Top of Form

Bottom of Form

Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului

Metodologie din 01/02/2007

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 126bis din 21/02/2007

Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor Partea a II-a - Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri Indicativ Mc 001/2-2006

METODOLOGIE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR
PARTEA a II-a - PERFORMANŢA ENERGETICĂ A INSTALAŢIILOR DIN CLĂDIRI 
Indicativ Mc 001/2-2006

II.1. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE

II.2. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

II.3. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE APĂ CALDĂ DE CONSUM

II.4. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT

II.5. METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DIN CLĂDIRI

II.1. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE

CUPRINS

II.1.1. Introducere

II.1.2. Normative şi standarde conexe

II.1.3. Simboluri şi definiţii

II.1.4. Principiul metodei de calcul

II.1.5. Calculul necesarului de energie pentru încălzirea clădirilor

II.1.6. Calculul pierderilor de căldură ale instalaţiei de încălzire

II.1.7. Calculul pierderilor de căldură la nivelul subsistemului de distribuţie, Q(d)

II.1.8. Calculul pierderilor de căldură şi performanţa cazanelor

II.1.9. Necesarul de energie electrică pentru distribuţia agentului termic de încălzire şi energia auxiliară recuperată

II.1.10. Calculul energiei primare şi a emisiilor de CO2

II.1.1. Anexe

Anexa II.1.A. Clasificarea instalaţiilor de încălzire

Anexa II.1.B. Eficienţa emisiei de căldură

Anexa II.1.C. Factori de performanţă energetică

Anexa II.1.D. Pierderi de căldură ale sistemului de distribuţie

Anexa II.1.E. Factori de corecţie pentru sarcina hidrodinamică

Anexa II.1.F. Consumul anual de energie electrică auxiliară

Anexa II.1.G. Exemplu de calcul pentru un subsistem

II.1. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE
A INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE

II.1.1. Obiective şi domenii de aplicare

Metodologia de calcul are la bază pachetul de standarde europene privind performanţa energetică a clădirilor, elaborat ca suport pentru aplicarea Directivei 2002/91/CE privind performanţa energetică a clădirilor, şi răspunde cerinţelor din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

Partea II.1 desene structura metodei de calcul a consumului de energie termică pentru încălzirea unei clădiri şi a eficienţei energetice a sistemului de încălzire până la branşamentul clădirii. Se va lua în calcul performanţa energetică a sursei de căldură numai în cazul clădirilor cu sursă termică individuală.

Aplicarea metodei de calcul depinde de tipul instalaţiilor de încălzire. O clasificare a instalaţiilor de încălzire este prezentată în anexa II.1.A

Metoda de calcul poate fi utilizată pentru următoarele aplicaţii:

- evaluarea conformităţii cu normele care prevăd limite de consum energetic;

- optimizarea performanţei energetice a unei clădiri în proiectare prin aplicarea metodei pentru mai multe variante posibile de realizare;

- stabilirea unui nivel convenţional de performanţă energetică pentru clădirile existente;

- certificarea performanţei energetice a clădirilor;

- evaluarea efectului asupra unei clădiri existente al măsurilor posibile de conservare a energiei, prin calcularea necesarului energetic cu sau fără implementarea măsurilor de reabilitare;

- predicţia resurselor energetice necesare în viitor la scară naţională sau internaţională, prin calcularea necesarului energetic al unor clădiri reprezentative pentru întregul segment de clădiri.

II.1.2. Normative şi standarde conexe

Sunt cuprinse referinţe datate sau nedatate, prevederi din alte publicaţii citate în text şi enumerate mai jos. Pentru referinţele datate, modificările sau revizuirile ulterioare ale acestora nu se aplică decât dacă sunt incluse prin modificare sau revizuire. Pentru referinţele nedatate se aplică ultima ediţie a publicaţiei la care se face referinţă.

SR EN ISO 13790 - Performanţa termică a clădirilor. Calculul necesarului de energie pentru încălzire

SR 4839 - Instalaţii de încălzire. Număr anual de grade-zile

Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor - Partea I.

II.1.3. Simboluri şi definiţii

II.1.3.1. Definiţii

Pentru utilizarea acestei norme sunt valabile definiţiile cuprinse în SR EN ISO 7345, precum şi următoarele definiţii:

II.1.3.1.1. Perioada de calcul

Perioada de timp considerată la calcularea pierderilor de căldură şi aporturilor (lună, zi, perioadă etc.).

II.1.3.1.2. Spaţiu încălzit

Cameră/încăpere încălzită având temperatura interioară constantă, prestabilită (set-point).

II.1.3.1.3. Zonă termică

Acea parte a spaţiului încălzit/clădirii care are următoarele caracteristici:

- aceeaşi temperatură interioară de referinţă (set-point);

- variaţie spaţială neglijabilă a temperaturii interioare.

II.1.3.1.4. Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii

Căldura care trebuie furnizată spaţiului încălzit pentru a menţine temperatura interioară la o valoare constantă prestabilită (set-point, referinţă).

II.1.3.1.5. Consumul de energie pentru încălzire

Energia livrată sistemului de încălzire pentru a satisface necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii.

II.1.3.1.6. Eficienţa energetică a reţelei de distribuţie

Raportul dintre energia consumată pentru încălzire şi/sau pentru furnizarea a.c.c. utilizând un sistem adiabatic de distribuţie şi energia consumată în acelaşi scop utilizând o reţea reală de distribuţie.

II.1.3.1.7. Eficienţa energetică a consumatorului

Raportul dintre energia consumată pentru încălzirea unui spaţiu cu un sistem ideal de emisie a căldurii care conduce la o distribuţie uniformă a temperaturii interioare şi energia consumată în acelaşi scop utilizând un consumator real cu un sistem real de reglare, care conduce la o distribuţie neuniformă a temperaturii interioare.

II.1.3.1.8. Eficienţa energetică a instalaţiei de încălzire

Raportul dintre necesarul de căldură pentru încălzirea clădirii şi consumul de energie pentru încălzire.

II.1.3.1.9. Pierderi de căldură ale clădirii

Suma dintre pierderile de căldură prin transmisie şi ventilare.

II.1.3.1.10. Pierderi de căldură ale reţelei de distribuţie

Pierderile de căldură ale sistemului de distribuţie spre spaţii încălzite sau neîncălzite. Aceste pierderi includ pierderile recuperabile de căldură.

II.1.3.1.11. Pierderi de căldură ale sistemului de emisie

Pierderile de căldură la nivelul corpurilor de încălzire cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii interioare şi de sistemul real de reglare.

II.1.3.1.12. Pierderi de căldură ale sursei de căldură

Pierderile de căldură ale generatorului de căldură care apar atât în timpul funcţionării, cât şi pe durata nefuncţionării, precum şi pierderile de căldură generate de reglarea reală a funcţionării sursei; aceste pierderi conţin pierderi recuperabile de căldură.

II.1.3.1.13. Pierderile totale de căldură ale sistemului de încălzire

Suma pierderilor de căldură ale emisiei, reţelei de distribuţie şi sursei. Aceste pierderi conţin şi pierderile recuperabile de căldură.

II.1.3.1.14. Coeficientul de (funcţionare în) sarcină redusă

Raportul dintre căldura furnizată pe durata perioadei de calcul şi valoarea maximă a căldurii pe care ar putea să o furnizeze sursa în aceeaşi perioadă.

II.1.3.1.15. Energia primară

Energia care nu a constituit încă subiectul vreunui proces de conversie sau transformare (exemplu: energia conţinută în petrolul existent, dar neexploatat încă).

II.1.3.1.16. Pierderi recuperabile (utilizabile) de căldură ale sistemului de încălzire

Acea parte a pierderilor de căldură ale unui sistem de încălzire şi furnizare a a.c.c. care se poate recupera în scopul reducerii necesarului de căldură pentru încălzire.

II.1.3.1.17. Pierderi recuperate (utilizate) de căldură ale sistemului de încălzire

Acea parte a pierderilor recuperabile de căldură care reduc necesarul de căldură pentru încălzire şi care nu sunt luate direct în calcul prin reducerea pierderilor de căldură ale sistemului de încălzire.

II.1.3.1.18. Perioada de încălzire (perioada de funcţionare a sistemului de încălzire)

Perioada de timp în care sistemul de încălzire furnizează energie termică pentru satisfacerea necesarului de căldură pentru încălzire şi preparare a a.c.c.

II.1.3.2. Simboluri şi unităţi de măsură

În acest document sunt utilizate următoarele simboluri, unităţi şi indici:

Simboluri şi unităţi de măsură

┌──────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │Simbol│ Denumirea mărimii │ UM │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ c │Căldură specifică │J/(kg▪K)│ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ e │Coeficient de performanţă a sistemului (factor de extrapolare)│ - │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ E │Energie primară │ J │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ f │Factor de conversie │ - │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ m │Masă │ kg │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ ▪ │ │ │ │ M │Debit masic │ Kg/s │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ t │Timp, perioada de timp │ s │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ T │Temperatură termodinamică │ K │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ Q │Cantitate de căldură; energie │ J │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ Φ │Putere termică │ W │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ V │Volum │ m3 │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ ▪ │ │ │ │ V │Debit volumic │ m3/s │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ W │Energie electrică auxiliară │ J │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ eta │Eficienţă, randament │ - │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │theta │Temperatură │ ▫C │ ├──────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ ro │Densitatea apei │ kg/m3 │ └──────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Indici

┌─────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────────────┐ │a aer │gs Aporturi │r Recuperat │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │c Control │h Căldură │s Stocat │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │d Distribuţie │i Interior │t Total │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │in Intrare în sistem │l pierderi │out Ieşire din sistem │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │em Emisie │nr Pierderi nerecuperate│w A.c.c. │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │e Exterior │off Off/oprit │x indice │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │f Final │on On/pornit │0 Moment iniţial │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │g Generare │p primar │ │ ├─────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────────────┤ │gl Pierderi la generare│ │ │ └─────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────────────┘

II.1.4. Principiul metodei de calcul

II.1.4.1. Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor

Pentru o perioadă determinată (an, lună, săptămână) consumul de energie pentru încălzirea clădirilor, Q(f,h), se calculează cu relaţia următoare:

Q(f,h) = [Q(h) - Q(rhh) - Q(rwh)] + Q(th) [J] (1.1)

în care:

Q(h) = necesarul de energie pentru încălzirea clădirii, calculat conform capitolului 1.5, în Joule (J);

Q(rhh) = căldura recuperată de la subsistemul de încălzire (componente termice sau electrice), în Joule (J); această componentă reprezintă o parte a lui Q(th);

Q(rwh) = căldura recuperată de la subsistemul de preparare a a.c.c. (componente termice sau electrice) şi utilizată pentru încălzirea clădirii, în Joule (J);

Q(th) = pierderile totale de căldură ale subsistemului de încălzire, în Joule (J); aceste pierderi includ componenta Qrhh (figura 1.1).

IMAGINE

Figura II.1.1
Consumul de energie pentru încălzirea clădirilor

II.1.4.2. Consumuri auxiliare de energie

Energia auxiliară, de obicei sub forma energiei electrice, este utilizată pentru acţionarea pompelor de circulaţie, ventilatoarelor, vanelor şi dispozitivelor automate de reglare, măsurare şi control. Consumul auxiliar de energie poate fi disponibil ca valoare pentru fiecare subsistem [încălzire W(h), respectiv a.c.c. W(w)] sau ca valoare globală (W). O parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură, Q(rx).

II.1.4.3. Pierderi de căldură recuperabile şi recuperate

În cazul unei clădiri sau al unei părţi dintr-o clădire nu toate pierderile de căldură ale sistemului de încălzire obţinute prin calcul sunt în mod obligatoriu pierdute. O parte din valoarea calculată este recuperabilă.

Exemplu: pierderile termice ale unei conducte sunt nerecuperabile doar dacă aceasta nu se află în interiorul clădirii. Altfel, emisia termică a conductei poate contribui la încălzirea spaţiului, pierderile termice devenind recuperabile.

Valoarea pierderilor recuperate depinde de factorul de utilizare (raportul degajare/pierdere), deoarece dacă degajările termice dintr-un spaţiu încălzit sunt foarte mari comparativ cu pierderile de căldură ale spaţiului, atunci doar o mică parte din degajările termice vor fi recuperate.

Se face distincţie între două tipuri de pierderi de căldură recuperate:

1. - pierderi de căldură recuperate care sunt luate în mod direct în calcul prin reducerea pierderilor de căldură.

Spre exemplu, o parte substanţială a energiei auxiliare consumate de subsistemul de distribuţie se transformă în căldură şi se transmite direct apei calde. Această parte a pierderilor de căldură recuperate se ia ulterior în considerare la calcularea performanţei energetice a subsistemului de distribuţie.

2. - pierderi de căldură recuperate care sunt luate în calcul prin reducerea necesarului de căldură pentru încălzirea clădirii.

Spre exemplu, pierderile de căldură ale unui vas de stocare a a.c.c. pot contribui la încălzirea încăperii.

Această parte a pierderilor de căldură recuperate nu este luată în calcul la determinarea performanţei energetice a subsistemului de preparare a a.c.c., ci este considerată prin reducerea necesarului de căldură pentru încălzire deoarece valoarea pierderilor de căldură recuperate depinde de interacţiunea dintre anvelopa clădirii şi vasul de stocare.

II.1.4.4. Necesarul de căldură pentru încălzirea clădirilor

Necesarul de căldură pentru încălzirea unei clădiri, Q(h) se calculează conform capitolului 1.5. Documentul recomandat pentru calculul necesarului de căldură al clădirilor este SR EN ISO 13790. Metoda prezentată în acest standard nu ia în considerare pierderile sistemelor de încălzire cauzate de neuniformitatea distribuţiei temperaturii interioare, de ineficienţa sistemelor de reglare, de pierderile recuperabile şi de energia auxiliară care vor fi calculate separat la nivelul subsistemelor de emisie a căldurii şi de distribuţie.

Efectele încălzirii intermitente a unei clădiri utilizând un dispozitiv ideal de programare pot fi calculate cu o metodă detaliată în SR EN ISO 13790 şi sunt luate în considerare la determinarea necesarului de căldură, Q(h).

II.1.4.5. Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire, Q(th)

Pentru calcularea acestor pierderi de căldură sunt considerate următoarele subsisteme ale sistemului de încălzire:

- sistemul de transmisie a căldurii la consumator, inclusiv dispozitivele de reglare şi control;

- sistemul de distribuţie a căldurii către consumator, inclusiv dispozitivele de reglare şi control;

- sistemul de stocare, inclusiv dispozitivele de reglare şi control (acolo unde este cazul);

- sistemul de generare a căldurii (pentru clădiri dotate cu surse termice individuale), inclusiv dispozitivele de reglare şi control.

II.1.4.6. Perioade de calcul

Scopul metodei de calcul este determinarea necesarului de energie pentru încălzirea clădirii, a consumului final şi a consumului primar de energie pe durata unui an, în cazul sistemului de încălzire. Acest obiectiv poate fi realizat în două moduri:

- utilizând datele înregistrate pe toată durata anului şi valori medii;

- prin divizarea anului într-un număr de perioade de calcul (luni, săptămâni), efectuând calculele pentru fiecare subperioadă şi însumând apoi energia consumată în fiecare subperioadă.

II.1.4.7. Pierderile de căldură ale instalaţiei de încălzire a clădirii

Sensul de calcul al pierderilor de căldură este opus sensului de consum al energiei (sens energetic). Calculul începe cu determinarea necesarului de energie şi se termină cu calculul energiei primare consumate. Necesarul de energie este dat de suma dintre energia termică transmisă clădirii de corpurile de încălzire (sistemul de emisie termică) şi pierderile de căldură recuperate.

Pentru fiecare subsistem se calculează pierderile de căldură Q(h,x) care se adaugă energiei termice transferate, determinându-se astfel energia consumată.

Pierderile de căldură ale unui subsistem includ pierderile recuperabile, dar nu şi energia auxiliară consumată. Dacă există, necesarul de energie electrică, W(x), se calculează separat. Se ţine cont şi de faptul că pierderile de energie electrică se adaugă pierderilor de energie ale subsistemelor sistemului de încălzire.

Pentru fiecare subsistem al sistemului de încălzire, o parte a pierderilor de căldură şi o parte a pierderilor de energie auxiliară sunt recuperabile (şi utilizate la încălzirea clădirii), formând împreună pierderi de căldură recuperabile ale fiecărui subsistem, aşa cum se arată în figura 1.2.

Calculele se realizează pentru fiecare subsistem în parte până când se obţine consumul energetic al subsistemului de generare a căldurii (sursa).

IMAGINE

Figura II.1.2
Direcţia de calcul şi structura sistemului de alimentare cu căldură

Calculele se realizează pentru fiecare subsistem în parte până când se obţine consumul energetic al subsistemului de generare a căldurii (sursă).

Pierderile recuperate de căldură ale diferitelor subsisteme sunt calculate şi scăzute din necesarul de căldură prin micşorarea pierderilor totale de căldură ale subsistemului în cauză. Această abordare nu este din punct de vedere fizic corectă deoarece pierderile de căldură recuperate ar trebui scăzute direct din consumul energetic al fiecărui subsistem. Totuşi, metodologia prezentată permite o simplificare semnificativă prin care se evită calcularea iterativă a pierderilor de căldură recuperate. Astfel, se calculează doar o singură dată aceste pierderi de căldură recuperate şi se scad din valoarea finală a pierderilor totale de căldură.

Orice metodă de calcul pentru un anumit subsistem de instalaţii trebuie să furnizeze următoarele mărimi:

- consumul de energie termică Q(in,x) sau a pierderilor de căldură;

- consumul de energie electrică, W(x);

- pierderile de căldură recuperabile, Q(r,x)

prin utilizarea următoarelor date privind subsistemul:

- căldura care trebuie furnizată (necesarul energetic pentru încălzire), Q(out,x);

- indicatori de performanţă energetică.

Aceşti parametri utilizaţi de metodologia de calcul, valorile tabelare şi o metodă mai detaliată de calcul vor fi descrise în secţiuni separate ale acestei norme relativ la fiecare subsistem (consumator-emisie, distribuţie, stocare şi generare-sursă) sau tip de tehnologie.

II.1.4.8. Zonarea sistemului de încălzire

Structura unui sistem de încălzire poate fi complexă, incluzând:

- mai multe tipuri de corpuri de încălzire montate în mai multe zone ale clădirii;

- o singură sursă de căldură utilizată atât pentru diferite sisteme de încălzire cât şi pentru prepararea a.c.c.;

- mai multe surse de căldură;

- mai multe sisteme de stocare a energiei (dacă este cazul);

- diferite tipuri de energie utilizate în clădire.

Utilizarea valorilor medii globale poate fi nepractică, necesitând ponderi adecvate, poate fi imposibilă sau poate conduce la erori de calcul mult prea mari. Aceste dificultăţi pot fi soluţionate urmărind structura sistemului de furnizare a căldurii.

Exemplul 1: Consumul de energie şi pierderile de căldură la consumator aferente diferitelor zone ale sistemului de căldură se pot calcula separat; ulterior se însumează valorile aferente fiecărei zone şi se continuă cu calculele pentru subsistemul comun de distribuţie a căldurii.

Exemplul 2: Consumul de energie al diferitelor subsisteme de distribuţie/stocare a căldurii pentru încălzire, respectiv pentru prepararea a.c.c., se poate calcula separat, iar după însumare se continuă cu calculele pentru subsistemul comun de generare a căldurii.

Exemplul 3: Consumul de energie al unui subsistem de distribuţie se poate calcula şi repartiza mai multor subsisteme de generare (surse de energie termică).

Acest tip de "modularitate" este întotdeauna posibil dacă principiul aditivităţii pierderilor de căldură este respectat.

II.1.4.9. Metode simplificate şi detaliate pentru calculul pierderilor totale de căldură

Pentru determinarea pierderilor totale de căldură se pot aplica subsistemelor metode simplificate sau detaliate de calcul, în funcţie de cunoştinţele tehnice actuale sau standardele disponibile şi de gradul de precizie solicitat.

Nivelul de detaliere a metodologiei de calcul se poate clasifica după cum urmează.

Nivelul A: Pierderile de căldură sau coeficienţii de performanţă sunt furnizaţi într-un tabel pentru întregul sistem de încălzire. Selectarea valorilor potrivite se face în concordanţă cu tipul întregului sistem de instalaţii termice.

Nivelul B: Pentru fiecare subsistem, pierderile de căldură, consumurile de energie electrică sau coeficienţii de performanţă sunt tabelate. Selectarea valorilor potrivite se face în concordanţă cu tipul subsistemului.

Nivelul C: Pentru fiecare subsistem, pierderile de căldură, consumurile de energie electrică sau coeficienţii de performanţă sunt calculaţi. Calculele sunt realizate pe baza dimensiunilor sistemului, sarcinilor termice şi altor date considerate constante (sau mediate) pe durata de calcul. Metoda de calcul ţine cont de fenomenul fizic (detaliat sau simplificat) sau corelaţii.

Nivelul D: Pierderile şi coeficienţii de performanţă sunt calculaţi în urma simulărilor dinamice, luând în considerare variaţia în timp a valorilor variabilelor (temperatura exterioară, temperatura apei etc.).

II.1.5. Calculul necesarului de căldură pentru încălzirea clădirilor

II.1.5.1. Principiul metodei de calcul şi datele necesare

Metoda de calcul pentru stabilirea necesarului de căldură anual al unei clădiri are la bază întocmirea unui bilanţ termic aşa cum indică figura 1.3.

Bilanţul energetic include următorii termeni (se ia în considerare numai căldura sensibilă):

- pierderile de căldură prin transmisie şi ventilare de la spaţiul încălzit către mediul exterior;

- pierderile de căldură prin transmisie şi ventilare între zonele învecinate;

- degajările interne utile de căldură;

- aporturile solare;

- pierderile de căldură aferente producerii, distribuţiei, cedării de căldură şi aferente reglajului instalaţiei de încălzire;

- energia introdusă în instalaţia de încălzire.

În funcţie de structura instalaţiei de încălzire, în bilanţ se va introduce aportul surselor alternative şi va fi inclusă energia recuperată din diverse surse.

NOTĂ - Ţinând seama de faptul că aporturile de căldură pot conduce la creşterea temperaturii interioare peste valoarea convenţională de calcul, pierderile termice suplimentare corespunzătoare se iau în considerare prin intermediul unui factor de utilizare care reduce aporturile de căldură.

Termenii principali ai bilanţului energetic sunt prezentaţi schematic în figura 1.3.

IMAGINE

Figura II.1.3
Bilanţul energetic privind încălzirea unei clădiri

Legenda

Q - necesar de energie pentru încălzire şi preparare apă caldă de consum

Q(h) - necesar de energie pentru încălzire

Q(oa) - degajări de căldură de la alte aparate

Q(V) - pierderi termice prin ventilare

Q(r) - energie recuperată

Q(Vr) - căldură recuperată din ventilare

Q(hs) - pierderi din instalaţia de încălzire

Q(T) - pierderi termice prin transmisie

Q(m) - căldura metabolică

Q(hw) - căldura pentru preparare apă caldă

Q(s) - aporturi solare pasive

O(L) - pierderi termice totale

Q(i) - degajări de căldură interne

Q(g) - aporturi totale

eta Q(g) - aporturi utile

1 - conturul zonei încălzite

2 - conturul instalaţiei de apă caldă

3 - conturul centralei termice

4 - conturul clădirii

II.1.5.2. Procedura de calcul

Procedura de calcul este sintetizată în cele ce urmează:

1) se definesc limitele spaţiului încălzit şi, dacă este cazul ale zonelor diferite şi ale spaţiilor neîncălzite;

2) în cazul încălzirii sau ventilării cu intermitenţă, se definesc, pentru perioada de calcul, perioadele care sunt caracterizate de program de încălzire sau ventilare diferit (de exemplu zi, noapte, sfârşit de săptămână);

3) în cazul calculului pentru o singură zonă: se calculează coeficientul de pierderi al spaţiului încălzit; pentru calcul multi-zonal documentul recomandat este SR EN ISO 13790 anexa B;

4) pentru calculele pe sezonul de încălzire se defineşte sau se calculează durata şi datele climatice ale sezonului de încălzire.

Apoi, pentru fiecare perioadă de calcul (lună sau sezon de încălzire):

5) se calculează temperatura interioară pentru fiecare perioadă;

6) se calculează pierderile de căldură totale, Q(L);

7) se calculează degajările interne de căldură, Q(i);

8) se calculează aporturile solare, Q(s);

9) se calculează factorul de utilizare al aporturilor de căldură, eta;

10) se calculează necesarul de căldură, Q(h), pentru toate perioadele de calcul;

11) se calculează necesarul anual de căldură, Q(h);

12) se calculează necesarul de energie pentru încălzire, Q(th), ţinând seama de pierderile sau de randamentul instalaţiei de încălzire.

II.1.5.3. Definirea conturului şi a zonelor de calcul

II.1.5.3.1. Contur al spaţiului încălzit

Conturul spaţiului încălzit constă în toate elementele de construcţie care separă spaţiul încălzit considerat de mediul exterior sau de zone încălzite sau spaţii neîncălzite adiacente, definite conform "Metodologiei de calcul al performanţei energetice a clădirilor - Partea I"

II.1.5.3.2. Zone termice

II.1.5.3.2.1. Calcul pentru o singura zona

În cazul în care întreg spaţiul încălzit este încălzit la aceeaşi temperatura, iar degajările interne şi aporturile solare sunt relativ reduse sau repartizate în mod uniform în clădire, se aplica modul de calcul mono-zonal.

Împărţirea în mai multe zone nu este necesară, dacă:

a) diferenţa între temperaturile interioare convenţionale de calcul ale zonelor este mai mică de 4K, şi raporturile aporturi/pierderi diferă cu mai puţin de 0,4 (de exemplu între zonele cu expunere spre sud şi zonele cu expunere spre nord), sau

b) este probabil ca uşile între zone să fie deschise.

În astfel de cazuri, chiar dacă temperatura interioară convenţională nu este uniformă, se aplica modul de calcul mono-zonal. În acest caz, temperatura interioară utilizată este:

___ \ / A(fl,s) ▪ theta(i,s) ──── s theta(i) = ───────────────────────── (1.2) ___ \ / A(fl,s) ──── s

în care

theta(i,s) - este temperatura interioară convenţională a zonei s;

A(fl,s) - este suprafaţa încălzită a zonei s;

II.1.5.3.2.2. Calcul multi-zonal

În alte cazuri, cu diferenţe semnificative între temperaturi interioare convenţionale sau aporturi de căldură, clădirea se împarte în mai multe zone.

În acest caz, fiecare zonă poate fi calculată independent utilizând procedura pentru o singură zonă şi considerând un contur adiabatic între zone. Necesarul de energie al clădirii este suma valorilor necesarului de căldură calculate pentru fiecare zonă în parte.

II.1.5.4. Date de calcul

II.1.5.4.1. Originea şi tipul datelor de calcul

Informaţiile necesare pentru efectuarea calculelor pot fi obţinute din reglementări tehnice naţionale sau din alte documente corespunzătoare şi acestea trebuie utilizate în cazul în care sunt disponibile.

Atunci când nu există date disponibile se poate face apel la standardele europene în măsura în care valorile pot fi asimilate.

Pentru estimarea necesarului de energie sau aprecierea conformităţii cu reglementări sau specificaţii, se utilizează valori convenţionale, în scopul obţinerii unor rezultate comparabile pentru diferite clădiri.

Pentru optimizarea unei clădiri care se proiectează sau pentru reabilitarea unei clădiri existente, se utilizează valorile indicate de norme în acest sens.

Dimensiunile de calcul ale elementelor de construcţie trebuie să fie aceleaşi pe tot parcursul calculului.

Se pot utiliza dimensiunile interioare, exterioare sau interax, dar este obligatoriu să se păstreze acelaşi tip de dimensiuni pe parcursul întregului calcul şi să fie clar indicate în raport.

NOTA 1 - Unii coeficienţi liniari de transfer de căldură ai punţilor termice depind de tipul de dimensiuni folosit.

Datele de calcul necesare pentru un calcul mono-zonal sunt enumerate mai jos. Unele dintre aceste date pot fi diferite pentru fiecare perioadă de calcul (de exemplu factorii de umbrire, rata ventilării în lunile reci) şi pentru fiecare interval al unui program de funcţionare cu intermitenţă (de exemplu debitul de ventilare, coeficientul de transmisie termică al ferestrelor datorită închiderii obloanelor în timpul nopţii).

▪ Datele de calcul pentru necesarul de căldură pentru încălzire sunt următoarele:

- H(T) - coeficientul de pierderi termice prin transmisie, calculat conform Metodologie de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I.

- V(a) - debitul de aer vehiculat prin clădire, inclusiv aerul pătruns dinspre spaţiile neîncălzite;

▪ Date de calcul pentru aporturile de căldură

- Q(i) - degajări de căldură interne medii pe perioada de calcul;

- Q(s) - aporturi solare medii pe perioada de calcul.

Pentru pereţi exteriori vitraţi, se culeg separat următoarele date pentru fiecare orientare (de exemplu: orizontal şi vertical sud şi nord);

- A(j) - aria golului din anvelopa clădirii pentru fiecare fereastră sau uşă;

- F(Fj) - factor de reducere pentru ramă, adică fracţiunea transparentă a ariei A(j), neocupată de o ramă;

- F(sj) - factor de umbrire, adică fracţiunea umbrită medie a ariei A(j);

- g - transmitanţa totală la radiaţia solară.

NOTĂ - În clădiri cu altă destinaţie decât de locuit degajările interne variază substanţial între perioade de ocupare, respectiv de neocupare. Degajările pot fi determinate într-o primă etapă pentru fiecare perioadă de ocupare şi apoi mediate ţinând seama de durata fiecărei perioade. Calculul pentru o săptămână este deseori mai uşor.

Se culeg date suplimentare pentru elemente de construcţie receptoare a radiaţiei solare, cum ar fi izolaţie transparentă, pereţi solari ventilaţi şi spaţii solare, precum şi pentru calculul efectului încălzirii cu intermitenţă. Pentru aceste valori documentul recomandat este SR EN ISO 13790 anexele E şi F. Anexa H indică o serie de informaţii pentru datele utile determinării aporturilor solare.

▪ Caracteristici dinamice

- C - capacitatea termică a spaţiului încălzit, sau tau - constanta de timp a spaţiului încălzit;

II.1.5.4.2. Date de calcul pentru consumul de energie

Q(hs) - pierderi de căldură ale instalaţiei de încălzire.

II. 1.5.4.3 Date climatice

Metoda de calcul necesită următoarele date:

- theta(e) - media lunară sau pe sezonul de încălzire, a temperaturii exterioare;

- I(s) - radiaţia solară totală lunară sau pe perioada de încălzire pe unitatea de suprafaţă pentru fiecare orientare j, în J/m2.

II.1.5.5. Încălzire cu intermitenţă

II. 1.5.5.1 Program de funcţionare cu intermitenţă

În cazul în care se aplică încălzirea cu intermitenţă, perioadele (perioada) de calcul se împart(e) în intervale de încălzire normală alternând cu intervale de încălzire redusă (de exemplu nopţi, sfârşituri de săptămână şi vacanţe).

Toate intervalele de încălzire normală au aceeaşi temperatură interioară convenţională de calcul.

Pot fi mai multe tipuri de perioade de încălzire redusă cu programe de funcţionare diferite.

În cadrul fiecărei perioade de calcul, fiecare perioadă de încălzire redusă este caracterizată prin:

1. durata ei;

2. numărul de apariţii ale acestui tip de perioadă într-o perioadă de calcul;

3. modul respectiv de funcţionare cu intermitenţă;

4. unde este cazul, temperatura interioară convenţională sau puterea termică redusă;

5. modul de restabilire a încălzirii şi puterea termică maximă în perioada de restabilire a încălzirii.

În figura 1.4 este prezentat un exemplu în care perioada de calcul include patru tipuri A de perioade de încălzire redusă şi un tip B de perioadă de încălzire redusă (sfârşit de săptămână).

IMAGINE

Figura II.1.4
Exemplu de program de funcţionare cu intermitenţă

Legenda

theta - temperatura interioară convenţională

t - timp

t(c) - perioadă de calcul

N - perioadă de încălzire normală

A - perioada de încălzire redusă tip A

B - perioada de încălzire redusă tip B

Împărţirea în perioade distincte nu este necesară în următoarele cazuri:

a) variaţia temperaturii interioare convenţionale între perioade de încălzire normală şi perioade de încălzire redusă sunt mai mici decât 3 K; în acest caz se poate utiliza media în timp a temperaturilor interioare convenţionale;

b) constanta de timp a clădirii este mai mare de trei ori durata celei mai lungi perioade de încălzire redusă; în acest caz se poate utiliza temperatura interioară convenţională pentru funcţionare normală pentru toate perioadele;

c) constanta de timp a clădirii este mai mică decât 0,2 ori durata celei mai scurte perioade de încălzire redusă; în acest caz se poate utiliza media în timp a temperaturilor interioare convenţionale.

Se consideră că instalaţia de încălzire are puterea termică suficient de mare pentru a permite încălzirea cu intermitenţă.

NOTA 1 - În clădiri de locuit variaţia temperaturilor interioare convenţionale şi debitele de ventilare sunt adesea legate de ocupare. Împărţirea în perioade diferite uşurează evaluarea debitului mediu de aer pe fiecare dintre acestea.

NOTA 2 - Având în vedere faptul că programele de încălzire se definesc în mod uzual pe durata unei săptămâni, definirea acestora este mai uşoară în cazul în care calculele se efectuează pentru o săptămână din lună.

II.1.5.5.2. Temperatura interioară corectată

Temperatura interioară corectată reprezintă temperatura interioară constantă care conduce la aceleaşi pierderi termice ca şi în cazul încălzirii cu intermitenţă pe perioada considerată.

Pentru calculul temperaturii interioare corectate din fiecare perioada de încălzire redusă se poate aplica procedura definită de standardul SR EN ISO 13790 anexa C pentru reduceri săptămânale şi anexa D pentru vacanţe.

La nivel naţional pot fi furnizate valori ale temperaturii interioare corectate în funcţie de tipul clădirii, utilizarea clădirii, instalaţia de încălzire etc.

II.1.5.6. Pierderi de căldură ale clădirii (calcul pentru o singură zonă)

II.1.5.6.1. Încălzire fără intermitenţă (încălzire continuă)

Pierderile de căldură, Q(L), ale unei clădiri mono-zonă, încălzită la o temperatură interioară uniformă, pentru o perioadă de calcul dată, sunt:

Q(L) = H [theta(i) - theta(e)] ▪ t [J] (1.3)

în care

theta(i) - este temperatura interioară de calcul, conform ecuaţiei 1.2;

theta(e) - este temperatura exterioară medie pe perioada de calcul;

t - este durata perioadei de calcul;

H - este coeficientul de pierderi termice al clădirii, calculat conform 1.5.6.3.

Această relaţie de calcul se aplică clădirilor cu regim continuu de încălzire cum ar fi clădiri de locuit, spitale, grădiniţe cu program continuu, etc.

Relaţia (1.3) poate fi adaptată pentru a permite utilizarea gradelor-zile din standardul naţional de referinţă SR 4839. Rezultatul relaţiei adaptate trebuie să fie acelaşi cu cel al ecuaţiei (1.3) pentru orice clădire.

II.1.5.6.2. Încălzire cu intermitenţă

În cazul în care se aplică împărţirea în perioade de încălzire diferite, pierderile termice totale, Q(L), ale unei clădiri mono-zonă încălzită la o temperatură uniformă şi pentru o perioadă de calcul dată, se calculează cu relaţia (1.4):

N ___ \ Q(L) = / N(j) H(j) [theta(iad,j) - theta(e)] ▪ t(j) [J] (1.4) ──── j=1

în care

N - numărul de tipuri de perioade de încălzire (de exemplu 3: pentru normal, noapte şi sfârşit de săptămână);

N(j) - este numărul de perioade de încălzire de fiecare tip pe durata perioadei de calcul;

theta(iad,j) - este temperatura interioară corectată a perioadei de încălzire j;

t(j) - este durata perioadei de încălzire j;

H(j) - este coeficientul de pierderi termice al clădirii în perioada j;

N ___ \ NOTĂ - / N(j) t(j) este egal cu durata perioadei de calcul. ──── j=1

În scopul simplificării notaţiilor indicele/este omis în cele ce urmează. Cu toate acestea, atunci când se aplica împărţirea în perioade de încălzire calculul se efectuează pentru fiecare perioadă de încălzire.

II.1.5.6.3. Coeficientul de pierderi de căldură

Coeficientul de pierderi de căldură al unei clădiri mono-zonă, încălzită la o temperatură interioară uniformă, pentru o perioadă sau sub-perioadă de calcul dată, se defineşte cu relaţia (1.5):

H = H(T) + H(V) [W/K] (1.5)

în care

H(T) - este coeficientul de pierderi termice prin transmisie, calculat conform Metodologie Partea I.

Pentru elementele anvelopei care includ sisteme de ventilare, se poate consulta SR EN ISO 13790 anexa E;

Coeficientul de pierderi termice prin ventilare, H(V) se calculează astfel:

H(V) = ro(a) ▪ c(a) ▪ V(a) [W/K] (1.6)

în care:

V(a) - este debitul de aer vehiculat prin spaţiile încălzite rezultate din ventilarea mecanică şi naturală

c(a) - este capacitatea termică volumică a aerului.

NOTA 1 - Dacă debitul de aer, V(a), este dat în m3/s, ro(a) ▪ c(a) = 1200 J/(m3K).

Dacă V(a) este dat în m3/h, ro(a) ▪ c(a) = 0,34 Wh/(m3K).

În calcule se utilizează media debitului de aer pentru fiecare perioada de încălzire.

Pentru clădiri de locuit, debitul de aer se stabileşte din informaţii la nivel naţional pe baza tipului clădirii, utilizării clădirii, climat, expunere etc. Numărul de schimburi minim acceptabil pentru clădiri de locuit trebuie să asigure cerinţele igienico-sanitare şi este indicat în Metodologie Partea I.

Pentru clădiri cu altă destinaţie, debitul de aer, V(a), se stabileşte pe baza tipului clădirii, utilizării clădirii, climat, expunere etc. O valoare orientativă poate fi considerată V(amin) = 15 m3/hpers. în perioada de ocupare.

NOTA 2 - Dacă nu se precizează altfel, pentru stabilirea V(a) se poate utiliza metoda din SR EN ISO 13790 anexa G.

II.1.5.6.4. Clădire cu pierderi de căldură semnificative prin sol

În cazul în care pierderile de căldură prin sol reprezintă o parte importantă din pierderile termice totale, se efectuează calculul detaliat al pierderilor termice prin sol conform Metodologie partea I.

În acest caz, valoarea pierderilor de căldură totale Q(L) se calculează în următoarele cazuri:

1. fără împărţire în perioade de încălzire diferite:

Q(L) = [H'[theta(j) - theta(e)] + Φ(G)] ▪ t [J] (1.7)

2. în cazul împărţirii în perioade de încălzire diferite:

Q(L) = SUMĂ N(j) H'(j) [theta(iad,j) - theta(e)] ▪ t(j) + Φ(G) ▪ t [J] (1.8)

în care

H' - este coeficientul de pierderi termice prin transmisie, dar fără pierderi termice prin sol;

Φ(G) - reprezintă fluxul termic disipat prin sol.

II.1.5.7. Recuperarea căldurii din ventilare, Q(Vr)

Pentru calculul căldurii recuperate din aerul evacuat Q(Vr), se recomandă metoda prezentată în standardul SR EN ISO 13790 anexa G, prin reducerea debitului real de aer proporţional cu eficienţa recuperării căldurii.

Se ţine seama de diferenţa dintre debitul de introducere şi de evacuare a aerului, de neetanşeităţi şi infiltraţii prin anvelopa clădirii şi de recircularea aerului.

II.1.5.8. Elemente speciale

Pentru clădirile având elemente de anvelopă speciale, cum ar fi pereţi solari ventilaţi sau alte elemente de anvelopă ventilate, sunt necesare metode de calcul speciale. Un exemplu sunt cele prezentate în standardul SR EN ISO 13790 anexa E.

II.1.5.9. Aporturi de căldură

Aporturile care influenţează necesarul de căldură al unei clădiri se compun din degajări de căldură de la sursele interioare şi din aportul radiaţiei solare.

II.1.5.9.1. Degajări de căldură interne

Degajările de căldură interne, Q(i), cuprind toată cantitatea de căldură generată în spaţiul încălzit de sursele interne, altele decât instalaţia de încălzire, ca de exemplu:

1. degajări metabolice care provin de la ocupanţi;

2. degajări de căldură de la aparate şi instalaţia de iluminat.

Pentru calculul degajărilor de căldură se utilizează fluxurile termice medii lunare sau pe sezonul de încălzire, în funcţie de perioada de calcul stabilită. În acest caz, degajările de căldură interne se calculează cu relaţia (1.9):

Q(i) = [Φ(i,h) + (1 - b) Φ(i,u)] ▪ t = Φ(I) ▪ t [J] (1.9)

unde:

Φ(i,h) - este fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile încălzite;

Φ(i,u) - este fluxul termic mediu al degajărilor interne în spaţiile neîncălzite;

Φ(i) - este fluxul termic mediu al degajărilor interne;

b - este factor de diminuare

NOTĂ - Dacă nu se specifică altfel, se pot utiliza valorile degajărilor de căldură interne indicate în SR EN ISO 13790 anexa K.

II.1.5.9.2. Aporturi solare

II.1.5.9.2.1. Ecuaţia de bază

Suprafeţele care se iau în considerare pentru calculul aporturilor de căldură iarna, sunt vitrajele, pereţii şi planşeele interioare ale serelor şi verandelor, pereţii situaţi în spatele unei placări transparente sau a izolaţiei transparente. Aporturile solare depind de radiaţia solară normală corespunzătoare localităţii, de orientarea suprafeţelor receptoare, de umbrirea permanentă şi caracteristicile de transmisie şi absorbţie solară ale suprafeţelor receptoare. Pentru calculul aporturilor prin suprafeţele opace expuse radiaţiei solare, se poate consulta standardul SR EN ISO 13790 anexa F.

Pentru o perioadă de calcul dată, aporturile solare prin suprafeţe vitrate se calculează cu relaţia următoare:

___ ┌ ___ ┐ ___ ┌ ___ ┐ \ │ \ │ \ │ \ │ Q(S) = / │ I(sj) / A(snj) │ + (1-b) / │ I(sj) / A(snj,u) │ [J] (1.10) ──── │ ──── │ ──── │ ──── │ j └ n ┘ j └ j ┘

unde:

- I(sj) este radiaţia solară totală pe perioada de calcul pe o suprafaţa de 1 m2 având orientarea y, în J/m2;

- A(snj) - este aria receptoare echivalentă a suprafeţei n având orientarea j, adică aria unui corp negru care conduce la acelaşi aport solar ca suprafaţa considerată.

Primul termen corespunde spaţiului încălzit şi cel de-al doilea este pentru spaţiul neîncălzit.

Aporturile solare din spaţiile neîncălzite sunt înmulţite cu (1 - b), unde b reprezintă factorul de diminuare. În fiecare termen, prima sumă se efectuează pentru toate orientările j, iar a doua pentru toate suprafeţele n care captează radiaţia solară.

NOTĂ - I(js) poate fi înlocuit printr-un factor de orientare care se înmulţeşte cu radiaţia solară totală pe unitatea de suprafaţă pentru o orientare (de exemplu, vertical sud).

II.1.5.9.2.2. Aria receptoare echivalentă a elementelor vitrate

Aria receptoare echivalentă A(s) a unui element de anvelopă vitrat (de exemplu o fereastră) este:

A(s) = A F(S) F(F) g (1.11)

unde:

A - este aria totală a elementului vitrat n (de exemplu, aria ferestrei)(m2);

F(S) - este factorul de umbrire al suprafeţei n;

F(F) - este factorul de reducere pentru ramele vitrajelor, egal cu raportul dintre aria suprafeţei transparente şi aria totală a elementului vitrat;

g - este transmitanţa totală la energia solară a suprafeţei n.

NOTĂ - Pentru definirea factorului de umbrire şi a transmitanţei la energia solară a vitrajului, se iau în considerare numai elementele de umbrire şi de protecţie solară permanente.

II.1.5.9.2.3. Transmitanţa totală la energia solară a vitrajelor

În principiu, transmitanţă totală la energia solară g utilizată în relaţia (1.12) trebuie să fie media în timp a raportului dintre energia care traversează elementul expus şi energia incidentă pe acesta, în absenţa umbririi. Pentru ferestre sau alţi pereţi exteriori vitraţi, ISO 9050 prezintă o metodă de determinare a transmitanţei totale la energia solară pentru radiaţiile perpendiculare pe vitraj.

Aceasta valoare, g(_|_), este puţin mai mare decât media în timp a transmitanţei şi se utilizează un factor de corecţie:

g = F(w) g(_¦_) (1.12)

NOTĂ - Documentul recomandat pentru calculul valorilor g(_|_) şi a unor valori tipice pentru factorii de transmisie solară este standardul SR EN ISO 13790 anexa H.

II.1.5.9.2.4. Factori de umbrire

Factorul de umbrire, F(S), care poate varia între 0 şi 1, reprezintă reducerea radiaţiei solare incidente cauzată de umbriri permanente ale suprafeţei considerate datorită unuia din următorii factori:

1. alte clădiri;

2. elemente topografice (coline, arbori etc.);

3. proeminenţe;

4. alte elemente ale aceleiaşi clădiri;

5. poziţia elementului vitrat faţă de suprafaţa exterioară a peretelui exterior.

Factorul de umbrire este definit astfel:

I(s,ps) F(S) = ─────── (1.13) I(s)

unde:

I(s,ps) - este radiaţia solară totală primită de suprafaţa receptoare cu umbriri permanente pe durata sezonului de încălzire;

I(s) - este radiaţia solară totală pe care ar primi-o suprafaţa receptoare în absenţa umbririi.

NOTĂ - SR EN ISO 13790 anexa H prezintă informaţii despre factorii de umbrire.

II.1.5.9.2.5. Elemente speciale

Sunt necesare metode speciale pentru calculul aporturilor solare ale unor elemente receptoare solare pasive, cum ar fi spaţiile solare neventilate, elementele opace cu izolaţie transparentă şi elementele de anvelopă ventilate. Aceste metode sunt prezentate în anexa F din standardul SR ISO 13790.

II.1.5.9.3. Aportul total de căldură

Aporturile totale de căldură la interiorul unei clădiri sau încăperi, Q(g), reprezintă suma dintre degajările interioare şi aportul radiaţiei solare:

Q(g) = Q(i) + Q(s) [J] (1.14)

II.1.5.10. Necesarul de căldură pentru încălzirea unei clădiri

II.1.5.10.1. Relaţia generală

Pierderile termice, Q(L), şi aporturile de căldură, Q(g), se calculează pentru fiecare perioadă de calcul.

Necesarul de căldură pentru încălzirea spaţiilor se obţine pentru fiecare perioadă de calcul cu relaţia:

Q(h) = Q(L) - eta Q(g) [J] (1.15)

în care se impune Q(L) = 0 şi eta = 0 în cazul în care temperatura exterioară medie este superioară temperaturii interioare.

Factorul de utilizare, eta, este un factor de diminuare al aporturilor de căldură, prevăzut pentru a compensa pierderile termice suplimentare care apar atunci când aporturile de căldură depăşesc pierderile termice calculate.

II.1.5.10.2. Factorul de utilizare al aporturile de căldură, eta

II.1.5.10.2.1. Raportul aporturi/pierderi

Pentru a calcula factorul de utilizare al aporturilor de căldură trebuie stabilit un coeficient adimensional care reprezintă raportul dintre aporturi şi pierderi, gamma, astfel:

Q(g) gamma = ──── (1.16) Q(L)

II.1.5.10.3. Constanta de timp a clădirii

Constanta de timp, tau, caracterizează inerţia termică interioară a spaţiului încălzit. Aceasta se determină cu relaţia următoare:

C tau = ─── (1.17) H

C - este capacitatea termică interioară a clădirii;

H - este coeficientul de pierderi termice al clădirii.

Notă: Dacă există valori convenţionale ale constantei de timp pentru clădiri tipice acestea pot fi luate în calcul direct.

II.1.5.10.4. Capacitatea termică interioară a clădirii

Capacitatea termică interioară a clădirii, C, se calculează prin însumarea capacităţilor termice ale tuturor elementelor de construcţie în contact termic direct cu aerul interior al zonei considerate:

C = SUMĂ (hi(j)) A(j) = SUMĂ(j) SUMĂ(i) ro(ij) c(ij) d(ij) A(j) (1.18)

unde:

hi(j) - capacitatea termică interioară raportată la arie a elementului de construcţie j;

A(j) - aria elementului j;

ro(i,j) - densitatea materialului stratului i din elementul j

c(ij) - căldura specifică masică a materialului stratului i, din elementul j

d(ij) - grosimea stratului i din elementul j

Suma se efectuează pentru toate straturile fiecărui element de construcţie, pornind de la suprafaţa interioară până fie la primul strat termoizolant, grosimea maximă fiind indicată în tabelul 1.1, fie în mijlocul elementului de construcţie, la distanţa cea mai mică.

Tabelul 1.1 - Grosimea maximă considerată la calculul
capacităţii termice

┌────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┐ │ Aplicare │ Grosime maximă │ │ │ cm │ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │Determinarea factorului de utilizare │ 10 │ │Efectul intermitenţei │ 3 │ └────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┘

Capacitatea termică internă a unei clădiri poate fi calculată de asemenea ca suma a capacităţilor interne ale tuturor elementelor de construcţie, furnizată la nivel naţional, pe baza tipului construcţiei. Aceasta valoare poate fi aproximată şi se acceptă o incertitudine relativă de zece ori mai mare decât cea corespunzătoare pierderilor termice.

II.1.5.10.5. Calculul factorului de utilizare

Factorul de utilizare al aporturilor de căldură se calculează astfel:

1 - gamma^a dacă gamma diferit de 1 eta = ─────────────── (1.19) 1 - gamma^(a+1) a dacă gamma = 1 eta = ───── (1.20) a + 1

unde a este un parametru numeric care depinde de constanta de timp tau, definit prin relaţia:

eta a = a0 + ──── (1.21) eta0

Valorile pentru a0 şi tau0 sunt indicate în tabelul 1.2.

Tabelul 1.2 - Valori ale parametrului numeric a0 şi ale constantei
de timp de referinţă tau0

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────┬────┐ │ Tipul clădirii │ a0 │tau0│ │ │ │[h] │ ├────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤ │ │Clădiri încălzite continuu (mai mult de 12 h pe zi), precum │ │ │ │ │clădirile de locuit, hoteluri, spitale, cămine şi penitenciare:│ │ │ │ I │Metoda de calcul lunar │ 1 │ 15 │ │ │Metoda de calcul sezonier │0,8 │ 30 │ ├────┼───────────────────────────────────────────────────────────────┼────┼────┤ │ │Clădiri încălzite numai în timpul zilei (mai puţin de 12 h pe │ │ │ │ II │zi), precum clădiri destinate educaţiei, birouri, clădiri │0,8 │ 70 │ │ │pentru conferinţe şi comerciale │ │ │ └────┴───────────────────────────────────────────────────────────────┴────┴────┘

Figura 1.5 prezintă factorii de utilizare pentru perioadele de calcul lunar şi pentru diverse constante de timp, pentru clădiri din categoria I (încălzite continuu) şi II (încălzite discontinuu).

IMAGINE

Figura II.1.5
Factor de utilizare pentru constantele de timp de 8 h, o zi,
două zile, o săptămâna şi infinit, valabil pentru o perioadă de
calcul lunar, pentru clădiri încălzite continuu (clădiri din
categoria I, sus) şi pentru clădiri încălzite numai pe
timpul zilei (clădiri din categoria II, jos)

NOTA 1 - Factorul de utilizare se defineşte independent de caracteristicile instalaţiei de încălzire, presupunând reglarea perfectă a temperaturii şi flexibilitate infinită.

NOTA 2 - O instalaţie de încălzire cu un răspuns lent şi un sistem de reglare imperfect pot afecta în mod semnificativ utilizarea aporturilor.

II.1.5.11. Necesarul anual de energie pentru încălzirea unei clădiri

II.1.5.11.1. Metoda de calcul lunar

Necesarul anual de energie termică este suma valorilor lunare ale necesarului de energie pentru lunile în care necesarul de căldură are valori pozitive:

___ \ Q(h) = / Q(hn) (1.22) ──── n

Dacă durata sezonului de încălzire este specificată la nivel naţional, suma se ia în considerare numai pentru acel sezon de încălzire.

II.1.5.11.2. Metoda de calcul pe sezonul de încălzire (metoda simplificată)

Această metodă este o metodă simplificată şi se aplică exclusiv clădirilor din categoria I (încălzite continuu).

Prima şi ultima zi a sezonului de încălzire, adică durata şi condiţiile meteorologice medii ale acestuia pot fi stabilite la nivel naţional pentru o zona geografică dată şi pentru clădiri tip. Sezonul de încălzire cuprinde toate zilele pentru care aporturile de căldură, calculate cu un factor de utilizare convenţional, eta1, nu compensează pierderile termice, adică atunci când:

eta1 Q(gd) theta(ed) <= theta(id) - ────────── (1.23) H ▪ t(d)

unde:

theta(ed) - este temperatura exterioară medie zilnică;

theta(id) - este temperatura interioară medie zilnică;

eta1 - este factorul de utilizare convenţional, calculat cu gamma = 1;

Q(gd) - reprezintă aporturile solare şi interne medii zilnice;

H - este coeficientul de pierderi termice al clădirii;

t(d) - este durata unei zile, adică 24 h sau 86.400 s.

Temperatura theta(ed) se numeşte "temperatură de echilibru" şi reprezintă temperatura exterioară pentru care aporturile utilizate egalează pierderile de căldură ale clădirii.

Aporturile de căldură din formula (1.23) pot proveni dintr-o valoare convenţională la nivel naţional sau regională a radiaţiei solare totale zilnice la limitele sezonului de încălzire. Valorile medii lunare ale temperaturilor şi ale aporturilor de căldură zilnice sunt corespunzătoare zilei a 15-a a fiecărei luni. Dacă nu sunt disponibile alte date climatice se pot utiliza valorile indicate în SR 4839, standardul referitor la "Număr grade-zile".

Pentru a obţine zilele limită pentru care este îndeplinită condiţia (1.23) este utilizată o interpolare liniară. Pentru calculul simplificat, perioada de încălzire poate fi stabilită grafic prin intersecţia valorii temperaturii de echilibru pentru perioada de încălzire cu curba de variaţie a temperaturilor exterioare medii lunare corespunzătoare localităţii, aşa cum arată figura 1.6.

IMAGINE

Figura II.1.6
Stabilirea perioadei de încălzire

1. temperatura interioară

2. începutul perioadei de încălzire

3. număr zile de încălzire

4. curba de variaţie a temperaturilor medii lunare

5. temperatura de echilibru

6. sfârşitul perioadei de încălzire

7. temperatura medie a sezonului de încălzire

Necesarul de căldură al clădirii se calculează pentru întregul sezon de încălzire.

II.1.5.12. Consumul de energie pentru încălzire

Pentru o perioadă dată, consumul total de energie al clădirii (energia termică furnizată la branşamentul instalaţiei de încălzire), Q(fh), este dat de relaţia următoare:

Q(f,h) = Q(h) + Q(th) - Q(r) [J] (1.24)

unde:

Q(h) - reprezintă necesarul de energie pentru încălzirea clădirii, conform 1.22;

Q(r) - este căldura recuperată de la echipamentele auxiliare, de la instalaţiile de încălzire şi de preparare a apei calde menajere şi de la mediul înconjurător, inclusiv sursele de energie regenerabile, în cazul în care nu sunt luate în considerare direct prin diminuarea pierderilor;

Q(th) - reprezintă totalul pierderilor de căldură datorate instalaţiei de încălzire, inclusiv pierderile de căldură recuperate. Se includ de asemenea pierderile de căldură suplimentare datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii în incinte şi reglarea imperfectă a temperaturii interioare, în cazul în care nu sunt luate deja în considerare la temperatura interioară convenţională.

NOTĂ - Necesarul şi consumul de căldură se vor exprima în [J] sau [kWh] în funcţie de scopul aplicării metodei de calcul

II.1.6. Calculul pierderilor de căldură ale instalaţiei de încălzire

Pentru calcularea acestor pierderi de căldură sunt considerate următoarele subsisteme ale sistemului de încălzire:

- sistemul de transmisie (emisie) a căldurii la consumator, inclusiv dispozitivele de reglare şi control;

- sistemul de distribuţie a căldurii către consumator, inclusiv dispozitivele de reglare şi control;

- sistemul de stocare, inclusiv dispozitivele de reglare şi control (acolo unde este cazul);

- sistemul de generare a căldurii (pentru clădiri dotate cu surse termice individuale) inclusiv dispozitivele de reglare şi control.

Pierderile totale de căldură ale sistemului de încălzire a unei clădiri, Q(th), se exprimă ca sumă a pierderilor de căldură ale tuturor subsistemelor menţionate mai sus, astfel:

Q(th) = Q(em) + Q(d) + Q(s) + Q(g) [J] (1.25)

în care:

Q(em) - pierderi de căldură cauzate de un sistem non-ideal de transmisie a căldurii la consumator, în J;

Q(d) - pierderi de căldură ale sistemului de distribuţie a căldurii către consumator, în J; valoarea acestor pierderi termice depinde de configuraţia sistemului de conducte de distribuţie, amplasarea lor, tipul izolaţiei termice, temperatura agentului termic, tipul dispozitivelor de reglare şi control etc.;

Q(s) - pierderi de căldură ale sistemului de stocare (dacă există), în J;

Q(g) - pierderi de căldură ale sistemului de generare pe durata funcţionării, pe durata opririi sursei şi cauzate de un sistem de reglare şi control non-ideal, în J.

II.1.6.1. Pierderile de căldură ale sistemului de transmisie, Q(em)

Pierderile sistemului de transmisie a căldurii se calculează astfel:

Q(em) = Q(em,str) + Q(em,emb) + Q(em,c) [J] (1.26)

în care:

Q(em,str) - pierderi de căldură cauzate de distribuţia neuniformă a temperaturii, în J;

Q(em,emb) - pierderi de căldură cauzate de poziţia corpurilor de încălzire, în J;

Q(em,c) - pierderi de căldură cauzate de dispozitivele de reglare a temperaturii interioare, în J.

II.6.2. Pierderi datorate distribuţiei neuniformă a temperaturii interioare, Q(em,str)

Pentru a calcula pierderile de căldură datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii interioare se folosesc valori experimentale stabilite pentru eficienţa sistemelor de transmisie a căldurii aşa cum se indică în paragraful 1.6.2.1 sau 1.6.2.2.

II.1.6.2.1. Utilizarea valorilor tabelare ale eficienţei pentru distribuţia neuniformă a temperaturii (calcul de nivel B)

Dacă se cunoaşte eficienţa sistemului de transmisie a căldurii eta(em) atunci pierderile de căldură suplimentare ale acestuia, Q(em,str) se pot calcula astfel:

1 - eta(em) Q(em,str) = ─────────── ▪ Q(h) [J] (1.27) eta(em)

Anexa II.1.B conţine exemple de valori pentru eficienţa sistemelor de transmisie a căldurii datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii interioare.

II.1.6.3. Pierderi de căldură ale sistemelor de încălzire prin radiaţie cauzate de disiparea căldurii către exterior, Q(em,emb)

Acestea pierderi apar la sistemele de încălzire prin radiaţie de pardoseală, plafon sau pereţi şi se calculează doar atunci când elementul de construcţie încălzitor conţine o suprafaţă orientată către exteriorul spaţiului încălzit, către sol, către alte clădiri sau către alte spaţii neîncălzite.

Dacă caracteristicile suprafeţelor emisive (exemplu: grosimea sau tipul izolaţiei termice) sunt diferite în cadrul aceleiaşi clădiri, atunci este necesară separarea calculelor pentru fiecare zonă omogenă din punct de vedere al sistemului de încălzire prin radiaţie.

Comentarii:

Considerarea în calcule a creşterii temperaturii în elementul de construcţie se face doar o singură dată.

În cazul clădirilor mari este importantă utilizarea valorii echivalente a lui U(e), calculată conform Metodologie - Partea I

Pierderile de căldură ale sistemelor de încălzire prin radiaţie cauzate de disiparea căldurii către exterior se calculează după cum urmează:

- se determină necesarul de energie termică al încăperii, astfel:

Q(i) = A ▪ U(i) ▪ [theta(m) - theta(i)] ▪ t [J] (1.28)

- se determină pierderile de căldură către partea neemisivă a suprafeţei radiante, astfel:

Q(e,a) = A ▪ U(e) ▪ [theta(m) - theta(e)] ▪ t [J] (1.29)

Prin combinarea relaţiilor 1.28 şi 1.29 se obţine:

Q(e,a) = [[U(e)/U(j)] ▪ Q(i) + A ▪ U(e) ▪ [theta(i) - theta(e)]] ▪ t [J] (1.30)

în care:

A - aria suprafeţei de încălzire prin radiaţie, în m2;

U(e) - coeficientul de transfer termic între nivelul de montare al serpentinei încălzitoare şi exterior, sol, spaţiul neîncălzit sau clădirea adiacentă, în W/m2▪▫C;

U(i) - coeficientul de transfer termic între nivelul de montare al serpentinei încălzitoare şi spaţiul încălzit, în W/m2▪▫C;

theta(m) - temperatura medie a suprafeţei încălzitoare, în ▫C;

theta(e) - temperatura exterioară, a solului, a spaţiului neîncălzit sau a clădirii învecinate, în ▫C;

theta(i) - temperatura interioară, în ▫C;

t - timpul, în ore.

Transferul termic către sol poate fi calculat conform Metodologiei - Partea I.

IMAGINE

Figura II.1.7
Transferul termic în cazul suprafeţelor de încălzire încorporate în
elementele de construcţie

O altă posibilitate de a exprima pierderile de căldură ale unui element de construcţie încălzitor (suprafaţă radiantă) este de a calcula pierderile ca un procent din necesarul de căldură pentru încălzirea încăperii, adică

___ \ A(emb) hi(j) Q(em,emb) = Q(h) ▪ / ─────── ▪ ───── [J] (1.31) ──── A(zone) 100 emb

în care:

A(emb) - aria suprafeţei radiante, în m2;

hi(j) - procentul pierderilor de căldură (între 0 and 100%), dat de relaţia

R(j) hi(j) = 100 ▪ ──────────────── [%] (1.32) 1/[b ▪ U] - R(j)

în care:

R(j) - rezistenţa termică a elementului de construcţie încălzitor, între nivelul de montare a serpentinei încălzite are şi spaţiul încălzit, în m2▪K/W;

U - coeficientul global de transfer termic al elementului de construcţie încălzitor, în W/m2▪▫C;

b - factorul de corecţie a temperaturii care ţine cont de reducerea temperaturii (spre exemplu, între elementele încălzitoare ale serpentinei), cu valoarea diferită de 1 doar dacă la calcularea lui U nu s-a luat în calcul şi acest fenomen.

Cazul elementului de construcţie în contact cu solul

Procentul pierderilor de căldură este calculat cu relaţia:

R(j) hi(j) = 100 ▪ ──────────────── [%] (1.33) A(G)/L(G) - R(j)

în care:

L(G) - componenta constantă a coeficientului pierderilor de căldură;

A(G) - aria elementului de construcţie în contact cu solul, în m2.

II.1.6.4. Pierderi de căldură ale sistemelor de încălzire cauzate de reglarea temperaturii interioare, Q(em,c)

Această metodă se referă doar la sistemul de reglare al consumatorului (sistemul de emisie), neluând în calcul influenţele pe care reglarea centrală sau locală le poate avea asupra eficienţei sursei de căldură sau asupra pierderilor de căldură din reţeaua de distribuţie.

Sistemele reale de reglare produc oscilaţii ale temperaturii în jurul valorii de referinţă prestabilite din cauza caracteristicilor fizice ale sistemului de control, amplasării senzorilor şi capacităţii sistemului de încălzire de a reacţiona corespunzător la influenţa factorilor exteriori. Aceste oscilaţii conduc la creşterea sau descreşterea disipărilor de căldură prin anvelopa clădirii comparativ cu disipările de căldură calculate în ipoteza unei temperaturi interioare constante.

Pierderile de căldură ale sistemului de transmisie a căldurii se pot calcula în mai multe feluri. Metoda de calcul depinde de forma în care datele sunt disponibile relativ la performanţa sistemului de reglare: eficienţa sistemului de reglare eta(ce) sau factorul de performanţă energetică e(ce) sau creşterea echivalentă a temperaturii interioare DELTA [theta(i)]. Toate metodele de calcul sunt de nivel B.

II.1.6.4.1. Metodă bazată pe eficienţa reglării, eta(c) (calcul de nivel B)

Dacă se cunoaşte eficienţa sistemului de reglare, pierderile de căldură pe care le implică utilizarea unui sistem real de reglare sunt date de:

1 - eta(c) Q(em,c) = ────────── ▪ Q(h) [J] (1.34) eta(c)

în care:

eta(c) - eficienţa sistemului de reglare.

Anexa II.1.B conţine exemple de valori ale mărimii eta(c).

II.1.6.4.2. Bazele metodei utilizând factorul de performanţă energetică (calcul de nivel B)

Influenţa sistemului de reglare este cuantificată cu ajutorul coeficientului denumit factor de performanţă energetică, e(c). Acesta exprimă relaţia dintre energia utilizată de către sistemul real de transmisie a căldurii şi energia utilizată de un sistem ideal.

Pierderile suplimentare de căldură cauzate de sistemul de reglare se pot calcula astfel:

Q(em,c) = Q(h) ▪ [e(c) - 1] [J] (1.35)

În anexa II.1.C se regăsesc exemple de factori de performanţă energetică pentru diferite tipuri de corpuri de încălzire.

II.1.6.4.3. Metodă utilizând creşterea temperaturii interioare echivalente (calcul de nivel B)

Creşterea echivalentă a temperaturii interioare se poate utiliza la calcularea creşterii corespunzătoare a pierderilor de căldură în două moduri:

a) - prin multiplicarea necesarului de căldură al clădirii, Q(h), cu un factor dat de raportul dintre creşterea echivalentă a temperaturii interioare ca urmare a reglajului, DELTA [theta(i)] şi media sezonieră a diferenţei dintre temperatura interioară şi exterioară, adică:

theta(i) - theta(e,avg) + DELTA [theta(i)] DELTA [Q(em,c)] = Q(h) ▪ ────────────────────────────────────────── [J] (1.36) theta(i) - theta(e,avg)

b) - prin recalcularea necesarului de căldură al clădirii, utilizând creşterea echivalentă a temperaturii spaţiului încălzit.

II.1.7. Calculul

Pierderile de căldură din sistemele de distribuţie depind de temperatura medie a apei din conducta de tur, respectiv retur, de temperatura ambianţei şi de caracteristicile izolaţiei termice a conductelor.

II.1.7.1. Metoda de calcul

Datele de bază necesare în metoda de calcul sunt următoarele:

L - lungimea conductelor din zona de calcul

U' - valoarea coeficientului de transfer de căldură în W/mK pentru fiecare tronson de conductă

theta(m) - temperatura medie a aerului interior în ▫C

theta(a) - temperatura aerului exterior(ambianţă) în ▫C

t(H) - numărul de ore în pasul de timp în h/pasul de timp

numărul de robinete ce trebuie luate în considerare

Rezultatele se referă la:

Q(d) - energia termică pierdută în sistem [J sau kWh/pasul de timp]

Q(d,r) - energia recuperată [J sau kWh/pasul de timp]

Q(d,u) - energia nerecuperată [J sau kWh/pasul de timp]

Energia termică pierdută pe reţeaua de distribuţie în pasul de timp (perioada) t(H) este:

___ \ Q(d)= / U'(i) ▪ [theta(m) - theta(a,i)] ▪ L(i) ▪ t(H) (1.37) ──── i

cu U' - valoarea coeficientului de transfer de căldură în W/mK

theta(m) - temperatura medie a agentului termic în ▫C

theta(a) - temperatura aerului exterior(ambianţă) în ▫C

L - lungimea conductei

i - indicele corespunzător conductelor cu aceleaşi condiţii la limită

t(H) - numărul de ore în pasul de timp (h/pasul de timp)

Pentru părţile (tronsoanele) din sistem care au acelaşi coeficient U', aceeaşi temperatură a agentului termic şi aceeaşi temperatură a aerului exterior energia termică pierdută este dată de relaţia simplificată:

___ \ Q(d) = / q(d,i) ▪ L(i) ▪ t(H) (1.38) ──── i

Pierderile de căldură lineare q(d,i), prin transmisie către mediul ambiant cu temperatura theta(a) depind de coeficientul de încărcarea medie a sistemului de distribuţie a căldurii beta(D) şi se calculează cu relaţia:

q(d,j) [beta(D)] = U'(i) [theta(m) [beta(D)] - theta(a,j)] (1.39)

În sistemele de distribuţie cu temperatura de alimentare constantă, temperatura medie theta(m) este constantă şi nu depinde de sarcina medie.

La o diferenţă între temperatura spaţiului încălzit şi cel neîncălzit calculată ca DELTA [theta(U)] = theta(a) - theta(U) şi coeficienţi de transfer de căldură unitari pentru spaţiile încălzite respectiv neîncălzite U' şi U'(U), pierderile de căldură prin transmisie către spaţiile neîncălzite se calculează astfel:

┌ U'(U) DELTA [theta(U)] ┐ q(d,j) [beta(D)] = q(d) [beta(D)] ▪ │ ───── + U'(U) ▪ ──────────────── │ (1.40) └ U' q(d) [beta(D)] ┘

sau notând termenii cuprinşi în paranteza cu f(U), relaţia poate fi scrisă astfel:

q(d,j) [beta(D)] = q(d) [beta(D)] ▪ f(U) (1.41)

adică se ţine seama de coeficienţii de transfer de căldură unitari şi de diferenţa de temperatură dintre spaţiile încălzite şi neîncălzite.

Dacă se consideră o lungime totală a conductei L(H) în spaţiul încălzit şi respectiv L(U) în spaţiul neîncălzit, coeficientul de recuperare din pierderea de căldură a conductelor poate fi calculat astfel:

L(H) a(n) = ─────────────────────────────────────────────────────── (1.42) U'(U) ┌ DELTA [theta(U)] ┐ L(H) + ───── L(U) │ 1 + ───────────────────────────── │ U' └ theta(m) [beta(D)] - theta(a) ┘

Temperatura medie a agentului termic theta(m) şi coeficientul de încărcarea medie a sistemului de distribuţie a căldurii beta(D) se calculează conform capitolului 1.7.9 şi 1.7.8.

II.1.7.2. Pierderea de căldură a elementelor conexe

Pierderile de căldură ale unui sistem de conducte trebuie să ia în considerare nu numai pierderile aferente conductelor dar şi pe cele ale elementelor conexe (robinete, armături, suporturi neizolate, etc.).

Pentru a lua în considerare pierderile în elementele conexe se consideră o lungime echivalentă. Pentru pierderile prin corpul robinetelor inclusiv flanşele de îmbinare, lungimea echivalentă considerată depinde de gradul de izolare aşa cum arată tabelul 1.3:

Tabel 1.3 - Lungimea echivalentă pentru armături

┌───────────────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Robinete incluzând şi │ Lungimea echivalentă [m] │ Lungimea echivalentă [m] │ │ flanşele de prindere │ D <= 100 mm │ D >= 100 mm │ ├───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤ │neizolate │ 4,0 │ 6,0 │ ├───────────────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────┤ │izolate │ 1,5 │ 2,5 │ └───────────────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────┘

Aceasta valoare se va însuma cu lungimea conductelor.

II.1.7.3. Pierderile de căldură recuperabile şi nerecuperabile

Luând în considerare suma tuturor lungimilor conductelor aflate în spaţii încălzite se pot deduce pierderile de căldură recuperabile Q(d,r) în pasul de timp utilizat.

___ \ Q(d,r) = / q(d,r,j) ▪ L(r,i) ▪ t(H) [J; kWh] (1.43) ──── i

În mod similar luând în considerare lungimea conductelor din spaţiile neîncălzite se pot calcula pierderile de căldură nerecuperabile Q(d,u).

II.1.7.4. Pierderile totale de căldură

Pierderile totale de căldură se calculează ca suma pierderile recuperabile şi cele nerecuperabile:

Q(d) = Q(d,r) + Q(d,u) [J; kwh] (1.44)

II.1.7.5. Calculul coeficientului unitar de transfer U' (W/mK):

Valoarea coeficientului U' de transfer de căldură pentru conductele izolate, care ia în considerare atât transferul de căldură prin radiaţie cât şi prin convecţie este dat de relaţia:

pi U' = ──────────────────────────────────────────── (1.45) ┌ 1 d(a) 1 ┐ │ ───────────── ▪ ln ──── + ────────────── │ └ 2 ▪ lambda(D) d(i) alfa(a) ▪ d(a) ┘

în care:

d(i), d(a) - diametrele conductei fără izolaţie, respectiv diametrul exterior al conductei (m)

alfa(a) - coeficientul global de transfer termic la exteriorul conductei (W/m2K)

lambda(D) - coeficientul de conducţie a izolaţiei (W/mK)

Pentru conductele pozate subteran coeficientul de transfer U' se calculează cu relaţia:

pi U'(em) = ───────────────────────────────────────────────── (1.46) 1 ┌ 1 D 1 4 ▪ z ┐ ─── │ ───────── ▪ ln ─── + ───────── ▪ ln ───── │ 2 └ lambda(D) d lambda(E) D ┘

unde z - adâncimea de pozare

lambda(E) - coeficientul de conducţie al solului (W/mK)

II.1.7.6. Metoda de calcul simplificată

Datele de bază necesare pentru aplicarea metodei simplificate sunt următoarele:

L - lungimea zonei considerate

B - lăţimea zonei

h(G) - înălţimea nivelurilor

n(G) - numărul de niveluri în zona respectivă

theta(m) - temperatura medie în zonă

theta(a) - temperatura din spaţiile adiacente zonei (încălzite sau neîncălzite)

t(H) - numărul de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire în pasul de timp utilizat (h/pasul de timp)

- numărul de robinete, armături, suporturi de susţinere a conductelor

Rezultate:

Q(d) - pierderea de căldură în sistemul de transport şi distribuţie a căldurii din zona respectivă

Q(d,r) - energia recuperabilă în zona respectivă (J sau kWh/pasul de timp)

Q(d,u) - energia nerecuperabilă în zona respectivă (J sau kWh/pasul de timp)

II.1.7.6.1. Aproximarea lungimii conductelor în sistemul de distribuţie din zona considerată

În metoda simplificată aproximarea lungimii conductelor în clădirea sau zona considerată se poate face pe baza lungimii L, lăţimii B, înălţimii h(G) a nivelelor şi numărul nivelelor [n(G)] ale clădirii sau zonei considerate.

Lungimea conductelor în sistemele de distribuţie este:

L(V) - lungimea conductelor dintre sursa şi baza coloanelor de distribuţie. Reţeaua orizontală de distribuţie poate fi amplasată în spaţiu încălzit sau neîncălzit (în subsol).

L(S) - lungimea conductelor pe coloane (pe verticală). Aceste conducte sunt în spaţiu încălzit, în pereţi dubli.

L(A) - Lungimea racordurilor.

Figura 1.8

Distribuţia conductelor în interiorul unei clădiri

Tabel 1.4 - Aproximaţii standard pentru sisteme bifilare

┌──────────────────────┬──────┬─────────┬───────────────┬──────────────────┬────────────┐ │ Valori │Simbol│ Unitate │ Reţea de │ Coloane │ Racorduri │ │ │ │de măsură│ distribuţie │ │ │ ├──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┤ │Temperatura din │ │ ▫C │13 respectiv 20│ 20 │ 20 │ │spaţiile adiacente │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┤ │Lungimea conductelor │ L(i) │ m │2L+0,01625▪L▪B2│0,025L▪B▪h(G)▪n(G)│0,55L▪B▪n(G)│ │în pereţi exteriori │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────┼──────┼─────────┼───────────────┼──────────────────┼────────────┤ │Lungimea conductelor │ L(i) │ m │2L+0,0325▪L▪B+6│0,025L▪B▪h(G)▪n(G)│0,55L▪B▪n(G)│ │în interiorul clădirii│ │ │ │ │ │ └──────────────────────┴──────┴─────────┴───────────────┴──────────────────┴────────────┘

Tabel 1.5 - Aproximaţii pentru sisteme monofilare

┌──────────────────────┬──────┬──────────┬───────────────┬───────────────────┬───────────┐ │ Valori │Simbol│Unitate de│ Reţea de │ Coloane │ Racorduri │ │ │ │ măsură │ distribuţie │ │ │ ├──────────────────────┼──────┼──────────┼───────────────┼───────────────────┼───────────┤ │Lungimea conductelor │ L │ m │2L+0,0325▪L▪B+6│0,025L▪B▪h(G)▪n(G)+│0,1L▪B▪n(G)│ │în interiorul clădirii│ │ │ │= 2(L+B) n(G) │ │ └──────────────────────┴──────┴──────────┴───────────────┴───────────────────┴───────────┘

II.1.7.6.2. Aproximarea coeficientului de transfer U'

În metoda de calcul simplificată se acceptă valori aproximative pentru coeficientul de transfer termic U'. Orientativ pot fi folosite valorile indicate în tabelul 1.6 împreună cu figura 1.8.

Tabel 1.6 - Valori orientative pentru U' [W/mK]
pentru clădiri noi şi existente

┌──────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────┐ │ │ Distribuţia │ Coloane în │ Coloane în │ │ Anul construcţiei │ orizontală │ pereţi exteriori │ pereţi interiori │ │ ├───────────────┼─────────────┬────────────┼───────────┬────────────┤ │ │ Zona V │ Zona S │ Zona A │ Zona S │ Zona A │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │> 1995 │ 0,200 │ 0,255 │ 0,255 │ 0,255 │ 0,255 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │1980 - 1995 │ 0,200 │ 0,400 │ 0,400 │ 0,300 │ 0,400 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │< 1980 │ 0,400 │ 0,400 │ 0,400 │ 0,400 │ 0,400 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Conducte neizolate │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │A <= 200 m2 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ 1,0 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │A <= 500 m2 │ 2,0 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │A > 1000 m2 │ 3,0 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┴────────────┼───────────┼────────────┤ │Conducte în pereţi exteriori │ │Pierderi totale/pierderi │ │ │ │ │ │recuperabile │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┬────────────┼───────────┼────────────┤ │Pereţi fără izolaţie │ │ 1,35/0,80 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Pereţi cu izolaţie la exterior│ │ 1,00/0,90 │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼─────────────┼────────────┼───────────┼────────────┤ │Pereţi fără izolaţie dar cu │ │ 0,75/0,55 │ │ │ │ │valoare U mică (U = 0,4 W/m2K)│ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┴───────────────┴─────────────┴────────────┴───────────┴────────────┘

II.1.7.7. Metoda de calcul tabelară (simplificată)

Datele de bază necesare pentru aplicarea metodei simplificate sunt următoarele:

A - aria pardoselii încălzite (m2)

theta(m) - temperatura medie în zonă

t(H) - numărul de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire în pasul de timp utilizat (h/pasul de timp)

Rezultate:

Q(d) - pierderea de căldură în sistemul de transport şi distribuţie a căldurii din zona respectiva (J sau kWh/pasul de timp)

Q(d,r) - energia recuperabilă în zona respectivă (kWh/pasul de timp)

Q(d,u) - energia nerecuperabilă în zona respectivă (kWh/pasul de timp)

Metoda de calcul tabelară combină ipotezele metodei de calcul simplificate cu temperaturile de calcul utilizate la proiectare furnizând valori anuale ale pierderilor de căldură în kWh/an. Metoda tabelară este prezentată informativ în anexa II.1.D. Valorile corespund condiţiilor precizate în anexă.

II.1.7.8. Calculul coeficientului de încărcarea medie a sistemului de distribuţie a căldurii, beta(D)

Coeficientul de încărcare medie a sistemului de distribuţie a căldurii se calculează cu relaţia următoare:

Q(em,in) beta(D) = ─────────── (1.47) ▪ Q(N) ▪ t(H) unde: Q(em,im) - energia transportată incluzând pierderile de căldură în pasul de timp, calculată conform relaţiei următoare: Q(em,in) = Q(h) + Q(em) + Q(d) - kW(d,e) kW(d,e) - este partea termică recuperată din energia electrică de acţionare a pompelor, conform 1.9.8 ▪ Q(N) - sarcina nominală (de calcul) în zona (clădirea) respectivă t(H) - numărul de ore de funcţionare a instalaţiei de încălzire în pasul de timp utilizat (h)

II.1.7.9. Calculul temperaturilor tur/retur ce depind de sarcina termică

Pentru sistemele de încălzire la care temperatura pe conducta de ducere depinde de variaţia temperaturii exterioare, temperatura pe ducere şi întoarcere ca şi temperatura medie a sistemului de conducte se pot stabili în funcţie de coeficientul de încărcare medie a fiecărei porţiuni:

theta(m) [beta(i)] = DELTA theta(A) ▪ [beta(i)]^1/n + theta(i) (1.48) theta(v) [beta(i)] = [theta(va) - theta(i)] ▪ [beta(i)]^1/n + theta(i) (1.49) theta(r) [beta(i)] = [theta(ra) - theta(i)] ▪ [beta(i)]^1/n + theta(i) (1.50)

unde

beta(i) - coeficientul de încărcare medie a unei porţiuni din sistem

DELTA [theta(a)] - diferenţa între temperatura medie a agentului termic şi temperatura interioară

theta(va) + theta(ra) DELTA [theta(a)] = ───────────────────── - theta(i) (1.51) 2

n - exponent depinzând de corpurile de încălzire (1,33 pentru radiatoare şi 1,1 pentru încălzire prin pardoseală)

theta(I) - temperatura interioară ▫C

II.1.8. Calculul pierderilor de căldură şi performanţa cazanelor

Performanţa cazanelor care alimentează sistemele de încălzire din clădiri se apreciază prin randamentul sezonier al acestora. Randamentul se calculează în funcţie de tipul de cazan, de tipul de combustibil şi de modul de funcţionare.

II.1.8.1. Eficienţa netă a cazanului

Pentru ca rezultatele să acopere solicitarea cazanului în sarcina variabilă se consideră randamentul la încărcare maximă şi randamentul la sarcina minimă de 30%.

Tabelul 1.7 indică valoarea maximă acceptată de norme pentru eficienţa netă, eta(g,net), în funcţie de tipul cazanului.

Tabelul 1.7 - Eficienţa maximă netă în procente, eta(g,net) [%]

┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐ │ Cazane cu condensare │ Cazane fară condensare │ ├───────────────────┬───────────────────┼──────────────────┬───────────────────┤ │Încărcătura maximă │Încărcătura min 30%│Încărcătura maximă│Încărcătura min 30%│ ├───────────────────┼───────────────────┼──────────────────┼───────────────────┤ │ 101,0 │ 107,0 │ 92,0 │ 91,0 │ └───────────────────┴───────────────────┴──────────────────┴───────────────────┘

II.1.8.2. Eficienţa brută a cazanului

Pentru calculul randamentului brut se utilizează factorii de conversie din tabelul 1.8 în ecuaţia următoare:

eta(g,brut) = f ▪ eta(g,net) (1.52)

Tabelul II.1.8 - Factori de conversie f

┌─────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐ │ Combustibil │ Factor de conversie f │ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │Gaz natural │ 0,901 │ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │Propan sau butan │ 0,921 │ ├─────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤ │Cherosen sau gaz lichefiat │ 0,937 │ └─────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

II.1.8.3. Calculul randamentului sezonier

Randamentul sezonier se calculează în funcţie de randamentul sezonier brut şi net al cazanelor.

II.1.8.3.1. Randamentul sezonier brut

Pentru a stabili randamentul sezonier brut al cazanelor se aplica relaţiile de calcul indicate în tabelul 1.9, 1.10 şi 1.11, în funcţie de tipul de cazan şi tipul de combustibil utilizat. Ecuaţiile caracteristice din acest tabel depind de randamentul brut la sarcina maximă şi sarcina minimă şi de parametrii p, b, V, L stabiliţi după cum urmează:

1. Parametrul p:

▪ cazan pe gaz,

- cu flacără de veghe p = 1

- fără flacără de veghe p = 0

2. Parametrul b:

▪ cazane cu acumulare (pornit-oprit sau modulare)

- cu stocaj funcţional b = 1;

- fără stocaj funcţional b = 0

▪ cazane în condensaţie (pornit-oprit sau modulare) şi unităţi primare de stocaj

- b = 1

3. Parametrii V,L:

▪ pentru cazane cu acumulare şi unităţi primare de stocaj se calculează volumul de acumulare V în litri, din specificaţii şi factorul de pierdere L folosind următoarea ecuaţie:

- dacă grosimea izolaţiei, d(iz) < 10 mm: L = 0,0945-0,0055 d(iz)

- dacă grosimea izolaţiei, d(iz) >= 10 mm: L = 0,394/d(iz)

În funcţie de categoria cazanului în tabelul 1.8 se indică numărul ecuaţiei din tabelul 1.9 şi 1.10 care se va aplica pentru calculul randamentului brut sezonier.

Tabelul 1.9 - Categorii de cazane

┌──────────────────────────┬─────────────────────────────┬───────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Fără condensare │Temperaturi│ Cu condensare │ │ ├──────────────┬──────────────┤ scăzute ├──────────────┬──────────────┤ │ │ Gaz │ Hidrocarburi │ │ Gaz │ Hidrocarburi │ │ ├──────┬───────┼──────┬───────┼───────────┼──────┬───────┼──────┬───────┤ │ │On/Off│Modular│On/Off│Modular│ │On/Off│Modular│On/Off│Modular│ ├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │Cazane clasice │ 101 │ 102 │ 201 │ X │ X │ 101 │ 102 │ 201 │ X │ ├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │Cazane instant combinate │ 103 │ 104 │ 202 │ X │ X │ 103 │ 104 │ 202 │ X │ │(inc+acc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │Cazane cu acumulare │ 105 │ 106 │ 203 │ X │ X │ 105 │ 106 │ 203 │ X │ │combinate (inc+acc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┼──────┼───────┼──────┼───────┼───────────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │Unitate primară combinată │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de stocare │ 107 │ 107 │ X │ X │ X │ 105 │ 106 │ X │ X │ └──────────────────────────┴──────┴───────┴──────┴───────┴───────────┴──────┴───────┴──────┴───────┘

Tabelul 1.10 - Eficienţa sezonieră brută eta pentru cazane pe gaz

┌────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cazan pe gaz │Nr. ec.│ Ecuaţie │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Pornit oprit normal │ 101 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.5 - 4p │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Normal modular │ 102 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.0 - 4p │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Combinaţie pornit/oprit │ 103 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.8 - 4p │ │instantaneu │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Combinaţie modular │ 104 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.1 - 4p │ │acumulare │ │ │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 105 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.8 + (0.209 x b x L x V) - 4p│ │Combinaţie pornit-oprit ├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │cu acumulare │ 106 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 1.7 + (0.209 x b x L x V) - 4p│ │ ├───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ 107 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - (0.539 x L x V) - 4p │ └────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tabel 1.11 - Eficienţa brută sezonieră eta
pentru cazane utilizând hidrocarburi

┌────────────────────────┬───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Cazane pe hidrocarburi │Nr. ec.│ Ecuaţie │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Normal │ 201 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Instantaneu │ 202 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.8 │ ├────────────────────────┼───────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │Amestec cu acumulare │ 203 │eta = 0.5 [eta(max) + eta(part)] - 2.8 + (0.209 x b x L x V) │ └────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II.1.8.3.2. Randamentul sezonier net

Pentru a calcula randamentul sezonier net al cazanelor se aplica ecuaţia următoare:

eta(g,net) = 1/f x eta(g,brut) (1.53)

II.1.8.4. Calculul pierderilor de căldură ale generatorului (sursei)

Pierderea de căldură totală la nivelul generatorului se calculează în funcţie de randamentul sezonier net cu relaţia următoare:

1 - eta(g,net)) Q(g) = Q(g,out) ─────────────── (1.54) eta(g,net)

Q(g,out) - se calculează în funcţie de tipul de cazan:

- pentru cazane de încălzire:

Q(g,out) = Q(h) + Q(em) + Q(d) - kW(d,e) (1.55)

- pentru cazane de încălzire şi preparare apă caldă de consum:

Q(g,out) = Q(h) + Q(em) + Q(d) - kW(d,e) + Q(acc) (1.56)

- pentru sistemele de încălzire care utilizează combinat surse clasice şi neconvenţionale sau regenerabile de energie:

Q(g,out) = Q(h) + Q(em) + Q(d) - kW(d,e) + Q(acc) - Q(rg) (1.57)

Q(rg) - energia furnizată de sursele regenerabile în perioada de calcul

II.1.8.5. Calculul necesarului de energie termică la nivelul sursei, Q(g,in):

Q(g,out) Q(g,in) = ────────── (1.58) eta(g,net)

II.1.8.6. Consumul de combustibil la nivelul sursei

Consumul de combustibil necesar pentru a asigura energia Q(g,in) la nivelul sursei se calculează în funcţie de puterea calorifică inferioară a combustibilului şi randamentul de ardere eta(ar), astfel:

Q(g,in) B(g,in) = ───────────── (II.1.59) eta(ar) P(ci)

II.1.9. Consumul de energie electrică pentru distribuţia agentului termic de încălzire şi energia auxiliară recuperată

II.1.9.1. Generalităţi

Necesarul suplimentar de energie pentru reţelele de transport şi distribuţie depinde de mărimea debitului vehiculat, de pierderile de sarcina şi condiţiile de funcţionare ale pompei, în timp ce valorile debitului şi ale pierderilor de sarcina sunt importante pentru dimensionarea pompelor, factorul corespunzător sarcinii parţiale influenţează la fiecare pas de timp cererea de energie.

Calculul puterii pompei la funcţionarea acesteia necesita cunoaşterea randamentului pompei în orice punct de funcţionare, lucru ce nu poate fi cunoscut decât prin efectuarea unor simulări de funcţionare. Se iau în considerare numai factorii ce influenţează esenţial performanţa sistemului (sarcina termică, modul de reglare şi automatizare etc.). Modul de abordare este acela de a separa valoarea pierderilor de sarcină ce depind de dimensionarea conductelor şi factorul de pierderi al pompelor ce ţine de randamentul acestora. Calculul este realizat pentru o zonă a clădirii cu o anumită suprafaţă echivalentă, lungime, lăţime şi număr de niveluri.

II.1.9.2. Sarcina hidrodinamică

În toate calculele este importantă pierderea de sarcină din sistemul de distribuţie pentru regimul nominal (de calcul). Sarcina hidrodinamică se calculează cu relaţia următoare:

▪ P(hydr) = 0,2778 ▪ DELTA p ▪ V (1.60) unde ▪ V - Debitul volumic în punctul de calcul [mVh] DELTA p - Presiunea diferenţială (înălţimea de pompare) necesară în punctul de calcul (condiţii de calcul) [kPa] ▪ Debitul este calculat la sarcina de încălzire Q(N) pe zone şi la o diferenţa de temperatură DELTA [theta(HK)] a sistemului de încălzire. ▪ ▪ 3600 ▪ Q(N) V = ───────────────────────────── (1.61) c(p) ▪ ro ▪ DELTA [theta(HK)] unde: c(p) căldura specifică [kJ/kg K] ro densitatea apei [kg/m3] DELTA [theta(HK)] diferenţa de temperatură a sistemului de încălzire proiectat [K]

Pierderea totală de sarcină în regimul nominal pentru o zonă este determinată de rezistenţele hidraulice ale conductelor (incluzând pe cea a echipamentelor):

DELTA p = (1+z) R ▪ L(max) + DELTA p(HF) + DELTA p(HKV) + DELTA p(SR) + DELTA p(WE) + DELTA p(ext) (1.62)

unde:

z - coeficientul de pierderi de sarcina locale şi echipamente [%]

R - pierderea de sarcină distribuită [kPa/m]

L(max) - lungimea celui mai dezavantajat circuit în sistemul de încălzire [m]

DELTA p(HF) - Presiunea diferenţială la corpurile de încălzire (pierderea de sarcină) [kPa]

DELTA p(HKV) - Presiunea diferenţială pentru robinetele de reglare ale corpurilor de încălzire [kPa]

DELTA p(SR) - Presiunea diferenţială pentru robinetele corespunzătoare zonelor [kPa]

DELTA p(WE) - Presiunea diferenţială la furnizarea căldurii [kPa]

DELTA p(ext) - Presiunile excedentare [kPa]

Observaţie. Toate au de fapt semnificaţia unor pierderi de sarcina

II.1.9.3. Detalierea metodei de calcul

II. 9.3.1 Date de bază/rezultate

Datele de baza (de intrare) pentru aplicarea metodei sunt redate mai jos.

P(hydr) Puterea corespunzătoare punctului de funcţionare (de dimensionare) ▪ calculat la sarcina de încălzire Q(N) - sarcina termică de calcul [W] DELTA theta(HK) diferenţa de temperatură a sistemului de încălzire proiectat [K] L(max) lungimea maximă a conductei pentru zona respectivă [m] DELTA p diferenţa de presiune (pierderea de sarcină) pe circuitul zonei de calcul [kPa] beta(D) sarcina medie pe sistemul distribuţie [-] t(H) numărul de ore de încălzire pe an [h/an] f(p) factor de corecţie pentru temperatura agentului termic [-] f(sch) factor de corecţie pentru reţelele de distribuţie [-] f(A) factor de corecţie pentru corecţia suprafeţelor de încălzire [-] f(Ah) factor de corecţie pentru echilibrarea hidraulică [-] e(d,e) factor energetic pentru funcţionarea pompelor de circulaţie [-] calculat în funcţie de: f(eta) factor de corecţie pentru randament [-] f(pi) factor de corecţie pentru sarcina parţială [-] f(Ausi) factor de corecţie pentru punctul de funcţionare [-] f(R) factor de corecţie pentru reglare [-]

Rezultatele se referă la:

W(d,e) - necesarul anual de energie electrică de pompare [kWh/an]

W(d,e,M) - necesarul lunar de energie electrică de pompare [kWh/luna]

Q(d,r,a) - energia recuperabilă din mediul ambiant [kWh/perioadă]

II.9.3.2. Metoda de calcul detaliată

Consumul de energie electrică pentru pompele de circulaţie din sistemul de încălzire se calculează cu relaţia următoare:

W(d,e) = W(d,hydr) ▪ e(d,e) (1.63)

unde

W (d,e) - necesarul anual de energie electrică, [kWh/a]

W(d,hydr) - necesarul anual de energie hidraulică, [kWh/a]

e(d,e) - factorul energetic pentru funcţionarea pompelor de circulaţie [-]

Necesarul de energie pentru pompele din sistemele de încălzire este dat de valoarea P(hydr) precum şi de sarcina de încărcare medie a sistemului de distribuţie a căldurii beta(D) şi numărul de ore de încălzire în pasul de timp t(H).

Factorii de corecţie f(V), f(Sch) şi f(A) includ cei mai importanţi parametrii legaţi de dimensionarea sistemului de încălzire. Factorul f(Ab) ia în considerare echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuţie a căldurii.

P(d,hydr) W(d,hydr) = ───────── ▪ beta(D) ▪ t(H) ▪ f(V) ▪ f(Sch) ▪ f(A) ▪ f(Ab) (1.64) 1000

unde:

P(hydr) sarcina hidrodinamică în regimul de calcul [W] beta(D) factorul de încărcare (sarcina medie) în sistemul de distribuţie a căldurii [-] t(H) numărul de ore de încălzire pe an [h/an] f(p) factor de corecţie pentru temperatura agentului termic [-] fsch factor de corecţie pentru reţelele de distribuţie [-] f(Af) factor de corecţie pentru dimensionarea suprafeţelor de încălzire [-] f(Ah) factor de corecţie pentru echilibrarea hidraulică [-]

Calculul factorilor de corecţie pentru metoda detaliată este prezentat în anexa II.1.E.

II.1.9.4. Metoda de calcul simplificată

Pentru a aplica o metodă de calcul simplificată este nevoie de următoarele mărimi:

P(hydr) sarcina hidrodinamică în regimul de calcul pentru zona respectiva în [W] calculată pe baza: ▪ Q(N) sarcinii termice, DELTA theta(HK) diferenţa de temperatură în regimul de calcul [K] în sistemul de distribuţie din zona respectivă L(max) lungimea maximă a circuitului de încălzire din zona respectivă [m] DELTA(p) presiunea diferenţială a circuitului din zona [kPa] - calculată simplificat beta(D) factorul de încărcare medie [-] t(H) timpul de funcţionare a încălzirii pe an [h/an] f(Sch) factor de corecţie pentru reţeaua de distribuţie [-] f(Abgl) factor de corecţie pentru echilibrarea hidraulică [-] e(d,e) factorul de energie distribuită pentru funcţionarea pompei de circulaţie [-], calculată simplificat prin standard pentru funcţionare intermitentă

Rezultatele se referă la:

W(d,e) - cererea totală de energie de pompare [kWh/a]

W(d,e,M) - cererea lunară de energie de pompare [kWh/a]

Q(d,r,w) - energia recuperată pe partea de agent termic de încălzire [kWh/pasul de timp]

Q(d,r,a) - energia recuperată din mediul ambiant [kWh/pasul de timp]

II.1.9.4.1. Metoda de calcul

Pentru factorii de corecţie definiţi f(V), f(A) cererea de energie poate fi exprimată doar depinzând de orele de încălzire pe pasul de timp şi de factorul de încărcare medie pentru sistemul de distribuţie.

Factorul de corecţie pentru sistemul de distribuţie este necesar pentru a face distincţia între sistemul mono şi bifilar.

De asemenea şi factorul de distribuţie poate fi exprimat în funcţie de factorul de încărcare şi tipul reglării.

P(hydr) W(d,hydr) = ─────── ▪ beta(D) ▪ t(H) ▪ f(Sch) ▪ f(Abgl) (1.65) 1000

O aproximare pentru înălţimea de pompare în punctul de dimensionare poate fi făcută având în vedere o pierdere specifică de presiune de 100 Pa/m şi o suplimentare a acesteia cu cca. 30%.

Ca variabile rămân numai lungimea maximă a circuitului, pierderea de sarcină în circuitul de încălzire şi în sistemul de producere.

DELTA(p) = 0,13 ▪ L(max) + 2 + DELTA [p(FBH)] + DELTA [p(WE)] (1.66)

Cu:

L(max) - lungimea maximă a circuitului [m]

DELTA [p(FBH)] - Pierderea de sarcină adiţionată pentru încălzirea prin pardoseală [kPa]

DELTA [p(WE)] - pierderea de sarcină la cazan [kPa]

Se pot utiliza aproximaţii pentru circuitul primar şi secundar.

Dacă nu există date furnizate de către producător se pot utiliza următoarele valori:

DELTA [p(FBH)] = 25 kPa incluzând vane şi distribuitorul

DELTA [p(WE)] - a se consulta anexa II.1.E tabel E.2

Lungimea maximă a circuitului zonei poate fi aproximată că:

L(max) = 2 [L + B/2 + n(G) ▪ h(G) + l(c)] (1.67)

Cu:

L - lungimea circuitului [m]

B - lăţimea zonei (părţii din clădire) [m]

n(G) - numărul nivelelor încălzite de pe zona de calcul [-]

h(G) - înălţimea medie a nivelelor de pe zona de calcul [-]

l(c) = 10 pentru sistem bifilar

l(c) = L + B pentru sistem monofilar

c

II.1.9.4.2. Factori de corecţie

II.1.9.4.2.1. Factor de corecţie pentru sistemul de conducte f(Sch)

- sistem bifilar: f(Sch) = 1 _ - sistem monofilar: f(Sch) = 8,6 ▪ m + 0,7 _ cu m debitul masic din corpul de încălzire în raport cu debitul total din circuit [%]

II.9.4.2.2. Factor de corecţie privind echilibrarea hidraulică f(Abgl)

f(Ab) = 1 pentru sisteme echilibrate din punct de vedere hidraulic

f(Ab) = 1,25 pentru sisteme dezechilibrate din punct de vedere hidraulic

II.1.9.5. Consumul de energie în cazul metodei simplificate

Factorul de pompare poate fi calculat cu o metodă simplificată asemănătoare celei aplicate în metoda detaliată şi în aceleaşi ipoteze. Aceste ipoteze se referă la:

- factorul de reglare f(R), P(pump,max)/P(pump) = 1,11 (a se vedea anexa II.1.E, figura E.4)

- factorul de corecţie pentru stabilirea punctului de funcţionare f(Ausl) = 1,5 (a se vedea figura E.2)

- factor de randament f(e) = f(eta) ▪ f(Aust) şi aproximarea curbei de randament de pompare.

Astfel, consumul de energiei se calculează simplificat astfel:

e(d,e) = f(e) ▪ [C(P1) + C(P2) ▪ [beta(D)]-1] (1.68)

cu C(P) - constantă (a se consulta tabelul E.3 anexa II.1.E)

f(e) - factor de randament dat de relaţia:

f(e) = [1,25 + [(200/P(hydr)]0,5] ▪ 1,5 ▪ b - pentru pompe care nu au caracteristici cunoscute (pentru clădiri noi b = 1, pentru clădiri existente b = 2 şi P(hydr) exprimată în W).

f(e) = P(pumpe)/P(hydr) - pentru pompe cu caracteristici cunoscute

Pentru clădirile existente o aproximare destul de bună pentru P(pump) este aceea de a utiliza valoarea înscrisă pe eticheta pompei. Pentru situaţia unor pompe nereglabile se va lua în considerare înălţimea de pompare corespunzătoare punctului de funcţionare real.

II.1.9.6. Funcţionarea intermitentă a pompelor

În metoda simplificată factorul de timp în modul de utilizare cu debit maxim (boost) este presupus a fi 3%, astfel că cererea de energie electrică este:

W(d,e) = W(d,hydr) ▪ e(d,e) ▪ [alfa(r) + 0,6 ▪ alfa(seth) + alfa(b)] (1.69)

Valoarea cuprinsă între paranteze reprezintă economia de energie realizată prin reglarea prin intermitenţă.

Factorul de funcţionare în modul setat pe perioada de noapte este:

alfa(seth) = 1 - alfa(r) - alfa(b) (1.70)

II.1.9.7. Metoda de calcul tabelară

II.1.9.7.1. Date de bază/rezultate

Datele de bază în metoda tabelară sunt cele enumerate mai jos şi sunt parte din cele redate la metoda detaliată.

A aria pardoselilor încălzite din zona de calcul [m2] tipul sursei sistem monofilar sau bifilar modul de reglare al pompei

Rezultatele se referă la:

W(d,e) - cererea totală de energie de pompare [kWh/a]

W(d,e,M) - cererea lunară de energie de pompare [kWh/a]

Q(d,r,w) - energia recuperată pe partea agentului termic de încălzire [kWh/pasul de timp]

Q(d,r,a) - energia recuperată din mediul ambiant [kWh/pasul de timp]

Metoda tabelară combină toate ipotezele făcute în metoda simplificată şi, în plus, în cazul sistemelor mai deosebite de încălzire oferă valori pentru necesarul de energie electrică în kWh/a.

În anexa II.1.F sunt prezentate valori orientative privind consumul auxiliar annual de energie electrică pentru sisteme de încălzire cu circulaţie prin pompare. Consumurile sunt estimate în funcţie de aria suprafeţei încălzite, de tipul cazanului, de tipul de funcţionare a pompei şi de alcătuirea sistemului de încălzire.

II.1.9.8. Energia recuperabilă

În timpul funcţionării pompelor de circulaţie o parte din energia electrică este transformată în energie termică şi transferată apei. O altă parte din energia termică este transferată (transmisă) mediului ambiant. Ambele fracţiuni energetice sunt recuperabile.

Energia recuperată din apă este:

Q(d,r,w) = 0,25 ▪ W(d,e) [kWh/a] (1.71)

Energia recuperată din aer este:

Q(d,r,a) = 0,25 ▪ W(d,e) [kWh/a] (1.72)

II.1.10. Calculul energiei primare şi a emisiilor de CO2

Calculul consumului de energie primară se face separat pentru fiecare tip de utilizator (încălzire, răcire, apă caldă de consum, iluminat, etc) şi pentru fiecare tip de combustibil sau sursa energetică.

II.1.10.1. Energia primară

Pentru o perioadă determinată de timp (an, lună, săptămână), energia consumată de o clădire prin utilizarea unei anumite energii de tip Q(f,i) este dată de relaţia următoare:

Q(f,i) = Q(f,h,i) + Q(f,v,i) + Q(f,c,i) + Q(f,w,i) + Q(f,l,I) [kWh/a] (1.73)

unde termenii reprezintă energia consumată pentru: încălzire, ventilare, răcire, preparare apă caldă de consum şi iluminat, calculată conform prezentei metodologii.

Energia primară se calculează, pe acelaşi interval de timp, pornind de la valoarea energiei consumată, astfel:

E(p) = SUMĂ [Q(f,i) x f(p,i) + SUMĂ [W(h) x f(p,i)]] - SUMĂ [Q(ex,i) x f(pex,i)] [kWh/a] (1.74)

în care:

Q(f,i) - consumul de energie utilizând energia i, în Joule (J; kWh/a);

W(h) - consumul auxiliar de energie pentru încălzirea spaţiilor (J; kWh/a);

f(p,i) - factorul de conversie în energie primară, având valori tabelate pentru fiecare tip de energie utilizată (termică, electrică, etc.), conform tabel 1.12;

Q(ex,i) - energia produsă la nivelul clădirii şi exportată (J; kWh/a);

f(pex,I) - factorul de conversie în energie primară, care poate avea valori identice cu f(p,i);

Tabel 1.12. - Factori de conversie în energie primară

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Combustibil │ Factor de conversie │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Lignit │ 1,3 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Huilă │ 1,2 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Păcură │ 1,1 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Gaz natural │ 1,1 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Deşeuri │ 1,05 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Energie regenerative (lemn) │ 1,1 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Energie electrică, cogen. │ 2,8 │ └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

Notă - Consumul de energie primară poate fi mai mic sau mai mare decât consumul final de energie după cum sunt sau nu utilizate surse de energie regenerabilă.

II.1.10.1.1. Performanţa energetică primară a instalaţiilor de încălzire

Performanţa unui sistem de încălzire este dată de relaţia următoare:

e = E(p,h)/Q(h) [-] (1.75)

în care

e = coeficientul de performanţă energetică a sistemului de instalaţii;

E(p,h) = energia primară consumată de sistem, în J;

Q(h) = necesarul de căldură pentru încălzire, în J;

II.1.10.2. Emisia de CO2

Emisia de CO2 se calculează similar cu energia primară utilizând un factor de transformare corespunzător:

E(CO2) = SUMĂ [Q(f,i) x f(CO2,i) + SUMĂ [W(h) x f(CO2,i)]] - SUMĂ [Q(ex,i) x f(CO2 ex,i)]

unde f(CO2), reprezintă factorul de emisie stabilit conform tabelelor 1.13 şi 1.14.

Tabel 1.13. Emisii de CO2 la utilizarea combustibililor convenţionali

┌──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐ │ Combustibil │ Factor emisie CO2 │ Factor emisie CO2 │ │ │ (kg/kWh)1) │ (kg/kWh)2) │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │Cărbune │ 0,342 │ 0,292 │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │Combustibil lichid │ 0,270 │ 0,270 │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │Gas │ 0,205 │ 0,194 │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │Lemn │ 0,036 │ 0,025 │ ├──────────────────────────────────┼─────────────────────┼─────────────────────┤ │Termoficare │ 0,24 │ - │ └──────────────────────────────────┴─────────────────────┴─────────────────────┘

1) Valoare pentru cea mai mică P(ci);

2) Valoare folosită în UK.

Tabel 1.14. Emisia de CO2 la utilizarea electricităţii

┌──────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │ Electricitate │ Factor emisie CO2 │ │ │ (kg/kWh)1) │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Medie anuală │ 0,09 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Iarna extreme │ 0,557 │ ├──────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │Încălzire │ 0,224 │ └──────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

1) Valoare aplicată în Franţa.

În anexa II.1.G este prezentat un exemplu de calcul privind pierderile de căldură, randamentul şi energia primară calculată în general pentru un subsistem al sistemului de încălzire.

ANEXA Nr. II.1.A

CLASIFICAREA INSTALAŢIILOR DE ÎNCĂLZIRE

┌────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐ │NR. │ CRITERIUL DE │ TIPUL │ SUBTIPUL │ OBSERVAŢII/EXEMPLE │ │CRT.│ CLASIFICARE │INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE │ INSTALAŢIEI DE ÎNCĂLZIRE │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │maxim 65▫C │- inst. prin radiaţie de joasă │ │ │ │ │ │temp. │ │ │ │apă caldă, maxim 95▫C ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │- cu circulaţie forţată │ │ │ │ │maxim 95▫C ├─────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │- cu circulaţie naturală │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │apă fierbinte, maxim │maxim 115▫C │- reţele urbane │ │ │ │150▫C ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │maxim 150▫C │- reţele de termoficare │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │de joasa presiune, maxim 1,7 ata şi maxim │- inst. de înc. industriale, │ │ │ │abur saturat, maxim 6 bar│115,2▫C │organizare şantier │ │ │ │şi maxim 159▫C ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 1. │natura agentului │ │de medie presiune, maxim 6 ata şi maxim 159▫C│- inst. de înc. industriale │ │ │termic utilizat ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │gaze de ardere │- tuburi radiante │- inst. de înc. industriale │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- cu preparare locală │- cu agregate cu focar propriu, │ │ │ │ │ │aeroterme sau dispozitive │ │ │ │aer cald │ │multifuncţionale │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- cu preparare centralizată │- cu centrale de tratare a │ │ │ │ │ │aerului │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- încălzirea utilizând corpuri de încălzire │ │ │ │ │ │electrice │ │ │ │ │alţi agenţi termici ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- încălzirea utilizând corpuri de încălzire │ │ │ │ │ │cu ulei │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- clasa I pentru clădiri de importanţă vitală│ │ │ │ │ │pentru societate │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- clasa a II-a pentru clădiri de importanţă │ │ │ │ │ │deosebită │ │ │ │ │clasa de importanţă ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │a clădirii │- clasa a III-a pentru clădiri de importanţă │ │ │ │ │ │normală │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- clasa a IV-a pentru clădiri de importanţă │ │ │ │ │ │redusă │ │ │ │clasa, destinaţia├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 2. │şi tipul clădirii│ │- clădiri rezidenţiale │ │ │ │încălzite │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- clădiri terţiare │ │ │ │ │destinaţia clădirii ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- clădiri industriale │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- clădiri agro-zootehnice │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- unifamilială │ │ │ │ │tipul constructiv al ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │clădirii rezidenţiale │- multifamilială de tip bloc │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- multifamilială de tip clădiri înşiruite │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │încălzire preponderent │- convectoare │ │ │ │ │convectivă (> 50%) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- de temperatură joasă, cu temperatura │- cu apă caldă (încălzire prin │ │ │ │ │elementului radiant de maxim 50▫C │pardoseală, plafon sau panouri │ │ │proporţia între │ │ │montate în pereţi) │ │ │transferul termic│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 3. │prin radiaţie şi │încălzire preponderent │- de temperatură medie, cu temperatura │- cu abur, apa fierbinte, gaze │ │ │transferul termic│radiativă (> 50%) │elementului radiant de maxim 100▫C │de ardere │ │ │prin convecţie │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- de temperatură înaltă, cu temperatura │- cu gaze de ardere sau radianţi │ │ │ │ │elementului radiant de maxim 3000▫C │electrici │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │încălzire convecto- │- sisteme de încălzire cu corpuri statice │- cu apă caldă sau abur de joasă │ │ │ │radiativă (aprox. 50-50%)│ │presiune │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │cu vas de expansiune │ │ │ │ │ │deschis │ │ │ │ │tipul sistemului ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │de asigurare a │cu vas de expansiune │ │ │ │ 4. │instalaţiei de │închis │ │ │ │ │încălzire contra ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │suprapresiunilor │doar cu supape de │ │ │ │ │ │siguranţă │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │sistem mixt │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │sistem monotubular │ │ │ │ │numărul de ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │conducte │sistem bitubular │ │ │ │ 5. │utilizate la ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │transportul │ │ │- cazul instalaţiilor de │ │ │agentului termic │sistem multitubular │ │încălzire cu agent termic cu │ │ │ │ │ │parametrii diferiţi │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- la distanţă mică de clădire │- CT, PT de cvartal │ │ │ │în exteriorul clădirii ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │încălzite │- la distanţă mare de clădire │- reţele de termoficare, reţele │ │ │ │ │ │urbane │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- la subsolul clădirii încălzite │ │ │ │poziţia de │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 6. │amplasare a │ │- la un etaj tehnic (intermediar) │ │ │ │sursei de energie│ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │în interiorul clădirii │- pe terasa/ultimul nivel al clădirii │ │ │ │ │încălzite │încălzite │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │ │- încălzire locală (cu sobe, │ │ │ │ │- în interiorul încăperilor încălzite │şemineuri, convectoare pe gaze │ │ │ │ │ │naturale etc.) │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │nivelul la care │gestionare şi reglare │- contorizare şi reglare la nivelul sursei │ │ │ │se realizează │centrală │ │ │ │ │gestionarea ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 7. │energiei termice │reglare centrala şi │- reglare la nivelul sursei şi contorizare la│ │ │ │şi reglarea │gestionare locală │branşament (consumator) │ │ │ │parametrilor ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │agentului termic │reglare şi gestionare │- reglare şi gestionare la nivel de │ │ │ │ │locală │branşament (consumator) │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │reglaj calitativ │- variaţia temperaturii │ │ │ │tipul reglajului ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ 8. │parametrilor │reglaj cantitativ │- variaţia debitului │ │ │ │agentului termic ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │reglaj mixt │- variaţia temperaturii şi a debitului │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- mai puţin de 3 ani │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │instalaţie veche │- mai puţin de 10 ani, mai mult de 3 ani │ │ │ │ │(garanţie expirată) ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- mai puţin de 20 ani, mai mult de 10 ani │ │ │ 9. │vechimea │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │instalaţiei │ │- peste 20 ani │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │instalaţie nouă (în │ │ │ │ │ │garanţie) │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │instalaţie inexistentă │ │ │ │ │ │fizic (proiectată) │ │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- radială │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- arborescentă │ │ │ │ │configuraţie ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- inelară │ │ │10. │tipul reţelei de │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │distribuţie │ │- perimetrală │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- inferioară │ │ │ │ │amplasare faţă de ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │poziţia consumatorilor │- superioară │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- mixtă │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- combustibili solizi (cărbuni sau masă │ │ │ │ │energie convenţională; │lemnoasă) │ │ │ │ │încălzire cu combustibili├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │fosili │- gaze naturale │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- combustibili lichizi (păcură, CLU, GPL) │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │energie electrică │ │- încălzire locală │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │cogenerare │- furnizare en. electrică şi en. termică │- CET, staţii locale │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- energie solară │- sisteme de încălzire solară │ │ │ │ │ │pasive sau active │ │11. │natura energiei │energie regenerabilă ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │utilizate │ │- energie geotermală │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- energie din biomasă │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- energie recuperată din căldură reziduală │- cu recuperare internă, externă │ │ │ │ │(gaze de ardere, apă, aer la potenţial termic│sau sisteme mixte │ │ │ │ │mai mare decât cel al agentului termic │ │ │ │ │ │utilizat) │ │ │ │ │energie recuperabilă ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- energie recuperată prin utilizarea pompelor│ │ │ │ │ │de (apă, aer, sol la potenţial termic mai │ │ │ │ │ │scăzut decât cel al agentului termic │ │ │ │ │ │utilizat) │ │ ├────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │ │- de confort │ │ │ │ │încălzire continuă ├─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │modul de │ │- tehnologică │ │ │12. │asigurare a ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │microclimatului │încălzire discontinuă │- conform unui program │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤ │ │ │încălzire de gardă │- pe perioada de inocupare a spaţiilor │ │ │ │ │ │interioare │ │ └────┴─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. II.1.B

În tabelul B1 şi B2 sunt indicate valorile eficienţei transmisiei de căldură, eta(e), utilizate la determinarea pierderilor de căldură generate de distribuţia neuniformă a temperaturii interioare. Valorile din tabelul B1 sunt valabile pentru încăperi cu înălţimea de maximum 4 m şi includ de asemenea efectul diferenţei dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie. Valorile din tabelul B2 sunt valabile pentru încăperi cu înălţimi mai mari de 4 m.

Tabel B1. Eficienţa transmisiei de căldură, eta(e), în funcţie de tipul
corpului de încălzire pentru încăperi cu înălţimea maximă de 4 m

┌─────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐ │ Tipul sistemului de încălzire │ Necesarul mediu anual de căldură, în W/m2 │ ├─────────────────────────────────┼──────────┬──────────┬──────────┬───────────┤ │ │ < 20 │ 20-40 │ 40-60 │ > 80 │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │Radiator sub fereastră │ 0,97 │ 0,96 │ 0,93 │ 0,90 │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │Radiator lângă perete interior │ 0,94 │ 0,94 │ 0,93 │ 0,93 │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │Convector sub fereastră │ 0,93 │ 0,93 │ 0,89 │ 0,86 │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │Pardoseală radiantă │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,05*) │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │Plafon radiant │ 0,96 │ 0,96 │ 0,96 │ 1,01*) │ ├─────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤ │Încălzire cu aer cald │ 0,91 │ 0,90 │ 0,85 │ 0,83 │ └─────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘

Notă: Valorile supraunitare apar în cazul sistemelor de încălzire caracterizate de o temperatură interioară a aerului mai scăzută care implică pierderi mai mici în urma procesului de ventilaţie.

Tabel B2. Eficienţa transmisiei de căldură, eta(e),
pentru încăperi cu înălţimea mai mare de 4 m

┌───────────────────────────────────┬─────────────┬──────────────┬─────────────┐ │ Înălţimea camerei │ < 5 m │ 5-10 m │ > 10 m │ ├───────────────────────────────────┼──────┬──────┼───────┬──────┼──────┬──────┤ │Sistemul de transmisie a căldurii │ A │ B │ A │ B │ A │ B │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │Încălzire prin radiaţie │ 0,95 │ 0,90 │ 0,94 │ 0,89 │ 0,93 │ 0,88 │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │Ventilo-convectoare │ 0,92 │ 0,86 │ 0,91 │ 0,84 │ 0,83 │ 0,75 │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │Încălzire cu aer cald (T < 60▫C) │ 0,90 │ 0,84 │ 0,85 │ 0,77 │ 0,80 │ 0,70 │ ├───────────────────────────────────┼──────┼──────┼───────┼──────┼──────┼──────┤ │Încălzire cu aer cald (T > 60▫C) │ 0,88 │ 0,78 │ 0,83 │ 0,70 │ 0,78 │ 0,60 │ └───────────────────────────────────┴──────┴──────┴───────┴──────┴──────┴──────┘ (A-spaţii ventilate; B-spaţii neventilate)

Eficienţa reglării, eta(c), are valorile din tabelul B3, în funcţie de tipul corpurilor de încălzire şi al dispozitivelor de reglare.

Tabelul B3. Eficienţa sistemului de reglare, eta(c) în funcţie de
sistemul de transmisie a căldurii

┌────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┐ │ │ │ │ Panouri │ Panouri │ │ │ │ │ radiante │ radiante │ │ Sistemul de │ │Radiatoare │ izolate │încorporate│ │ reglare │ Tipologie │ şi │ de │ în │ │ │ │convectoare│elementele │elementele │ │ │ │ │ de │ de │ │ │ │ │construcţie│construcţie│ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Reglare │eta(c) = K - [0,6 ▪ g ▪ gamma(u)] │ K = 1 │ K = 0,98 │ K = 0,94 │ │centralizată │ │ │ │ │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis │ 0,94 │ 0,92 │ 0,88 │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Reglare locală │Reglare proporţională (banda proporţională 1▫C)│ 0,98 │ 0,96 │ 0,92 │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │Reglare proporţională (banda proporţională 2▫C)│ 0,96 │ 0,94 │ 0,90 │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Reglare locală +│Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis │ 0,97 │ 0,95 │ 0,93 │ │reglarea ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │temperaturii │Reglare proporţională (banda proporţională 1▫C)│ 0,99 │ 0,98 │ 0,96 │ │agentului termic├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │distribuit │Reglare proporţională (banda proporţională 2▫C)│ 0,98 │ 0,97 │ 0,95 │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis │ 0,93 │ 0,91 │ 0,87 │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Reglare zonală │Reglare proporţională (banda proporţională 1▫C)│ 0,97 │ 0,96 │ 0,92 │ │ ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │ │Reglare proporţională (banda proporţională 2▫C)│ 0,95 │ 0,93 │ 0,89 │ ├────────────────┼───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │Reglare zonală +│Reglare tot-nimic (on-off) cu histerezis │ 0,96 │ 0,94 │ 0,92 │ │reglarea ├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │temperaturii │Reglare proporţională (banda proporţională 1▫C)│ 0,98 │ 0,97 │ 0,95 │ │agentului termic├───────────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┤ │distribuit │Reglare proporţională (banda proporţională 2▫C)│ 0,97 │ 0,96 │ 0,94 │ ├────────────────┴───────────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┤ │Valorile indicate sunt valabile pentru încăperi cu temperatura constantă sau pentru sisteme de │ │încălzire setate în regimul de funcţionare pe timp de noapte. În cazul încălzirii intermitente fără │ │utilizarea unui dispozitiv de optimizare, valorile din tabel se micşorează cu 0,02. Dacă există │ │dispozitiv de optimizare valorile indicate sunt valabile fără nici o modificare. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. II.1.C

Factorul de performanţă energetică

Tabelul C1 conţine valorile factorului de performanţă energetică pentru sistemul de transmisie a căldurii. Se ţine cont de procesul de reglare, tipul corpurilor de încălzire şi tipul dispozitivelor de reglare. În acelaşi tabel sunt indicate pierderile de căldură suplimentare, pe m2 ca urmare a procesului de transmisie a căldurii. Valorile indicate au fost calculate în ipoteza unei distribuţii uniforme a temperaturii interioare şi pentru un raport g, între aporturile termice (interioare şi exterioare) şi pierderile de căldură, de 0,5.

Tabel C1: Factorul de performanţă energetică pentru
reglarea transmisiei de căldură

┌───────────┬────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┬─────────┐ │Sistemul de│ Sistemul de reglare │ Factorul de performanţă energetică, │Pierderi │ │ încălzire │ │ e(c,e) │ de │ ├───────────┴────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤ căldură │ │ │ Necesarul de căldură, q(h,H), │q(H,ce), │ │ │ în kWh/m2 an │ în │ ├────────────────────────────────────────────────┼──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤kWh/m2 an│ │ │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 │ 80 │ 90 │ │ ├────────────────────────────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┤ │ Încălzire cu apă caldă │ ├──────────┬─────────┬───────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┤ │ │ │Robinet termostatic pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │reglare proporţională cu │ 1,08 │ 1,07 │ 1,06 │ 1,05 │ 1,04 │ 1,04 │ 3,3 │ │ │ │banda de 2▫C │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │pe perete│Idem, 1▫C │ 1,03 │ 1,02 │ 1,02 │ 1,02 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,1 │ │ │exterior ├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │Radiatoare│ │Reglare electronică │ 1,02 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 0,7 │ │ │ ├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │ │Reglare electronică │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,4 │ │ │ │optimizată │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │pe perete│Se adaugă la valorile │+0,03 │+0,02 │+0,02 │+0,02 │+0,01 │+0,01 │q(ce)+1,1│ │ │interior │precedente: │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┴─────────┼───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │Reglare on-off locală, │ 1,08 │ 1,07 │ 1,06 │ 1,05 │ 1,04 │ 1,04 │ 3,3 │ │ │banda de reglare 2▫C │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │Elemente de │Reglare on-off locală, │ 1,03 │ 1,02 │ 1,02 │ 1,02 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,1 │ │încălzire înglobate │banda de reglare 0,5▫C │ │ │ │ │ │ │ │ │în elementele de ├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │construcţie │Reglare electronică │ 1,02 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 0,7 │ │ ├───────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │Reglare electronică │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,0 │ 1,0 │ 0,4 │ │ │optimizată │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────┴───────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┤ │ Încălzire electrică │ ├──────────┬──────────┬──────────────────────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬─────────┤ │ │pe perete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exterior, │ │ 1,02 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 1,01 │ 0,7 │ │ │încălzire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │directă │Reglare locală │ │ │ │ │ │ │ │ │Radiatoare├──────────┤ ├──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │pe perete │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exterior, │ │ 1,11 │ 1,09 │ 1,07 │ 1,06 │ 1,06 │ 1,05 │ 4,4 │ │ │acumulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────────┼──────────────────────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼─────────┤ │ │pe perete │Se adaugă la valorile │+0,03 │+0,02 │+0,02 │+0,02 │+0,01 │+0,01 │q(ce)+1,1│ │ │interior │precedente: │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴──────────┴──────────────────────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴─────────┘

Ipoteze considerate la determinarea valorilor din tabelul C1:

- încălzirea este continuă, nu intermitentă;

- radiatoare: cu inerţie mică, alimentate cu apă caldă având temperatura de maxim 75▫C şi o cădere de temperatură de 12-20 K;

- încălzirea de pardoseală: montare uscată sau umedă, spaţiul (încăperea) de sub pardoseală fiind încălzit(ă);

- încălzire electrică cu stocare de căldură.

ANEXA Nr. II.1.D

Calculul tabelar al pierderilor de căldură anuale
ale sistemului de distribuţie a căldurii

Calculul tabelar se bazează pe următoarele ipoteze:

- încărcarea medie a sistemului de distribuţie betta = 0,4

- numărul anual de ore de încălzire = 5000

- lungimea zonei depinde de suprafaţa încălzită, astfel: L = 11,4 + 0,0059 ▪ A(N)

- lăţimea zonei depinde de suprafaţa încălzită, astfel: B = 2,72 ▪ ln[A(N)] + 6,62

- numărul de niveluri a zonei: n(G) = A(N)/(L ▪ B)

- A - aria zonei [m2]

- Valoarea U pentru partea orizontală a distribuţiei în spaţii neîncălzite, U = 0,2 W/mK

- Valoarea U pentru coloane şi racorduri în spaţii încălzite, U = 0,255 W/mK

- Coloanele sunt în interiorul zonei

- Distribuţia este bitubulară

Tabel D.1. Pierderi de căldură anuale ale sistemelor de distribuţie

┌───────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Pierderi de căldură anuale (5000 ore încălzire) │ │ │ la temperatura de calcul [kWh/an] │ ├───────────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┤ │Suprafaţa │ 90/70▫C │ 70/55▫C │ 55/45▫C │ 35/28▫C │ │încălzită │ │ │ │ │ ├───────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┼────────┬────────┤ │ A [m2] │Sp. nein│Sp. inc │Sp. nein│Sp. inc │Sp. nein│Sp. inc │Sp. nein│Sp. inc │ │ │ Q(d,u) │ Q(d,r) │ Q(d,u) │ Q(d,r) │ Q(d,u) │ Q(d,r) │ Q(d,u) │ Q(d,r) │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 100 │ 1133 │ 2375 │ 865 │ 1681 │ 674 │ 1187 │ 388 │ 446 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 150 │ 1265 │ 3562 │ 966 │ 2522 │ 753 │ 1781 │ 433 │ 669 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 200 │ 1383 │ 4749 │ 1056 │ 3363 │ 823 │ 2375 │ 473 │ 893 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 300 │ 1592 │ 7124 │ 1216 │ 5044 │ 948 │ 3562 │ 545 │ 1339 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 400 │ 1783 │ 9499 │ 1362 │ 6726 │ 1061 │ 4749 │ 611 │ 1785 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 500 │ 1964 │ 11873 │ 1499 │ 8407 │ 1169 │ 5937 │ 672 │ 2231 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 600 │ 2138 │ 14248 │ 1632 │ 10088 │ 1272 │ 7124 │ 732 │ 2678 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 700 │ 2308 │ 16623 │ 1762 │ 11770 │ 1373 │ 8311 │ 790 │ 3124 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 800 │ 2475 │ 18998 │ 1890 │ 13451 │ 1473 │ 9499 │ 847 │ 3570 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 900 │ 2641 │ 21372 │ 2016 │ 15133 │ 1572 │ 10686 │ 904 │ 4016 │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 1000 │ 2805 │ 23747 │ 2142 │ 16814 │ 1669 │ 11873 │ 961 │ 4463 │ └───────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Obs. Pentru un număr de ore de încălzire diferit de 5000, valorile se corectează cu un factor: f = Nr. ore/5000.

ANEXA Nr. II.1.E

Factori de corecţie pentru calculul sarcinii hidrodinamice

1. Factorul de corecţie pentru corelarea temperaturii agentului termic în funcţie de variaţia temperaturii exterioare f(v)

~img 7o157051 0 Figura E.1 ~
Factorul de corecţie f(v)

pentru sistemele cu posibilitate de corelare a temperaturii agentului termic în funcţie de variaţia temperaturii exterioare: f(v) = 1

pentru sisteme fără posibilitate de corelare a temperaturii agentului termic în funcţie de variaţia temperaturii exterioare (adică temperatura constantă a agentului termic) sau temperatura mai ridicată decât cea necesară, a se vedea fig. E.1.

2. Factorul de corecţie corespunzător sistemului de conducte f(Sch)

f(Sch) = 1 pentru sistem de conducte bitubular cu distribuţie orizontală pe fiecare nivel

f(Sch) a se consulta tabelul E.1 pentru alte tipuri de configuraţii inclusiv cele "în formă de stea".

Pentru sistem monofilar factorul de corecţie este dat de:

─ f(Sch) = 8,6 ▪ m + 0,7 cu m raportul între debitul de agent termic din corpul de încălzire în raport cu debitul total din circuit [%]

3. Factor de corecţie pentru dimensionarea suprafeţelor de încălzire f(A)

f(A) = 1 pentru dimensionare în funcţie de sarcina termică calculată (necesarul termic)

f(A) = 0,96 în cazul unei supradimensionări a suprafeţelor de încălzire

4. Factor de corecţie pentru echilibrarea hidraulică a sistemului de distribuţie a căldurii f(Ab)

f(Ab) = 1 pentru sisteme echilibrate din punct de vedere hidraulic

f(Ab) = 1,25 pentru sisteme ne-echilibrate din punct de vedere hidraulic

5. Factorul de pierderi

Pentru a lua în considerare funcţionarea sistemului la sarcini parţiale şi reglarea funcţionarii sistemului în scopul optimizării performanţelor sistemului de pompare a agentului termic se aplică următoarea relaţie

e(d,e) = f(eta) ▪ f(TL) ▪ f(Ausl) ▪ f(R)

unde

f(eta) - factor de corecţie al randamentului [-]

f(TL) - factor de corecţie pentru sarcina parţială [-]

f(Ausl) - factor de corecţie pentru alegerea punctului de funcţionare [-]

f(R) - factor de corecţie pentru reglarea furnizării căldurii [-]

Cu aceşti 4 factori, factorul de pierderi ia în considerare cele mai importante influenţe asupra necesarului de energie - dimensiunile conductelor de transport, randamentul pompei, sarcina parţială şi posibilitatea reglării furnizării căldurii (figura E.2).

~img 7o157052 0 Figura E.2 ~
Corelaţia dintre factorii de corecţie

5.1. Factorul de corecţie al randamentului f(eta)

Factorul de corecţie pentru randament este dat de relaţia între valoarea puterii de referinţă în punctul de funcţionare şi pierderea de sarcină calculată în regimul nominal.

P(pumpe,ref) f(eta) = ──────────── P(hy dr)

Puterea de referinţa se calculează prin relaţia liniarizată:

┌ 200 ┐0,5 P(pumpe,ref) = P(hy dr) (1,25 + │ ──────── │ ) └ P(hy dr) ┘

5.2. Factorul de corecţie pentru sarcini parţiale f(TL)

Acest factor ia în considerare imposibilitatea reglării funcţionării pompei adică modificarea randamentului la sarcini parţiale.

Figura E.3 arată că factorul de corecţie pentru sarcini parţiale de funcţionare depinde de sarcina medie în sistemul de distribuţie.

~img 7o157053 0 Figura E.3 ~
Factor de corecţie pentru sarcini parţiale

5.3. Factorul de corecţie pentru alegerea punctului de funcţionare, f(Ausl)

Factorul de corecţie ia în considerare valoarea puterii pompei reale. Abaterea faţă de puterea de referinţă a pompei se calculează astfel:

P(pump) f(Ausl) = ─────────── P(pump,ref)

unde

P(pump) - puterea reală a pompei [W]

P(pump,ref) - puterea de referinţă [W]

5.4. Factor de corecţie pentru reglarea pompei f(R)

f(R) = 1 - pompe nereglabile

f(R) - pompe cu turaţie variabilă (a se vedea figura E.4)

~img 7o157054 0 Figura E.4 ~
Factor de corecţie pentru pompe cu turaţie variabilă

6. Funcţionarea cu intermitenţă a pompelor

În furnizarea cu intermitenţă a căldurii există trei moduri de funcţionare (figura E.5):

- funcţionare la debit minim (set back mode)

- funcţionare la debit maxim (boost mode)

- mod de funcţionare normal

~img 7o157055 0 Figura E.5 ~
Funcţionarea cu intermitenţă

Necesarul de energie electrica pentru cele trei moduri de funcţionare este dat de suma energiilor pe fiecare fază de funcţionare:

W(d,e) = W(d,e,reg) + W(d,e,seth) + W(d,e,boost)

În modul de funcţionare normal, reglarea prin intermitenţă este pusă în evidenţă printr-un factor de timp:

W(d,e,reg) = alpha(r) ▪ W(d,hy dr) ▪ e(d,e)

În modul de funcţionare cu debit minim (set back) este necesar a se distinge între:

> modul "oprit"

În acest mod de funcţionare cererea de energie este nulă.

W(d,e,seth) = 0

> setarea temperaturii agentului termic şi viteza minimă a pompei

Când pompa funcţionează cu viteza minimă puterea este aproape o valoare constantă şi se presupune că:

P(pump,seth) = 0,3 ▪ P(pump,max)

Energia electrică în acest mod este:

P(pump,seth) W(d,e,seth) = alpha(seth) ▪ ──────────── t(H) 1000

> setarea temperaturii agentului termic

În cazul existenţei robinetelor termostatice la corpurile de încălzire acestea vor acţiona în sensul creşterii debitului pentru compensarea unei temperaturi mai scăzute. Cererea de energie la debit minim (pentru modul set back) poate fi calculată ca pentru modul normal de funcţionare. Factorul de corecţie pentru reglarea pompei este (figura E.4) f(R) = 1 pentru cazul în care reglarea se face în buclă închisă (temperatura interioară este setată la o valoare constantă).

Cât timp pompa lucrează în modul cu debit maxim (boost), puterea pompei P(boost) este egală cu puterea pompei în regimul de calcul P(pump).

Cererea de energie electrică în modul cu debit maxim (boost) este luată în considerare de factorul alpha(b) care depinde de timpul de funcţionare în acest mod din perioada de încălzire. Cererea de energie electrică este:

P(pump,boost) W(d,e,boost) = alpha(b) ▪ ───────────── t(H) 1000

Factorii de timp se calculează cu relaţiile ce iau în calcul perioadele de funcţionare în modurile respective:

- factorul alpha(r) corespondent modului normal de funcţionare pe o perioadă de timp t(r) ca număr de ore din timpul t(p) (perioada de timp poate fi zi, săptămână, lună din an):

alpha(R) = t(R)/t(P)

- factorul de funcţionare cu debit maxim (boost) alpha(b) este în funcţie de numărul de ore de funcţionare în acest mod din perioada totală de încălzire

alpha(R) = t(boost)/t(P)

- factorul alpha(seth) reprezintă atunci diferenţa:

alpha(seth) = 1 - alpha(r) - alpha(b)

7. Aproximaţii aplicate metodei de calcul

În anumite situaţii se acceptă anumite aproximări pentru sistemul de conducte sau de armături:

a) Sistem monofilar

Debitul total în circuitul de încălzire şi al pompei este constant. Pompa lucrează tot timpul în regim nominal. Factorul de sarcina parţială este beta(D) = 1.

b) Existenţa robinetelor de limitare a debitului

Aceste robinete sunt utilizate pentru asigurarea unui debit minim la sursă sau o diferenţă de presiune de valoare maximă pe consumator. Funcţionarea robinetului este dictată de pierderea de sarcină din sistem, caracteristicile pompei şi modul în care este setat (programat) robinetul.

V(min) beta(D) = beta'(D) + [ 1 - beta'(D)] ▪ ──────── V

cu V - debitul volumic nominal [m3/h]

V(min) - debitul minim volumic [m3/h]

Debitul minim este luat în considerare din cerinţele sursei (cazanului) sau de pierderea maxima de sarcina la consumator.

8. Necesarul lunar de energie

Metoda detaliată de calcul ca şi metoda simplificată se bazează pe necesarul anual de energie.

Atunci când se cere calculul necesarului lunar se utilizează relaţia următoare:

beta(D,M) ▪ t(H,M) W(d,e,M) = W(d,e,Y) ▪ ──────────────────── beta(D,Y) ▪ t(H,Y)

cu factorul de încărcare mediu lunar P(D,M) şi cel anual P(D,Y) şi timpii de funcţionare ai încălzirii corespunzători. Calculul lui beta(D) este prezentat în capitolul 7.8.

Tabel E.1. Factor de corecţie pentru forma reţelei de distribuţie,
sistem bitubular, f(sch)

┌────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Forma reţelei │ Case individuale │ Apartamente │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Reţea inelară │ 1,0 │ 1,0 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Coloane │ 0,93 │ 0,92 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Radială │ 0,98 │ 0,98 │ └────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

Tabel E.2. Pierderi de sarcină pentru cazane

┌────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Tip cazan │ DELTA[p(WE)] (kPa) │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Cazan standard │ 1 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Cazan mural │ 20 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┤ │Cazan în condensaţie │ 20 │ └────────────────────────────┴────────────────────────┘

Tabel E.3. Constanta C(p) pentru calculul factorului de consum energetic
al pompelor (metoda simplificată)

┌────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Funcţionare │ C(P1) │ C(P1) │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │Fără reglaj │ 0,25 │ 0,75 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │DELTA[p(const)] │ 0,75 │ 0,25 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────────────┤ │DELTA[p(varianil)] │ 0,90 │ 0,10 │ └────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘

ANEXA Nr. II.1.F

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Consumul auxiliar anual de energie [kWh/an] pentru 5000 ore de încălzire │ ├───────┬───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┤ │ │ Cazane cu volum de apă standard │ Cazane cu volum redus de apă │ │ ├───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┤ │ A[m2] │ Sistem bitubular cu corpuri statice │ │ ├───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤ │ │ pompe │ DELTA │ DELTA │ pompe │ DELTA │ DELTA │ │ │fără reglaj│[p(constant)]│[p(variabil)]│fără reglaj│[p(constant)]│[p(variabil)]│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 100 │ 99 │ 64 │ 53 │ 105 │ 68 │ 57 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 150 │ 126 │ 82 │ 68 │ 151 │ 98 │ 82 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 200 │ 151 │ 98 │ 82 │ 206 │ 134 │ 112 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 300 │ 196 │ 127 │ 106 │ 349 │ 226 │ 189 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 400 │ 238 │ 154 │ 129 │ 544 │ 352 │ 294 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 500 │ 278 │ 180 │ 150 │ 799 │ 517 │ 432 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 600 │ 316 │ 205 │ 171 │ 915 │ 592 │ 495 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 700 │ 354 │ 229 │ 192 │ 1021 │ 661 │ 553 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 800 │ 391 │ 253 │ 211 │ 1125 │ 728 │ 609 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 900 │ 427 │ 276 │ 231 │ 1226 │ 794 │ 664 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 1000 │ 463 │ 299 │ 250 │ 1326 │ 858 │ 718 │ ├───────┼───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤ │ │ Încălzire prin pardoseală cu sistem bitubular │ │ A[m2] ├───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤ │ │ pompe │ DELTA │ DELTA │ pompe │ DELTA │ DELTA │ │ │fără reglaj│[p(constant)]│[p(variabil)]│fără reglaj│[p(constant)]│[p(variabil)]│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 100 │ 193 │ 125 │ 105 │ 198 │ 128 │ 107 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 150 │ 246 │ 159 │ 133 │ 263 │ 170 │ 142 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 200 │ 294 │ 190 │ 159 │ 333 │ 215 │ 180 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 300 │ 379 │ 245 │ 205 │ 497 │ 322 │ 269 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 400 │ 458 │ 296 │ 248 │ 709 │ 459 │ 384 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 500 │ 532 │ 344 │ 288 │ 979 │ 634 │ 530 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 600 │ 602 │ 390 │ 326 │ 1122 │ 726 │ 607 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 700 │ 671 │ 434 │ 363 │ 1254 │ 812 │ 679 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 800 │ 738 │ 477 │ 399 │ 1384 │ 895 │ 749 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 900 │ 803 │ 520 │ 435 │ 1510 │ 977 │ 817 │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 1000 │ 867 │ 561 │ 469 │ 1635 │ 1058 │ 885 │ ├───────┼───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┤ │ │ Sistem monotubular cu corpuri statice │ │ A[m2] ├───────────┬─────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┤ │ │ pompe │ DELTA │ DELTA │ pompe │ DELTA │ DELTA │ │ │fără reglaj│[p(constant)]│[p(variabil)]│fără reglaj│[p(constant)]│[p(variabil)]│ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 100 │ 109 │ - │ - │ 115 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 150 │ 141 │ - │ - │ 164 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 200 │ 170 │ - │ - │ 222 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 300 │ 224 │ - │ - │ 369 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 400 │ 274 │ - │ - │ 568 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 500 │ 323 │ - │ - │ 827 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 600 │ 370 │ - │ - │ 950 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 700 │ 417 │ - │ - │ 1063 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 800 │ 463 │ - │ - │ 1174 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 900 │ 509 │ - │ - │ 1283 │ - │ - │ ├───────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 1000 │ 554 │ - │ - │ 1390 │ - │ - │ └───────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┘

A - suprafaţa încălzită

* Valorile sunt prezentate în Anexa A

ANEXA Nr. II.1.G

Exemplu de calcul pentru un subsistem (subsistemul de transmisie
a căldurii) - Anexa A

1. Generalităţi

Necesarul de căldură pentru transmisia căldurii realizată de consumator (corpurile de încălzire) include pierderile suplimentare de căldură cauzate de următorii factori:

▪ distribuţia neuniformă a temperaturii interioare în fiecare zonă termică (exemple: stratificarea termică a aerului, corpuri de încălzire montate de-a lungul pereţilor/ferestrelor);

▪ dispozitive de încălzire înglobate în elementele de construcţie exterioare;

▪ strategia de reglare (locală, centralizată etc.).

Influenţa acestor factori asupra necesarului de căldură depinde de:

▪ tipul corpului de încălzire;

▪ tipul strategiei de reglare a temperaturii încăperii/zonei şi dispozitivele utilizate (vană termostatică, regulator P, PI sau PID) şi capacitatea acestora de a reduce oscilaţiile;

▪ amplasarea elementele de încălzire înglobate în pereţii exteriori.

Pentru a respecta structura generală a calculului pierderilor de căldură, trebuie determinată performanţa sistemului de transmisie ţinând cont de:

▪ tipul sistemului de încălzire;

▪ tipul sistemului de reglare (regulator cu sau fără optimizare);

▪ caracteristicile dispozitivelor de încălzire încorporate în elementele de construcţie.

Pe baza acestor date, se determină:

▪ pierderile de căldură ale sistemului de transmisie;

▪ consumul auxiliar de energie;

▪ pierderile recuperabile de căldură.

Figura 1 ilustrează mărimile necesare realizării calculelor (INTRĂRI, INPUT-uri) şi mărimile calculate (IEŞIRI, OUTPUT-uri) pentru un sistem oarecare x.

~img 7o157056 0 Figura G.1 ~
Subsistemul x

Legendă:

B1, B2 - limitele posibile ale subsistemului pentru un bilanţ energetic E - energia primară Q - căldura W - energia electrică W(x) - consumul net de energie electrică al subsistemului in - intrare de energie (INPUT) out - consum de energie (OUTPUT) nr - pierderi de căldură nerecuperate x - se înlocuieşte cu e pentru consumator (emisie, transmisie) d pentru distribuţie s pentru stocare g pentru sursă (generare) z pentru alte situaţii.

Conversia unui consum în energie primară se face pe baza formulei:

E = Q ▪ f(h) + W ▪ f(w) (1)

în care f(h) şi f(w) sunt factorii de conversie în energie primară a consumului de căldură, respectiv de electricitate (valori uzuale: f(h) = aprox. 1, f(w) = aprox. 2-3).

2. Bilanţul energetic al unui subsistem

Bilanţul energetic al unui subsistem se bazează pe relaţia:

Q(outx) + Q(nrx) = Q(inx) + W(x) (2)

Notă:

Nu se introduce factorul de conversie în energie primară în această ecuaţie.

3. Eficienţa energetică primară a unui subsistem; abordare globală

B1 este graniţa energetică a sistemului descris ca un lanţ de subsisteme, pentru care produsul eficienţelor subsistemelor este egal cu eficienţa întregului sistem. Astfel, eficienţa energetică primară eta'(x) a fiecărui subsistem x este definită prin:

E(outx) f(h) ▪ Q(outx) + f(w) ▪ W(outx) eta'(x) = ─────── = ───────────────────────────────────────────── (3) E(inx) f(h) ▪ Q(inx) + f(w) ▪ W(inx) + f(h) ▪ Q(nrx)

Această abordare prezintă dezavantajul că eficienţa unui subsistem depinde şi de energia electrică utilizată de următoarele subsisteme. Calculul realizat în acest mod implică o eficienţă de 100% a transferului de energie electrică către următorul subsistem.

4. Eficienţa energetică primară a unui subsistem; abordare individuală

B2 este graniţa energetică individuală a subsistemului. Corespunzător acestei graniţe, eficienţa energetică primară este definită astfel:

f(h) ▪ Q(outx) eta''(x) = ───────────────────────────── (4) f(h) ▪ Q(inx) + f(w) ▪ W(inx)

Această abordare prezintă avantajul că eficienţa unui subsistem nu depinde şi de performanţa celorlalte subsisteme. Totuşi, în acest caz produsul eficienţelor subsistemelor nu mai este egal cu eficienţa globală a întregului sistem. Eficienţa globală se va determina pe baza însumării pierderilor de căldură şi a intrărilor de energie.

5. Factorul de utilizare energetică a unui subsistem

Altă modalitate de a exprima performanţa energetică a unui subsistem este de a calcula factorul de utilizare a energiei, e(h), ca raport între căldura cheltuită de subsistem şi căldura furnizată:

e(h) = Q(inx)/Q(outx) (5)

Dacă se cunosc valorile acestui coeficient, ecuaţia 5 se poate utiliza la determinarea pierderilor suplimentare de căldură sau a celor nerecuperate caracteristice subsistemului:

Q(nrx) = Q(inx) - Q(outx) = [e(h) - 1] ▪ Q(outx) (6)

6. Alţi factori de performanţă ai unui subsistem

În cazul calculelor aferente unui sistem de încălzire special se pot utiliza alţi factori de performanţă specifici metodei generale de calcul.

De regulă se cunoaşte valoarea căldurii furnizate de subsistem, Q(outx), fiind necesară calcularea lui Q(inx) şi a consumului net de energie electrică, W(x).

Dacă 2 din cele 3 mărimi Q(inx), W(x) şi Q(nrx) sunt determinate, cea de-a treia valoare se poate calcula aplicând bilanţul energetic dat de ecuaţia A2. De obicei toate aceste valori sunt proporţionale cu Q(outx).

De aceea valorile tabelate necesare pentru un subsistem se regăsesc printre următoarele rapoarte (sau inversele lor):

Q(outx) Q(nrx) W(x) eta(hx) = ─────── I(hx) = ─────── I(wx) = ─────── (7) Q(inx) Q(outx) Q(outx)

ANEXA Nr. II.1.G.2

Exemplu de formular de calcul pentru determinarea energiei consumate
pentru încălzire şi prepararea a.c.c.

┌────┬───────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┐ │ │ │ ÎNCĂLZIRE │ PREPARAREA A.C.C. │ │ │ ├───────────┬──────────┬─────────────┼───────────┬──────────┬─────────────┤ │ │ │ A │ B │ C │ D │ E │ F │ │ ├──────────────────────────┬────────────┼───────────┼──────────┴─────────────┼───────────┼──────────┴─────────────┤ │ │ │ │ Necesar │ │ Necesar │ │ │ │ Necesar │ │ căldură │ │ a.c.c. │ │ ├────┤ ├────────────┼───────────┤ ├───────────┤ │ │Q(x)│ │kWh/perioadă│ 100 │ │ 20 │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┬─────────────┼───────────┼──────────┬─────────────┤ │ │ │ │Pierderi de│ Energie │ Pierderi │Pierderi de│ Energie │ Pierderi │ │ │ Pierderile sistemului │ │ căldură, │auxiliară,│recuperabile,│ căldură, │auxiliară,│recuperabile,│ │ │ │ │ Q(h,x) │ W(x) │ Q(rhh) │ Q(w,x) │ W(x) │ Q(rwh) │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Sle │Pierderile la consumator, │kWh/perioadă│ 10 │ 2 │ 2 │ 0 │ 0 │ 0 │ │ │Q(he) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Ie │Energie consumată la │kWh/perioadă│ 110 │ 2 │ 2 │ 20 │ 0 │ 0 │ │ │transmisie, Q(x)+Sle │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Sld │Pierderi la distribuţie, │kWh/perioadă│ 15 │ 4 │ 10 │ 10 │ 2 │ 5 │ │ │Q(hd) │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Id │Energie consumată la │kWh/perioadă│ 125 │ 6 │ 12 │ 30 │ 2 │ 5 │ │ │distribuţie, Ie+Sld │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Sls │Pierderi la stocare, Q(hs)│kWh/perioadă│ - │ 0 │ 0 │ 10 │ 1 │ 6 │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Is │Energie consumată la │kWh/perioadă│ 125 │ 6 │ 12 │ 40 │ 3 │ 11 │ │ │stocare, Id+Sls │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Slg │Pierderi la sursă, Q(hg) │kWh/perioadă│ 25 │ 1 │ 16 │ 0 │ 0 │ 0 │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Ig │Energie consumată la │kWh/perioadă│ 150 │ 7 │ 28 │ 40 │ 3 │ 11 │ │ │sursă, Is+Slg │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────┴────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┴──────────┼─────────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ v │ │ v │ │ v │ │ Necesar │ │ Pierderi de │ │ Pierderi de │ │ net de │ <─── │ căldura │ + │ căldura │ │ căldură │ │ recuperate │ │ recuperate │ ┌────────────┼───────────┤ ├─────────────┤ ├─────────────┤ │kWh/perioadă│ 133 │ │ 14 │ │ 3 │ └────────────┴───────────┴──────────┴─────────────┴──────────────────────┴─────────────┘ ┌────┬──────────────────────────┬────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┬───────────┬──────────┬─────────────┐ │ │ │ │ │ │ Energie │ │ │ Energie │ │ │ Energie finală │ │ Q(f,h) │ W(h) │totală pentru│ Q(f,w) │ W(w) │totală pentru│ │ │ │ │ │ │ încălzire │ │ │ a.c.c. │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │Q │Căldură/energie │kWh/perioadă│ 133 │ 7 │ 140 │ 40 │ 3 │ 43 │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │f │Factor conversie energie │ - │ 1 │ 3 │ - │ 3 │ 3 │ - │ │ │primară │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┼───────────┼──────────┼─────────────┤ │E │Energie primară, Q ▪ f │kWh/perioadă│ 133 │ 21 │ 154 │ 120 │ 9 │ 129 │ ├────┼──────────────────────────┼────────────┼───────────┴──────────┼─────────────┼───────────┴──────────┼─────────────┤ │ │Coeficient performanţă, │ - │ │ 1,54 │ │ 6,45 │ │ │e = E/Q │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────────────────┴────────────┴──────────────────────┴─────────────┴──────────────────────┴─────────────┘

II.2. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

CUPRINS

II.2.1. Terminologie, clasificarea sistemelor de ventilare şi climatizare şi aer condiţionat

II.2.2. Notaţii

II.2.3. Calculul temperaturii interioare în perioada de vară; verificarea confortului interior; oportunitatea climatizării

II.2.4. Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor - metodă de calcul lunară

II.2.5. Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor - metodă de calcul orară

II.2.6. Calculul debitelor de aer pentru ventilare naturală şi mecanică

II.2.7. Calculul consumului de energie pentru ventilarea clădirilor

II.2.8. Calculul consumului anual de energie pentru sistemele centralizate şi descentralizate de climatizare şi aer condiţionat

ANEXE:

Anexa II.2.A. Date climatice

Anexa II.2.B. Calcul multizonă utilizând cuplajul termic între zone adiacente

Anexa II.2.C. Date pentru calculul aporturilor solare

Anexa II.2.D. Date de intrare convenţionale

Anexa II.2.E. Ipoteze şi valori necesare proiectării instalaţiilor de ventilare şi climatizare

Anexa II.2.F. Date privind coeficienţii de presiune dinamică C(p) datoraţi vântului

Anexa II.2.G. Caracteristici de permeabilitate ale clădirii

Anexa II.2.H. Calculul coeficientului de recirculare C(rec)

Anexa II.2.I. Degajări medii de umiditate de la surse interne, g/h, m2

Anexa II.2.J. Coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare, Wh/g

Anexa II.2.K. Număr de ore de funcţionare pe an la sarcină nominală (echivalent energie)

Anexa II.2.L. Valori recomandate pentru puterea specifică a ventilatorului, Psp (W/m3/h)

Documente recomandate

II.2. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE
A INSTALAŢIILOR DE VENTILARE ŞI CLIMATIZARE

II.2.1. Terminologie, clasificarea sistemelor de ventilare şi climatizare şi aer condiţionat.

Ventilarea este procesul prin care se aduce în încăperi, aer proaspăt (exterior) şi se elimină din încăperi aer poluat. Astfel se realizează diluarea/eliminarea poluanţilor exteriori: umiditate, gaze, vapori, praf. În funcţie de energia care asigură deplasarea aerului, ventilarea poate fi naturală, mecanică sau hibridă.

Ventilarea naturală se realizează datorită diferenţelor de presiune dintre interiorul şi exteriorul clădirii, create de factori naturali: diferenţe de temperatură şi vânt. Ventilarea mecanică se realizează prin mijloace mecanice (ventilatoare). În cazul ventilării hibride, mijloacele mecanice intră în funcţiune numai când diferenţele de presiune create de factorii naturali sunt insuficiente pentru realizarea debitului de aer necesar.

Ventilarea naturală poate fi organizată sau neorganizată. În cazul ventilării organizate, sistemul de ventilare (deschideri, conducte) este conceput pentru a realiza procesul în condiţiile cerute de normele sanitare (concentraţii admise, grad de expunere admis etc). Ventilarea neorganizată, numită şi aerisire, se face ca urmare a neetanşeităţilor clădirii sau prin deschiderea ferestrelor.

În funcţie de numărul de circuite de aer, ventilarea se poate face cu un circuit care asigură funcţia de introducere sau de evacuare a aerului sau cu două circuite (de introducere şi de evacuare). În cazul unui singur circuit, mişcarea aerului pe acest circuit se face în general mecanic; cealaltă funcţie se realizează natural.

În funcţie de presiunea aerului din interiorul încăperilor, în raport cu presiunea exterioară acestora, instalaţiile sunt în suprapresiune, în depresiune sau echilibrate. Instalaţiile de ventilare cu un circuit sunt sau în depresiune (cu circuit de aspiraţie) sau în suprapresiune (cu un circuit de introducere). Instalaţiile cu două circuite pot fi în depresiune dacă debitul introdus este mai mic decât cel evacuat, în suprapresiune dacă debitul introdus este mai mare decât cel evacuat sau echilibrate, dacă cele două debite sunt egale.

După dimensiunea spaţiului ventilat, se poate realiza o ventilare locală (de exemplu prin aspiraţie locală) sau generală. Prin folosirea ventilării locale împreună cu ventilarea generală, se obţine ventilarea combinată. În fig. 2.1 este redată schema de clasificare a instalaţiilor de ventilare.

Climatizarea este procesul prin care se asigură în încăperi, o temperatură interioară prescrisă, inclusiv în perioada caldă când este necesară răcirea. Climatizarea este de cele mai multe ori cuplată cu ventilarea; astfel, instalaţiile de climatizare sunt în acelaşi timp şi instalaţii de ventilare. Climatizarea se poate realiza cu controlul umidităţii interioare pe toată perioada de utilizare a instalaţiei sau numai iarna (control parţial al umidităţii) sau fără controlul umidităţii.

Climatizarea se poate realiza cu aparate de climatizare sau prin sisteme numai aer sau prin sisteme aer-apă (cu ventiloconvectoare, ejectoconvectoare, grinzi de răcire). Debitul de aer al instalaţiilor de climatizare poate fi constant sau variabil. Un caz particular îl constituie climatizarea numai aer, de înaltă presiune, cu debit de aer variabil (VRV). În fig. 2.2 este prezentată schema de clasificare a instalaţiilor de climatizare.

Instalaţiile de aer condiţionat sunt un caz particular al instalaţiilor de climatizare care asigură în interiorul încăperilor temperatura şi umiditatea aerului, cu limite mici de variaţie; de multe ori, se controlează strict şi viteza curenţilor de aer şi concentraţia prafului. Din cauza consumurilor mari de energie, astfel de instalaţii sunt justificate în sălile de operaţii, în laboratoare şi în industrie, în cazul unor procese tehnologice cu cerinţe speciale pentru condiţiile interioare.

În funcţie de mişcarea aerului din încăperile ventilate/climatizate/condiţionate care determină modul în care sunt preluaţi poluanţii interiori şi eficienţa proceselor de transfer în interior, ventilarea se face prin amestec turbulent, prin mişcare de tip piston sau prin deplasare.

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ criteriu - sursa de energie pentru circulaţia aerului │ └─────────────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────────────┘ │ │ │ v v v ┌───────────────────────────┐ ┌───────────────────────────┐ ┌─────────────────────────────┐ │ VENTILARE NATURALĂ │ │ VENTILARE │ │ VENTILARE MECANICĂ │ │ ORGANIZATĂ │ │ HIBRIDĂ │ │ MONOFLUX (CU UN CIRCUIT) │ │ NEORGANIZATĂ │ │ │ │DUBLU FLUX (CU DOUĂ CIRCUITE)│ └───────────────────────────┘ └───────────────────────────┘ └──────────────┬──────────────┘ │ v ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ criteriu - tratarea aerului │ └──────────────┬────────────────────────────────────┬───────────────┘ │ │ v v ┌──────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ FĂRĂ TRATARE │ │CU TRATARE SIMPLĂ SAU COMPLEXĂ│ │ NUMAI │ │ - CLIMATIZARE │ │ VENTILARE │ │ - CONDIŢIONAREA AERULUI │ └──────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ criteriu - presiunea interioară din încăpere │ └─────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────┘ │ │ │ v v v ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ ÎN DEPRESIUNE │ │ ÎN SUPRAPRESIUNE │ │ ECHILIBRATĂ │ └────────────────────┘ └────────────────────┘ └────────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ criteriu - dimensiunea spaţiului ventilat │ └─────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬──────────────┘ │ │ │ v v v ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────┐ │ VENTILARE LOCALĂ │ │ VENTILARE GENERALĂ │ │ VENTILARE COMBINATĂ │ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘ └────────────────────────────┘

Figura 2.1
Schema de clasificare a instalaţiilor de ventilare

┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ AER-APĂ │ │ NUMAI AER │ └─────────┬─────────┘ └─────────┬─────────┘ │ v v ┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │ sisteme cu presiune │ │ Cu 2, 3 sau 4 │ │ joasă sau înaltă │ │ conducte de apă │ └───────────┬────────────┘ │ caldă sau/şi rece) │ v └────────────┬────────────┘ ┌────────────────────────┐ │ │sisteme cu debit de aer │ │ │ constant sau variabil │ │ └──┬──────────────────┬──┘ v v v ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │ cu sau fără aer │ │ cu 1 canal de aer │ │ cu 2 canale de aer │ │ primar (proaspăt) │ │ (cald sau rece) │ │ (cald şi rece) │ └────────────┬────────────┘ └────────────┬────────────┘ └────────────┬────────────┘ │ v │ │ ┌─────────────────────────┐ v v │ - cu baterii de │ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ │ încălzire zonale │ │- cu 1 ventilator de │ │ cu reglare pe partea │ │- cu baterii de încălzire│ │refulare │ │ de apă sau de aer │ │ şi răcire zonale │ │- cu 2 ventilatoare de │ └─┬─────────────────────┬─┘ │- cu ventilatoare zonale │ │refulare │ │ │ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ v v ┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐ │ cu │ │ cu ejectoare │ │ventilo-convectoare│ │(inclusiv grinzi de│ │ │ │ răcire) │ └───────────────────┘ └───────────────────┘

Figura 2.2.
Clasificarea instalaţiilor de climatizare

II. 2.2 Notaţii.

Principalele notaţii utilizate în capitolul 2 sunt cuprinse în tabelul 2.1. În tabelul 2.2 sunt daţi indicii specifici. Datorită necesităţii unor precizări în utilizarea notaţiilor, foarte importante pentru aplicarea corectă a diferitelor relaţii de calcul, ca şi pentru facilitarea folosirii acestor relaţii, în text sunt explicate detaliat toate notaţiile complexe folosite.

Tabelul 2.1. Principalele notaţii utilizate în capitolul 2

┌──────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┐ │ Simbol │ Mărime │ UM │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │A(F) │aria totală a elementului vitrat, inclusiv rama (tâmplăria) │ m2 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │A(s) │aria de captare efectivă a radiaţiei solare, pentru o suprafaţă cu o orientare şi un │ m2 │ │ │unghi de înclinare date, în zona considerată │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │b1 │factor de reducere a aporturilor de căldură │ - │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │c │coeficient de corecţie cu indici specifici pentru diferite situaţii │ - │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │C(m) │capacitatea termică internă a clădirii │ kJ/K │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │F(cer) │factor de corecţie ce ţine cont de schimbul de căldură prin radiaţie al peretelui către │ m2K/W │ │ │bolta cerească │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │F(f) │factor de formă dintre elementul opac şi bolta cerească │ - │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │f(p) │factor adimensional funcţie de căldura acumulată în fereastră, ce depinde de modul de │ - │ │ │operare orar al dispozitivelor de protecţie │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │F(s,u) │factor de reducere a aporturilor solare datorată efectelor de umbrire pentru o arie de │ - │ │ │captare efectivă │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │F(t) │factor de tâmplărie (de reducere a suprafeţei ferestrei), egal cu raportul dintre aria │ - │ │ │tâmplăriei (ramei) şi aria totală a geamului │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │F(u) │factor de umbrire al ferestrei datorat elementelor exterioare de umbrire cu care │ - │ │ │aceasta este prevăzută │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │g │factor de transmisie a energiei solare totale al unui element de construcţie │ - │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │H │coeficient de transfer de căldură (termic); conductanţă │ W/K │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │h │coeficient de transfer de căldură superficial │W/(m2K) │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │H(T) │coeficientul de transfer de căldură prin transmisie │ W/K │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │H(v) │coeficientul de transfer de căldură prin ventilare │ W/K │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │I │intensitate a radiaţiei solare │ W/m2 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │I(s) │radiaţie totală primită de 1 m de suprafaţă receptoare, în condiţiile lipsei oricărui │ MJ/m2 │ │ │element de umbrire exterior, integrată pe perioada de calcul │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │k │coeficient de conductivitate termică │ W/(mK) │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │L │lungime │ m │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │n(a) │număr de schimburi orare de aer dintre interior şi exterior │ h-1 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │NGZ │număr de grade-zile │ ▫C▪zi │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │p │presiune │ Pa │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │P │putere electrică │ W │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │q │flux termic unitar │ W/m2 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │Q │cantitate de căldură (de energie) │ MJ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │q(v) │debit de aer de ventilare │ l/s │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │R │rezistenţă termică │ m2K/W │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │t │timp │ s │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │T │temperatura absolută (termodinamică) │ K │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │U │coeficient global de transfer de căldură (coeficient de transfer termic) │W/(m2K) │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │v │viteză │ m/s │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │V │volum │ m3 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │▪ │debit volumic │ m3/s │ │V │ │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │▪ │debitul suplimentar pentru ventilarea nocturnă suplimentară │ m3/s │ │V(v,extra)│ │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │x │umiditate absolută │ g/kg │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │X │capacitatea termică internă a unui element de construcţie │kJ/(m2K)│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │alpha │coeficient de absorbţie a radiaţiei solare, al unei suprafeţe │ - │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │epsilon │emisivitatea unei suprafeţe │ - │ │ │eficienţă │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │fi │umiditate relativă │ % │ │ │flux de căldură unitar │ W/m2 │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │Φ │fluxul de căldură, puterea termică │ W │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │Φ(I,R,V) │fluxul de căldura cedat (disipat) de instalaţiile de încălzire, răcire şi ventilare │ W │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │tau │- constantă de timp a clădirii │ s │ │ │- factorul de transmisie (sau transmitanţă) a energiei solare prin elementul vitrat │ │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │eta │randament │ % │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │theta │temperatură, în grade Celsius │ ▫C │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │ro │densitate/masă volumică │ kg/m │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │sigma │constanta Stefan-Bolzman (sigma = 5,67 x 10-8) │W/(m2K4)│ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │hi │capacitate termică raportată la suprafaţă │J/(m2K) │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │eta(R) │factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii │ - │ ├──────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────┤ │lambda(R) │raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură ale clădirii (zonei) │ - │ │ │în modul de răcire │ │ └──────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────┘

Tabelul 2.2. Indici utilizaţi pentru notaţiile din capitolul 2

┌───────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐ │ac │referitor la apă caldă de consum │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ap, e │de la aparatură electrică │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ar │referitor la apă rece │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │an │anual │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │C │referitor la climatizare │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │c │convecţie │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │can │referitor la canalizare │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │cer │referitor la bolta cerească │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │circ │referitor la recircularea apei calde de consum │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │contr │care depinde de sistemul de control │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │cor │corectat │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │e │exterior │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ev │evacuat │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │F │al ferestrei │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │I │referitor la încălzire │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │i │interior │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │n │de la iluminat │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │interm │intermitent │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │intr │introdus │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │j, k (cu, înainte) │indici ai unor elemente de însumare │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │m │mediu │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │mz │multizonă │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │ne │neclimatizat │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │nec │necesar │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │necirc │fără circulaţie │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │nepref │nepreferenţial │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │oc │de la ocupanţi │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │oe │obstacole exterioare │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │P │referitor la perete │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │pierd │pierderi │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │pref │preferenţial │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │P │protejat │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │proc │referitor la procese tehnologice │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │psv │protecţie solară variabilă │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │r │radiaţie │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │R │răcire │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │rec │recuperat │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │S │solar │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │s │de suprafaţă │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │se │suprafaţă exterioară │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │si │suprafaţă interioară │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │sist │referitor la sistem │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │supl │suplimentar │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │sursa │de la surse de căldură │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │T │transmisie (conducţie) │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │tot │total, pe toată perioada de calcul │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │Tr │referitor la transferul de căldură │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │u │umbrit │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │V │referitor la ventilare │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │vac │vacanţă │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │z │referitor la zonă │ ├───────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────┤ │0 │de referinţă │ └───────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────┘

II.2.3. Calculul temperaturii interioare în perioada de vară; verificarea confortului interior; oportunitatea climatizării

II.2.3.1. Domeniu de aplicare

Clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora, care vor fi denumite generic "clădiri".

II.2.3.2. Obiectiv

Determinarea temperaturii care se realizează în interiorul unui local în perioada de vară, în absenţa sistemului de climatizare (răcire). Acest calcul permite astfel studiul evitării supraîncălzirii încăperilor pe timpul verii încă din faza de proiectare. De asemenea, pe baza rezultatelor obţinute se poate determina necesitatea utilizării unei instalaţii de climatizare (răcire) pentru asigurarea confortul termic al ocupanţilor în perioada de vară.

II.2.3.3. Metoda de calcul

2.3.3.1. Ipoteze de calcul

Ipotezele principale luate în considerare la elaborarea metodologiei de calcul:

- încăperea este considerată ca un spaţiu închis delimitat de elementele de construcţie

- temperatura aerului este uniformă în întreg volumul încăperii

- suprafeţele elementelor de construcţie sunt considerate izoterme

- proprietăţile termofizice ale materialelor elementelor de construcţie sunt constante

- conducţia căldurii prin fiecare element de construcţie este mono dimensională

- straturile de aer din cadrul elementelor de construcţie sunt considerate ca fiind delimitate de suprafeţe izoterme

- temperatura medie de radiaţie este calculată ca media ponderată cu suprafeţele a temperaturilor superficiale pentru fiecare element de construcţie interior

- distribuţia radiaţiei solare pe suprafeţele interioare ale încăperii nu depinde de timp

- distribuţia spaţială a părţii radiative a fluxului de căldură datorat surselor interioare este uniformă

- coeficienţii de schimb de căldură prin convecţie şi prin radiaţie (lungime de undă mare) pentru fiecare suprafaţă interioară sunt consideraţi în mod separat

- dimensiunile fiecărui element de construcţie sunt considerate pe partea interioară pentru fiecare element de delimitare a încăperii

- efectele punţilor termice asupra transferului de căldură sunt neglijate

- valorile coeficienţilor de schimb de căldură sunt:

- coeficient de schimb de căldură prin convecţie la interior: h(ci) = 2,5 W/m2K

- coeficient de schimb de căldură prin radiaţie (lungime de undă mare) la interior: h(ri) = 5,5 W/m2K

- coeficient de schimb de căldură prin convecţie la exterior: h(ce) = 8 W/m2K

- coeficient de schimb de căldură prin radiaţie (lungime de undă mare) la exterior: h(re) = 5,5 W/m2K

- coeficient de schimb de căldură la interior (convecţie + radiaţie): h(i) = 8 W/m2K

- coeficient de schimb de căldură la exterior (convecţie + radiaţie): h(e) = 13,5 W/m2K

II.2.3.3.2. Metoda şi principalele relaţii de calcul

Etapele principale ale metodei de calcul sunt următoarele:

- definirea condiţiilor de calcul privind datele climatice (în funcţie de amplasarea clădirii)

- stabilirea încăperii pentru care se studiază temperatura interioară

- stabilirea elementelor de construcţie care delimitează încăperea studiată (suprafeţe, orientare, condiţii la limită)

- calculul parametrilor termofizici (în regim permanent şi în regim dinamic) şi al parametrilor optici (pentru elementele de construcţie opace şi transparente)

- definirea scenariului de ventilare

- calculul degajărilor de căldură de la surse interioare

- evaluarea temperaturii operative maxime, medii şi minime zilnice pentru încăperea studiată (temperatura operativă este definită ca media dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie) pe baza ecuaţiilor de bilanţ termic scrise pentru încăpere

- determinarea temperaturii interioare convenţionale a unei încăperi neclimatizate în perioada de vară pe baza valorilor de temperatură operativă stabilite conform punctului anterior (aceasta serveşte la stabilirea supraîncălzirii încăperii şi necesitatea climatizării).

Metoda de calcul se bazează pe analogia electrică pentru modelarea proceselor de transfer termic ce au loc la interiorul şi exteriorul unei clădiri (fig. 2.3).

Pe baza schemei din figură, elementele componente ale anvelopei unei construcţii sunt considerate în funcţie de inerţia termică, de transparenţă şi de poziţie.

Din punct de vedere al inerţiei termice şi al transparenţei, elementele de delimitare la exterior ale unui local se clasifică în:

- elemente exterioare opace uşoare

- elemente exterioare opace grele

- elemente transparente (ferestre, luminatoare, uşi vitrate)

Figura 2.3

Schema de calcul pentru transferul de căldură prin elementele de
construcţie ale încăperii (analogie electrică)

De asemenea, în cadrul metodei se ţine cont de prezenţa elementelor de construcţie interioare pentru efectuarea bilanţului termic al localului (denumite elemente interne sau interioare).

"Nodurile" de calcul din schema de mai sus reprezintă:

theta(i) - temperatura aerului interior

theta(e) - temperatura aerului exterior

theta(es), theta(em) - temperatura echivalentă a aerului exterior pentru elementele exterioare "uşoare", respectiv "grele" din punct de vedere al inerţiei

theta(s) - temperatura medie dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie, ponderată prin intermediul coeficienţilor de transfer termic convectiv şi prin radiaţie

theta(m) - temperatură de "masă" (inerţială)

Notaţiile utilizate pentru rezistenţele termice (K/W) şi capacităţile termice (J/K) din fig. 2.3 sunt următoarele:

R(ei) - rezistenţa termică corespunzătoare ventilării;

R(es), R(em) - rezistenţa termică a elementelor exterioare uşoare, respectiv grele;

R(is); R(ms) - rezistenţa termică ce corespunde schimbului de căldură dintre suprafeţele interioare ale elementelor de construcţie şi aerul interior;

C(m) - capacitatea termică medie zilnică a elementelor de construcţie ale încăperii.

Fluxurile de căldură considerate sunt corespunzătoare nodurilor de calcul theta(i), theta(s) şi theta(m).

În funcţie de tipul elementului de construcţie, în cadrul metodei de calcul sunt necesare diferite mărimi. În tabelul 2.3 sunt indicate mărimile necesare pentru fiecare tip de element de construcţie, cu notaţiile corespunzătoare.

Ecuaţiile de bilanţ termic scrise pentru fiecare nod de calcul din fig. 2.3 sunt obţinute pe baza integrării în timp cu pas de 1 oră.

Pentru un moment de timp t, temperatura theta(m,t) se determină în funcţie de valoarea de la pasul de timp precedent theta(m,t-1) astfel:

┌ c(m) ┐ theta(m,t-1) │ ─────────────────────── │ + Φ(mtot) └ 3600 - 0,5 [H3 + H(em)] ┘ theta(m,t) = ────────────────────────────────────────────────── (2.1) ┌ c(m) ┐ │ ─────────────────────── │ └ 3600 - 0,5 [H3 + H(em)] ┘

Valorile medii ale temperaturilor în nodurile de calcul considerate se obţin cu relaţiile:

theta(m,t) + theta(m,t-1) theta(m) = ───────────────────────── (2.2) 2 ┌ Φ(i) ┐ H(ms) theta(m) + Φ(s) + H(es) theta(es) + H1 │ theta(ei) + ───── │ └ H(ei) ┘ theta(s) = ────────────────────────────────────────────────────────────────── (2.3) [H(ms) + H(es) + H1] H(is) theta(s) + Φ(i) + H(ei) theta(ei) theta(s) = ─────────────────────────────────────── (2.4) [H(is) + H(ei)]

iar temperatura operaţională (media dintre temperatura aerului şi temperatura medie de radiaţie) se determină astfel:

┌ h(ci) ┐ h(ci) theta(i) + │ 1 + ───── │ theta(s) - ───── theta(i) └ h(rs) ┘ h(rs) theta(op) = ────────────────────────────────────────────────── (2.5) 2 unde: h(rs) = 1,2 h(ri) şi: 1 1 H1 = ─────────────────; H2 = H1 + H(es); H3 = ────────────── 1/H(ei) + 1/H(is) 1/H2 + 1/H(ms) ┌ ┌ Φ(i) ┐ ┐ H3 │ Φ(s) + H(es) theta(es) + H1 │ ───────────────── │ │ └ └ H(ei) + theta(ei) ┘ ┘ Φ(mtot) = Φ(m) + H(em) theta(em) + ──────────────────────────────────────────────────────── H2

unde:

H(ei) = 1/R(ei) - coeficient de schimb de căldură datorat ventilării (calculat cu relaţia 2.6)

H(is) = 1/R(is) - coeficient de schimb de căldură prin convecţie şi radiaţie (calculat cu relaţia 2.7)

H(es) = 1/R(es) - coeficient de schimb de căldură global între interior şi exterior (cf. 2.8)

H(ms) = 1/R(ms) - coeficient convenţional de schimb de căldură la interior (cf. 2.9)

H(em) = 1/R(em) - coeficient de schimb de căldură între exterior şi suprafaţa interioară (cf. 2.10)

C(m) - capacitate termică a elementelor din structura anvelopei (cf. 2.11)

theta(es) - temperatura echivalentă a aerului exterior pentru componentele exterioare uşoare (cf. 2.13)

theta(em) - temperatura echivalentă a aerului exterior pentru componentelor exterioare grele (cf. 2.14)

Φ(i) - fluxul de căldură în nodul de aer theta(i), datorat fie surselor interioare, fie radiaţiei solare directe sau aporturilor de căldură convective datorate lamei de aer interioare ventilată a vitrajului (cf. 2.21)

Φ(s) - fluxul de căldură în nodul theta(s) datorat fie surselor interioare, fie radiaţiei solare directe (cf. 2.22)

Φ(m) - fluxul de căldură în nodul de "masă" theta(m) datorat fie surselor interioare, fie radiaţiei solare directe (cf. 2.23)

Calculul este iterativ şi este repetat până când este respectat criteriul de convergenţă pentru temperatura interioară. Criteriul de convergenţă se consideră îndeplinit dacă diferenţa dintre temperatura theta(m) la ora 24, pentru două iteraţii succesive este mai mică de 0,01▫C.

Tabel 2.3. Parametrii necesari pentru efectuarea calculelor
(elemente de construcţie)

┌────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┐ │ Tip element de construcţie │Mărime │ Notaţie │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Coeficient global de transfer termic (transmitanţă termică)│ U │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ Elemente exterioare │Factor solar │ S(f) │ │ opace uşoare (din punct ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ de vedere al inerţiei) │Radiaţie solară incidenţă │ R(si) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Arie │ A │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Coeficient global de transfer termic (transmitanţă termică)│ U │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ Elemente exterioare │Factor solar │ S(f) │ │ opace grele (din punct ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ de vedere al inerţiei) │Radiaţie solară incidenţă │ R(si) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Arie │ A │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Coeficient global de transfer termic (transmitanţă termică)│ U │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Factor de transmisie pt. radiaţia solară (radiaţie directă │ S(b1) │ │ │de lungime de undă mică) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Factor de transmisie pt. radiaţia solară (radiaţie de │ S(b2) │ │ Elemente │lungime de undă mare + convecţie) │ │ │ transparente ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Factor de transmisie pt. radiaţia solară (pentru lama de │ S(b3) │ │ │aer interioară ventilată) │ │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Radiaţie solară incidentă │ R(si) │ │ ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Arie │ A │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Capacitatea termică specifică (raportată la suprafaţă) │ C │ │ Toate elementele ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Arie │ A │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Debit de aer (ventilare) │ n │ │ Încăpere ├───────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┤ │ │Volum încăpere │ V │ └────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┘

În continuare se prezintă termenii care intervin în ecuaţiile 2.1-2.5:

▪ coeficienţii de transfer de căldură:

- coeficientul de transfer de căldură datorat ventilării:

H(ei) = 0,34 g(v) (2.6)

unde qv (m3/h) reprezintă debitul volumic de aer de ventilare.

- coeficientul de transfer de căldură prin convecţie şi radiaţie:

A(t) H(is) = ─────────────────── (2.7) [1/h(ci) - 1/h(is)] c ___ \ unde h(is) = h(ci) + h(rs) şi A(t) = / A(i) reprezintă suprafaţa totală a elementelor de ──── i=1 construcţie în contact cu interiorul

- coeficientul de transfer de căldură global între mediul interior şi cel exterior (acest coeficient corespunde componentelor opace exterioare uşoare - H(TI) şi ferestrelor - H(Tf):

H(es) = H(TI) + H(Tf) (2.8) l w ___ ___ \ ┌ ┐ \ ┌ ┐ H(TI) = / │ A(k) U(k) │; H(Tf) = / │ A(j) U(j) │ ──── └ ┘ ──── └ ┘ k=1 k=1

- coeficient convenţional de transfer de căldură la interior:

H(m) = h(is) A(m) (2.9)

unde A(m) se determină cu relaţia 2.12

- coeficient convenţional de transfer de căldură între exterior şi suprafaţa interioară:

1 H(em) = ─────────────────── (2.10) [1/H(Th) - 1/H(ms)] h ___ \ ┌ ┐ cu H(th) = / │ A(y) U(y) │ ──── └ ┘ y=1

H(Th) corespunde componentelor exterioare opace grele.

Capacitatea termică echivalentă a încăperii C(m), se determină cu relaţia următoare, luând în considerare o perioadă de 24 de ore şi ţinând cont de inerţia mobilierului, cu o valoare de 20 kJ/m2K de suprafaţă pe sol:

c ___ \ ┌ ┐ C(m) = / │ A(i) C(i) │ + 20 A(sol) (2.11) ──── └ ┘ i=1

unde: C(i) - capacitatea utilă jurnalieră a componentului i,

A(i) - suprafaţa componentului i,

c - numărul de componente ce delimitează spaţiul interior,

A(sol) - suprafaţa utilă a clădirii sau a zonei. Această suprafaţă este luată în considerare ca fiind egală cu suprafaţa încălzită pentru clădirile de locuit.

Suprafaţa echivalentă de transfer de căldură cu mediul ambiant A(m) este determinată cu relaţia:

c(m)2 A(m) = ───────────────────────── (2.12) ┌ c ┐ │ ___ │ │ \ ┌ ┐ │ │ / │ A(i) [c(i)]2 │ │ │ ──── └ ┘ │ └ i=1 ┘

Valorile pentru C(m) şi A(m) sunt determinate în funcţie de clasa de inerţie a clădirii sau a zonei conform clasificării din tabelul următor (2.4):

Tabel 2.4 Valori convenţionale pentru C(m) şi A(m)

┌────────────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────┐ │ Clasa de inerţie │ C(m) │ A(m) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Foarte uşoară │ 80 * A(sol) │ 2,5 * A(sol) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Uşoară │ 110 * A(sol) │ 2,5 * A(sol) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Medie │ 165 * A(sol) │ 2,5 * A(sol) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Grea │ 260 * A(sol) │ 3,0 * A(sol) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Foarte grea │ 370 * A(sol) │ 3,5 * A(sol) │ └────────────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┘

▪ temperaturi exterioare echivalente:

Φ(sl) theta(es) = theta(ei) + ───── (2.13) H(th) Φ(sh) theta(em) = theta(ei) + ───── (2.14) H(Th)

Radiaţia solară incidenţă la nivelul suprafeţelor exterioare este luată în considerare prin:

I(sr) = f(s) I(D) + I(d) + I(r)

unde:

f(s) - factorul de reducere a radiaţiei solare directe

I(D) - componenta directă a radiaţiei solare

I(d) - componenta difuză a radiaţiei solare

I(r) - componenta reflectată a radiaţiei solare

Fluxul de căldură transmis încăperii, datorat radiaţiei solare absorbite dar şi radiaţiei reci (spre bolta cerească) pentru componentele uşoare (opace şi transparente) este determinat cu relaţia:

l ┌ ┐ w ┌ ┐ ___ │ ┌ ┐ │ ___ │ ┌ ┐ │ \ │ │ q(er) U │ │ \ │ │ q(er) U │ │ Φ(sl) = / │ A │ S(f) I(sr) + ─────── │ │ + / │ A │ S(b2) I(sr) + ─────── │ │ (2.15) ─── │ │ h(e) │ │ ─── │ │ h(e) │ │ k=1 └ └ ┘ ┘k j=1 └ └ ┘ ┘j

Fluxul de căldură transmis încăperii, datorat radiaţiei solare absorbite şi radiaţiei reci (spre bolta cerească), pentru componentele grele este determinat cu relaţia:

h ┌ ┐ ___ │ ┌ ┐ │ \ │ │ q(er) U │ │ Φ(sh) = / │ A │ S(f) I(sr) + ─────── │ │ (2.16) ─── │ │ h(e) │ │ y=1 └ └ ┘ ┘y

▪ fluxul de căldură în nodurile de temperatură:

Fluxul de căldură datorat radiaţiei solare directe la nivelul elementelor transparente se determină cu relaţia:

w ___ ┌ ┐ \ │ ┌ ┐ │ Φ(sd) = / │ A │ 1 - f(lf) │ S(b1) I(sr) │ (2.17) ─── │ └ ┘ │ y=1 └ ┘y

Fluxul de căldură datorat radiaţiei solare transmis încăperii datorită creşterii temperaturii aerului ce trece prin straturile de aer ventilate din ferestre, se determină cu relaţia:

w ___ \ ┌ ┐ Φ(svl) = / │ A S(b3) I(sr) │ (2.18) ─── └ ┘j j=1

Fluxul de căldură datorat surselor de căldură interioare se determină:

n ___ \ ┌ ┐ Φ(i,c) = / │ Φ(i,c,j) │ (2.19) ─── └ ┘j j=1 n ___ \ ┌ ┐ Φ(i,r) = / │ Φ(i,r,j) │ (2.20) ─── └ ┘j j=1

unde:

n - numărul de surse interioare de căldură

Φ(i,c) - fluxul de căldură convectiv al fiecărei surse

Φ(i,r) - fluxul de căldură radiativ al fiecărei surse

Fluxurile de căldură în nodurile de temperatură se determină cu relaţiile:

Φ(i) = Φ(svl) + f(sa) Φ(sd) + Φ(int c) (2.21) Φ(s) = P(rs) [1 - f(sa)] Φ(sd) + P(rsd) Φ(int r) (2.22) Φ(m) = P(rm) [1 - f(sa)] Φ(sd) + P(rmd) Φ(int r) (2.23)

P(rs) şi P(rm) reprezintă componentele radiative ale aporturilor interioare în nodurile theta(s) şi theta(m).

P(rs) = [A(t) - A(m) - H(es)/h(is)]/A(t) P(rm) = A(m)/A(t)

P(rsd) şi P(rmd) reprezintă părţile radiative ale aporturilor solare directe în nodurile theta(s) şi theta(m).

P(rsd) = [A(t) - A(m) - A(w) - H(es)/h(is)]/[A(t) - A(w)] P(rmd) = A(m)/[A(t) - A(f)]

unde A(f) este suprafaţa totală a elementelor vitrate:

w ___ \ ┌ ┐ A(f) = / │ A(j) │ ──── └ ┘ j=1

În ecuaţiile de mai sus, notaţiile corespund următoarelor mărimi:

l - numărul total de elemente interne uşoare

h - numărul total de elemente opace grele

w - numărul total de elemente vitrate

S(f) - factor solar pentru fiecare element opac

S(b1) - factor de transmisie pentru radiaţia solară (radiaţie directă de lungime de undă mică) a elementului vitrat

S(b2) - factor de transmisie pentru radiaţia solară (radiaţie de lungime de undă mare + convecţie) a elementului vitrat

S(b3) - factor de transmisie pentru radiaţia solară (pentru lama de aer interioară ventilată) a elementului vitrat

I(sr) - radiaţia solară incidenţă pe suprafaţă

f(If) - factor de pierdere solară a ferestrelor

f(s) - factor de umbrire datorat protecţiilor solare

f(sa) - partea aporturilor solare transmise direct aerului din încăpere

q(er) - flux specific de căldură de la exterior spre bolta cerească

Se propun ca valori convenţionale:

f(If) = 0

f(sa) = 0,1

II.2.3.4. Stabilirea temperaturii interioare a unei încăperi neclimatizate, în perioada de vară

Determinarea acestei temperaturi permite efectuarea de analize privind supraîncălzirea încăperii pe perioada sezonului cald şi oportunitatea prevederii unui sistem de climatizare.

Temperatura interioară convenţională a unei încăperi neclimatizate în perioada de vară este considerată ca fiind valoarea maximă a mediei pe trei ore consecutive a valorilor temperaturii operative:

┌ ┌ ┐┐ t(ic) = max(h=1,24)│SUMĂ(h)│[theta(op) (h) + theta(op) (h+1) + theta(op) (h+2)]/3││-D (2.24) └ └ ┘┘

În relaţia (2.24), temperatura operativă este calculată conform relaţiilor prezentate la § 2.3.3.2. De asemenea, la calculul temperaturii interioare convenţionale se ţine seama de influenţa inerţiei termice a clădirii prin introducerea coeficientului D determinat astfel:

┌ ┐ │ ┌ [1 + 4,76 ▪ 10-4 c2 [1 - B1]2] ┐1/2 │ D = 0,75 E │ 1 - │ ────────────────────────────── │ │ (2.25) │ └ [1 + 4,76 ▪ 10-4 c2 ┘ │ └ ┘

unde:

E - ecart de temperatură între media zilei de calcul şi media lunară

B1 = 1/[1 + R(ms) H]

C = 0,278 C(ms)/H - constantă de timp secvenţială a volumului studiat (încăpere), cu:

C(ms) - capacitate termică secvenţială ce caracterizează amortizarea temperaturii în perioada de vară pe o perioadă de 12 zile,

H - pierderi de căldură medii prin pereţi şi prin ventilare:

H = H(th) + H(es) + H(ei)

Temperatura interioară convenţională trebuie determinată cu o precizie de 0,1▫C, prin rotunjirea valorii obţinute la valoarea cea mai apropiată.

Pentru utilizarea metodologiei de calcul a temperaturii operaţionale, se dau mai jos valori recomandate pentru diverse mărimi ce intervin în cadrul metodei.

- debitul de aer de ventilare:

Pentru calculul temperaturii interioare este necesar să se cunoască debitul de aer de ventilare.

Debitul de aer pentru ventilare mecanică se determină în conformitate cu reglementările tehnice specifice, în vigoare.

Debitul de aer pentru ventilare naturală neorganizată (aerisire) se poate considera astfel:

- ferestre doar pe o faţadă - tabel 2.5

- ferestre pe două faţade - tabel 2.6

Mărimea care intervine în mod direct la stabilirea debitului de aer este suprafaţa de deschidere a ferestrei S(fd), definită ca fiind raportul dintre suprafaţa de deschidere efectivă a ferestrei şi suprafaţa totală a ferestrei.

În tabelele 2.5-2.6 sunt indicate valori uzuale pentru numărul de schimburi de aer n (h-1) pentru încăperi în funcţie de poziţia ferestrelor pe faţade şi suprafaţa lor de deschidere, S(fd).

Tabel 2.5. Schimburi de aer realizate prin aerisire,
pentru ferestre pe o singură faţadă:

- ferestre deschise ziua şi noaptea: ┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │ Sfd │ 0,1 │ 0,5 │ 0,9 │ ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ n (h-1) │ 0,5 │ 1,5 │ 3 │ └──────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘ - ferestre deschise noaptea şi închise ziua: ┌──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Ziua │ Noaptea │ ├──────────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤ │ Sfd │ 0,1 │ 0,5 │ 0,1 │ 0,5 │ ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ n (h-1) │ 0,5 │ 1,0 │ 2,5 │ 2,5 │ └──────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Tabel 2.6. Schimburi de aer realizate prin aerisire,
pentru ferestre pe două faţade:

- ferestre deschise ziua şi noaptea: ┌──────────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐ │ Sfd │ 0,1 │ 0,5 │ 0,9 │ ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ n (h-1) │ 2,0 │ 4,0 │ 7,0 │ └──────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘ - ferestre deschise noaptea şi închise ziua: ┌──────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Ziua │ Noaptea │ ├──────────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤ │ Sfd │0,1 │0,5 │0,1 │0,5 │ ├──────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ n (h-1) │2,0 │4,0 │7,5 │7,5 │ └──────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

- puterea surselor interioare de căldură:

În tabelele de mai jos sunt date valori recomandate pentru estimarea fluxului de căldură provenit de la surse interioare.

Tabelul 2.7. Fluxul de căldură de la surse interioare,
pentru clădiri rezidenţiale (W/m2)

┌─────────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │ Ora │ Bucătărie │ Sufragerie │ Dormitor │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 1 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 2 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 3 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 4 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 5 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 6 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 7 │ 10 │ 1 │ 2 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 8 │ 10 │ 1 │ 2 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 9 │ 7 │ 1 │ 2 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 10 │ 7 │ 1 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 11 │ 7 │ 10 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 12 │ 10 │ 10 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 13 │ 15 │ 10 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 14 │ 15 │ 10 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 15 │ 10 │ 1 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 16 │ 5 │ 1 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 17 │ 5 │ 1 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 18 │ 15 │ 15 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 19 │ 15 │ 15 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 20 │ 15 │ 15 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 21 │ 10 │ 15 │ 0 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 22 │ 5 │ 10 │ 2 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 23 │ 5 │ 0 │ 5 │ ├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │ 24 │ 5 │ 0 │ 5 │ └─────────────────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

Tabelul 2.8 Fluxul de căldură de la surse interioare,
pentru clădiri nerezidenţiale (W/m2)

┌──────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ Tip clădire │ Oameni │ Iluminat │ Echipamente │ │ │ (W/pers) │ (W/m2) │ (W/m2) │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Birou de proiectare │ 155 │ 22 │ 7 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Birou informatică │ 130 │ 9 │ 35 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Birou personal de conducere │ 130 │ 12 │ 7 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Sală de calculatoare │ 130 │ 9 │ 350 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Sală de conferinţe │ 130 │ 9 │ 5 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Hol │ 130 │ 5 │ 5 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Birou │ 130 │ 15 │ 16 │ ├──────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼───────────────┤ │Restaurant │ 150 │ 20 │ 3 │ └──────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴───────────────┘

Calculul se face pentru ziua cea mai caldă din perioada de funcţionare a clădirii respective. Dacă destinaţia clădirii conduce la o funcţionare continuă, se consideră parametrii climatici exteriori pentru luna iulie. Temperatura obţinută se apreciază ca fiind acceptabilă sau nu, calculând votul mediu previzibil PMV, nota de confort sau procentul de nemulţumiţi (PPD), în conformitate cu partea I a Metodologiei, § 13.

II.2.4. Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor şi al consumului de energie pentru sistemele de climatizare - metodă de calcul lunară

II.2.4.1. Domeniu de aplicare: clădiri climatizate, fără controlul umidităţii interioare.

Calculul se aplică la clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora, care vor fi denumite generic "clădire".

Se consideră numai căldura sensibilă, nu şi cea latentă.

II.2.4.2. Obiectiv: calculul energiei necesare răcirii clădirilor pentru asigurarea unei temperaturi interioare prescrise precum şi al energiei consumate de sistemul de climatizare în acest scop.

Aceste determinări sunt necesare pentru rezolvarea următoarelor tipuri de aplicaţii:

a) aprecierea măsurii în care sunt atinse obiectivele energetice reglementare existente (ex. indici de proiectare);

b) compararea performanţelor energetice pentru diverse variante de proiectare, pentru o clădire dată;

c) propunerea unui nivel standard, privind performanţa energetică a clădirilor existente (indici de evaluare);

d) evaluarea efectului implementării unor măsuri de conservare a energie la clădirea existentă, prin posibilitatea calculării consumurilor în variantele "cu" şi "fără" măsuri de conservare;

e) predicţia necesarului de resurse energetice la nivel regional, naţional sau internaţional, prin calculul energiei consumate de clădiri reprezentative din fondul construit existent.

II.2.4.3. Conţinut general

Metoda include calculul următoarelor mărimi definitorii pentru performanţa energetică a clădirilor climatizate:

- fluxul de căldură prin transmisie şi pentru ventilarea clădirii, atunci când aceasta este răcită la o temperatură interioară constantă;

- contribuţia surselor interne de căldură şi a aporturilor solare la bilanţul termic al clădirii considerate;

- necesarul anual de energie pentru răcire, pentru menţinerea unei temperaturi interioare prescrise în clădire/zonă - (la nivelul clădirii);

- consumul anual de energie al sistemelor de răcire utilizate - (la nivelul surselor);

- consumul auxiliar anual de energie pentru răcire şi ventilare.

Clădirea poate avea mai multe zone termice, cu temperaturi interioare prescrise diferite şi poate avea sisteme de răcire cu funcţionare intermitentă.

II.2.4.3.1. Principalele date de intrare

Principalele date de intrare necesare pentru efectuarea calculelor sunt:

- caracteristicile elementelor de anvelopă şi ale sistemelor de ventilare;

- sursele interne de căldură şi umiditate,

- climatul exterior;

- descrierea clădirii şi a elementelor sale, a sistemelor de încălzire/răcire şi scenariului lor de utilizare;

- date privind sistemele de încălzire, răcire, apă caldă de consum, ventilare şi iluminat:

▪ partiţionarea clădirii în zone de calcul determinate de parametrii de confort diferiţi şi/sau scenarii de funcţionare diferite;

▪ pierderi de energie la sursele de răcire sau pe traseul de distribuţie al agentului termic până la consumatori şi eventuale recuperări ale acestei energii prin utilizarea recuperării căldurii, surselor regenerabile sau degajărilor interioare;

▪ debitul de aer şi temperatura aerului refulat (introdus) pe cale mecanică (fiind în prealabil preîncălzit sau/şi prerăcit);

▪ elementele de comandă şi control utilizate pentru menţinerea parametrilor de confort la valorile prescrise, de proiectare.

II.2.4.3.2. Principalele date de ieşire

Principalele date de ieşire (rezultate) ale metodei de calcul sunt:

- necesarul de energie lunar şi anual pentru răcirea clădirilor;

- consumul de energie lunar şi anual pentru răcirea clădirilor;

- durata sezonului de răcire;

- consumul de energie auxiliar pentru răcire şi ventilare.

II.2.4.3.3. Datele de ieşire adiţionale

Acestea sunt:

- valori lunare pentru principalele elemente ce intervin în bilanţurile de energie: transmisie, ventilare, surse interne, aporturi solare;

- contribuţia surselor de energie regenerabile;

- pierderile din sistem (pe partea de încălzire, răcire, apă caldă, ventilare şi iluminat) şi eventualele recuperări ale acestora.

II.2.4.3.4. Descrierea procedurii de calcul

Necesarul de energie pentru răcire va fi calculat pe baza bilanţului termic efectuat pentru întreaga clădire sau pentru fiecare zonă a clădirii. Aceste valori constituie date de intrare pentru bilanţul de energie la nivelul sistemului de răcire.

Structura procedurii de calcul este descrisă în cele ce urmează. Detalierea procedurii de calcul este prezentată în diferitele subcapitole menţionate în continuare:

- Definirea conturului tuturor spaţiilor condiţionate (răcite) şi a celor necondiţionate, conform § 2.4.4.1,

- Definirea partiţionării clădirii în mai multe zone; dacă acest fapt este necesar, se va proceda conform § 2.4.4.2,

- Calculul, pentru fiecare perioadă şi zonă a clădirii, a energiei necesare pentru răcire Q(R), conform § 2.4.5 precum şi a duratei sezonului de răcire, conform § 2.4.6, utilizând informaţiile prezentate în § 2.4.7-2.4.12,

- Combinarea rezultatelor obţinute în diverse perioade şi pentru zone deservite de acelaşi sistem şi calculul consumului de energie pentru răcire ţinând cont de energia disipată, se face conform recomandărilor de la § 2.4.13.

- Combinarea rezultatelor pentru diferite zone cu diferite sisteme se face de asemenea conform § 2.4.13.

Calculul poate fi realizat în doua etape, dacă există interacţiuni semnificative între zonele termice sau între sisteme şi bilanţul energetic al clădirii (de exemplu căldura disipată de sisteme influenţează bilanţul de energie al clădirii).

De asemenea, pentru situaţii deosebite, calculul necesarului de energie pentru răcire se poate efectua în două sau trei etape succesive: de exemplu, în prima etapă, se realizează calculul necesarului de energie, fără să se ia în considerare ventilarea nocturnă sau ventilarea care se realizează în afară perioadei de ocupare, iar în a doua şi în a treia etapă, se pot integra efectele acestor tipuri de ventilare (dacă ele există), ţinând cont de rezultatele obţinute în prima etapă.

Bilanţul de energie la nivelul clădirii include următorii termeni (numai căldură sensibilă):

- transferul de căldură prin transmisie, dintre spaţiul climatizat şi mediul exterior, datorat diferenţelor de temperatură,

- transferul de căldură pentru încălzirea/răcirea aerului de ventilare introdus mecanic sau natural, datorat diferenţelor de temperatură dintre spaţiul climatizat şi aerul introdus,

- transferul de căldură prin transmisie şi ventilare dintre zonele adiacente, datorat diferenţelor de temperatură dintre zona climatizată şi spaţiile adiacente,

- sursele interioare de căldură (inclusiv cele negative, care absorb căldură),

- sursele de căldură solare, directe (radiaţie solară pătrunsă prin ferestre) sau indirecte (radiaţie solară absorbită în elementele opace de închidere ale clădirii),

- căldura acumulată sau cedată în masa clădirii,

- energia necesară pentru răcirea clădirii sau a unei zone a acesteia; sistemul de răcire extrage căldura pentru a micşora temperatura interioară sub un nivel maxim prescris.

Metoda de calcul prezentată este o metodă cvasi-staţionară. Efectul inerţiei termice a clădirii în cazul răcirii intermitente sau a opririi sistemului de răcire va fi luat în calcul prin introducerea unei ajustări a temperaturii interioare sau a unei corecţii aplicate necesarului de frig calculat pentru cazul răcirii continue a clădirii. Folosirea unui "factor de utilizare a căldurii" transferate prin transmisie şi prin ventilare permite luarea în considerare a faptului că numai o parte din această căldură diminuează necesarul de frig. Partea neutilizată a acestui transfer de căldură are loc în perioade în care climatizarea nu funcţionează (de exemplu noaptea). Bilanţul nu ia în considerare parte neutilizată a transferului de căldură, care se consideră că este contrabalansat de nerespectarea perfectă a temperaturii prescrise la interior.

Perioada de calcul utilizată de metoda prezentată este de o lună. Calculele lunare oferă rezultate corecte la nivel anual, însă rezultatele obţinute pentru lunile de început şi sfârşit ale perioadei de răcire pot avea erori relative importante.

Necesarul de energie al clădirii pentru răcire este asigurat prin furnizarea de energie de către sisteme de răcire adecvate.

Energia consumată la nivelul sistemului, rezultă din bilanţul de energie pentru răcire care include următorii factori:

- necesarul de energie pentru răcirea clădirii sau zonei;

- energia furnizată de sistemele ce utilizează energie regenerabilă;

- pierderile de energie care au loc la generare, stocare, distribuţie şi emisie în sistemele de răcire;

- energia introdusă în sistemele de răcire;

- ca un caz particular, energia primară produsă de aceste sisteme de răcire (de exemplu energie electrică ce rezultă dintr-un sistem de co sau trigenerare).

Bilanţul de energie al fiecărui sistem cuprinde de asemenea şi energia recuperată în sistem de la diverse surse şi la diferite nivele. În diagrama din fig. 2.4 este reprezentat un bilanţ global de energie pentru clădire şi sisteme (relativ simplificat, deoarece nu cuprinde toate recuperările de energie, sursele regenerabile şi o eventuală producţie de energie prin cogenerare). La nivelul sistemului, s-a considerat echipamentul de generare termodinamică a frigului GTF. Acest echipament absorbe căldura din clădire, cu consum de energie primară introdusă în sistem.

Figura 2.4

Diagrama energetică pentru răcire în clădiri climatizate

Notaţii: Q(surse,R) - căldura totală pătrunsă în încăpere, provenită de la sursele de căldură, exterioare şi interioare, în situaţia răcirii încăperilor, Q(s) - căldura provenită de la soare, Q(int) - căldura degajată de sursele interioare; Q(Tr) - căldura totală schimbată de clădire cu exteriorul, prin transfer (poate avea şi sens invers, în funcţie de temperatura interioară şi exterioară, Q(rec,cl) - căldură evacuată la nivelul clădirii (de exemplu prin ventilare nocturnă; din punct de vedere al răcirii se poate considera o recuperare a energiei, deoarece micşorează sarcina de răcire), Q(R) - energia necesară pentru răcirea clădirii; Q(R si stCTA) - energia necesară pentru răcire, la nivelul centralei de tratare a aerului; Q(R si stF) - energia necesară pentru răcire la nivelul generatorului de frig (sursei de frig); Q(neconvCTA) - energie neconvenţională utilizată pentru răcire, la nivelul centralei de tratare a aerului CTA; Q(pierd aer) - energia consumată pentru tratarea pierderilor de aer prin neetanşeităţile conductelor şi datorită încălzirii aerului rece vehiculat în sistem; Q(pierd ar) - energia consumată datorită încălzirii apei în reţelele de apă rece, la transport, distribuţie etc., datorită căldurii care pătrunde în sistem; Q(pierdGTF) - pierderi în sistemul de generare a frigului, Q(aux) - energie primară consumată pentru echipamente auxiliare (pompe, ventilatoare), care include energia suplimentară datorită pierderilor de aer din sistem, prin neetanşeităţile conductelor.

II.2.4.4. Definirea conturului clădirii şi a zonelor de calcul

Pentru o abordare corectă a calculului energetic, trebuie definit de la început conturul clădirii. De asemenea, în caz de necesitate, se delimitează zonele interioare de calcul, caracterizate prin temperatură prescrisă diferită şi/sau de scenarii diferite de utilizare; în acest caz bilanţul termic trebuie efectuat la nivelul fiecărei zone. Prin urmare, pentru calcul pot apare următoarele situaţii:

- întreaga clădire poate fi modelată ca o singura zonă,

- clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare (calcul multi-zonal), ţinând cont de cuplajul termic dintre zone,

- clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare (calcul multi-zonă), fără a ţine cont de cuplajul termic dintre zone.

II.2.4.4.1. Limitele clădirii

Limitele clădirii cuprind toate elementele componente ale anvelopei ce separă spaţiul răcit sau încălzit (condiţionat) de mediul exterior (aer, apă, sol), de alte zone climatizate sau de zonele adiacente neclimatizate.

Aria pardoselii A(p) corespunde pardoselii utile. Aria se va calcula utilizând dimensiunile interioare ale încăperii. (Pentru detalii vezi partea I a Metodologiei).

II.2.4.4.2. Definirea zonelor termice ale clădirii

Din punct de vedere termic, clădirea poate fi considerată:

- ca o singură zonă termică sau:

- clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare, ţinând cont de cuplajul termic dintre zone,

- clădirea poate fi divizată în mai multe zone interioare, fără a ţine cont de cuplajul termic dintre zone.

Partiţionarea clădirii în "zone termice" este necesară în cazul următoarelor situaţii:

a) spaţiile sunt răcite pe cale mecanică şi temperaturile prescrise pentru răcire diferă cu mai mult de 4 K,

b) există mai multe sisteme de încălzire/răcire ce funcţionează simultan şi acoperă arii diferite în interiorul clădirii climatizate,

c) Există mai multe sisteme de ventilare ce deservesc diferite zone ale clădirii climatizate; dacă există un sistem de ventilare ce deserveşte mai mult de 80% din volumul clădirii (zonei), celelalte spaţii se consideră deservite de acelaşi sistem, considerat ca "sistem principal",

d) Debitele de ventilare a spaţiilor climatizate, raportate la 1 m de pardoseală utilă, diferă între ele cu mai mult de 4 ori. Aceasta condiţie nu este aplicabilă atunci când uşile de separare dintre spaţiile ventilate sunt supuse unor deschideri frecvente sau când mai mult de 80% din aria pardoselii are aceeaşi rată de ventilare (număr de schimburi orare).

Fiecare zonă termică interioară poate fi caracterizată de parametri diferiţi (temperatură) sau scenarii diferite de temperatură pe durata unei zile. În cazul definirii mai multor zone, bilanţul termic se efectuează separat pentru fiecare zonă în parte.

Spaţiile neclimatizate de dimensiuni reduse pot fi incluse în cadrul unui spaţiu mare climatizat dar în acest caz trebuie privite şi ele ca spaţii climatizate.

Decizia cu privire la luarea în considerare sau nu a cuplajului termic dintre zone depinde de scopul calculului şi de complexitatea clădirii şi a sistemelor sale.

Dacă o clădire este divizată în mai multe zone, fără cuplaj termic între zone, calculul se face utilizând procedura monozonă pentru fiecare zonă în parte şi presupunând frontiere adiabatice între zonele adiacente.

Dacă nici una dintre cele două proceduri mai sus enunţate ("monozonă", respectiv "multizonă fără cuplaj termic între zone") nu poate fi aplicată, se recurge la procedura de calcul multizonă cu cuplaj termic între zone.

II.2.4.4.2.1. Calculul monozonă

Dacă se aplică ipoteza de calcul a clădirii formate dintr-o singura zonă, iar zona respectivă cuprinde spaţii cu temperaturi prescrise diferite (cu diferenţe mai mici de 4 K), temperatura interioară în perioada de răcire se scrie ca o medie ponderată dintre temperaturile interioare din aceleaşi zone [theta(j)] cu suprafeţele pardoselilor zonelor j [A(pj)]:

___ \ ┌ ┐ / │ A(p,j) theta(i,j) │ ──── └ ┘ j theta(i) = ────────────────────────── (2.26) ___ \ ┌ ┐ / │ A(p,j) │ ──── └ ┘ j

în care:

theta(i,j) - temperatura prescrisă a spaţiului j în perioada de răcire, [▫C];

A(p,j) - aria pardoselii utile a spaţiului j, [m2];

Dacă se aplică procedura de calcul monozonă iar zona respectivă cuprinde spaţii cu utilizări diferite (relativ la surse de căldură interioare, ore de iluminat, de ventilare, debite de ventilare etc.) se va utiliza ca valoare a temperaturii zonei, o medie ponderată cu parametrii stabiliţi în funcţie de utilizare, de acelaşi tip cu media ponderată a temperaturilor.

II.2.4.4.2.2. Calculul multizonă, fără cuplaj termic dintre zone

Pentru calculul multizonă fără cuplaj termic între zone, orice transfer termic prin transmisie sau prin transport de aer dintre zone nu este luat în considerare. Din acest motiv, calculul multizonă fără cuplaj termic reprezintă o procedură de aplicare succesivă a calculului monozonă. Cu toate acestea, condiţiile la limită şi iniţiale pot fi cuplate, de exemplu, pentru cazul zonelor deservite de acelaşi sistem de răcire sau care au aceleaşi surse interioare de căldură.

Pentru zonele deservite de acelaşi sistem de răcire, energia necesară este egală cu suma energiilor necesare calculate pentru fiecare zonă în parte (conform § 2.4.13).

Pentru zonele care nu sunt deservite de acelaşi sistem de răcire, energia consumată este egală cu suma energiilor consumate (utilizate) calculate pentru fiecare zonă a clădirii în parte (conform § 2.4.13).

II.2.4.4.2.3. Calculul multizonă, considerând cuplajul termic dintre zone

Pentru calculul multizonă care consideră cuplajul termic dintre zone, este luat în considerare orice transfer termic prin transmisie sau prin transport de aer interzone.

Procedura de calcul pentru acest caz este detaliată în Anexa II.2.B.

II.2.4.5. Necesarul de energie pentru răcire

II.2.4.5.1. Procedura de calcul

Această procedură este utilizată pentru a obţine necesarul de energie pentru răcire pentru întreaga clădire sau pentru o zonă a acesteia, conform următoarelor etape de calcul:

a) calculul transferului de căldură prin transmisie, conform § 2.4.7;

b) calculul transferului de căldură prin ventilare, conform § 2.4.8;

c) calculul aporturilor de căldură de la sursele interioare, conform § 2.4.9;

d) calculul aporturilor solare, conform § 2.4.10

e) calculul parametrilor dinamici, conform § 2.4.11

f) calculul necesarului total de energie pentru răcire Q(R) conform § 2.4.12.

II.2.4.5.2. Relaţii generale de calcul

Pentru fiecare zonă a clădirii, necesarul de energie pentru răcire, pentru fiecare lună de calcul se calculează conform relaţiei:

Q(R) = Q(surse,R) - eta(R) Q(Tr,R) pentru situaţia Q(R) > 0, (2.27)

în care:

- Q(R) - energia necesară pentru răcirea clădirii, [MJ];

- Q(Tr,R) - energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii clădirilor, [MJ];

- Q(surse,R) - energia totală furnizată de sursele de căldură, în situaţia răcirii clădirii, [MJ];

- eta(R) - factorul de utilizare a pierderilor de căldură, în situaţia răcirii; cf. § 2.4.11

Observaţie - Pentru simplificarea scrierii, în cele ce urmează nu se va mai utiliza indicele "R", caracteristic situaţiei de răcire, toate evaluările fiind făcute pentru această situaţie.

Transferul de căldură total dintre clădire şi mediul adiacent neclimatizat se scrie:

Q(Tr) = Q(T) + Q(V) (2.28)

în care, pentru fiecare zonă şi pentru fiecare perioadă de calcul:

Q(Tr) - căldura totală transferată, [MJ];

Q(T) - căldura transferată prin transmisie, v, § 2.4.7, [MJ];

Q(V) - căldura transferată prin aerul de ventilare, v. § 2.4.8, [MJ];

În funcţie de diferenţele de temperatură cu care se calculează termenii Q(T) şi Q(V) şi de coeficienţii de transfer, (relaţiile 2.30 şi 2.33), termenul Q(Tr) poate fi negativ (căldură extrasă din clădire) sau pozitiv (căldură care pătrunde în clădire) vezi fig. 2.4.

Căldura totală de la sursele interioare, Q(surse):

Q(surse) = Q(int) + Q(S) (2.29)

în care:

Q(int) - căldura degajată de sursele interioare, [MJ];

Q(S) - căldura provenită de la soare, [MJ].

Sistemele de încălzire/răcire constituie ele însele surse interioare de căldură, uneori negative (care absorb căldură). Deoarece căldura datorată acestor surse, depinde de necesarul de energie al clădirii, trebuie să se facă un calcul în două etape: iniţial se evaluează necesarul de energie al clădirii fără aceste surse şi după aceea se include şi energia care provine de la aceste surse.

II.2.4.6. Durată sezonului de răcire

Pentru această metodă de calcul, durata sezonului de răcire se determină prin numărarea zilelor pentru care energia necesară pentru răcire este mai mare ca zero; pentru lunile caracterizate de un raport "pierderi/surse interne" ridicat, se aplică un factor de corecţie < 1. Metoda este similară celei expuse la § 1.5.11.2 pentru calculul duratei sezonului de încălzire.

Durată sezonului de răcire poate fi redusă prin aplicarea unor tehnici care conduc la economii de energie pentru răcire (de exemplu, prin utilizarea ventilării nocturne); în aceste situaţii este necesară evaluarea perioadelor de funcţionare ale eventualelor sisteme auxiliare, păstrând pentru calculul necesarului de energie, doar perioada de timp în care funcţionează sistemul de răcire de bază.

II.2.4.7. Transferul de căldura prin transmisie (conducţie)

II.2.4.7.1. Calculul energiei disipate de clădire prin transmisie

Fluxul de căldură total prin transmisie este calculat pentru fiecare lună a anului şi pentru fiecare clădire/zonă, cu relaţia:

Q(T) = SUMĂ[k] [H(T,k) ▪ [theta(i) - theta(e,k)]] ▪ t (2.30)

în care:

H(T,k) - coeficientul de transfer de căldură prin transmisie, al elementului k, către spaţiul sau zona de temperatură theta(e,k), [W/K];

theta(i) - temperatura interioară a clădirii sau a zonei, cf. § 2.4.12,

theta(e,k) - temperatura spaţiului, a mediului exterior sau a zonei adiacente elementului k,

t - durata de calcul, determinată conform Anexei II.2.A, [Ms].

II.2.4.7.2. Coeficienţii de transfer termic prin transmisie

Valorile coeficienţilor de transfer de căldura prin transmisie, H(T,k) ai elementelor k, se stabilesc conform părţii I a Metodologiei. În continuare se fac numai câteva precizări importante.

Pentru ferestre, raportul dintre aria tâmplăriei şi aria vitrată trebuie determinată de asemenea conform părţii I a Metodologiei. Ca o simplificare, se admite utilizarea aceluiaşi raport pentru toate ferestrele clădirii, de regulă 0,3 sau 0,2, valori ce conduc în cazul răcirii, la o valoare mai mică a coeficientului global de transfer termic prin fereastră U(F).

Transferul de căldură prin transmisie cuprinde atât transferul prin suprafeţele corespunzătoare elementelor ce delimitează zonele de temperaturi diferite, cât şi cel datorat punţilor termice punctuale sau liniare.

În cazul unor proprietăţi termofizice diferite ale elementelor de construcţie pentru situaţiile de încălzire şi răcire, trebuie considerate valori diferite ale coeficienţilor de transmisie pentru fiecare mod în parte. Acest lucru apare evident în special în cazul ferestrelor cu jaluzele (sau alte elemente de umbrire) reglabile pe poziţii de iarnă sau de vară, în cazul transferului prin sol sau către spaţii puternic vitrate.

În cazul transferului de căldură prin sol, se face o diferenţiere între coeficientul de transfer prin transmisie aferent situaţiei de iarnă şi cel corespunzător situaţiei de vară, întrucât aceşti coeficienţi includ atât efectele de regim staţionar (caracteristice transferului perimetral) cât şi pe cele periodice (caracteristice transferului prin suprafaţă).

În calculul coeficientului de transfer termic către o zonă adiacentă neclimatizată, se utilizează un factor de reducere b subunitar, pentru a ţine cont de diferenţa de temperatură mai redusă în realitate faţă de cazul în care transferul are loc direct către mediul exterior.

Valoarea temperaturii theta(e,k) se stabileşte în funcţie de următoarele situaţii:

- Transfer de căldură spre mediul exterior: în acest caz theta(e,k) este egală cu temperatura mediului exterior, determinată conform anexei II.2.A.

- Transfer de căldură către o zonă adiacentă climatizată: temperatura theta(e,k) este egală în acest caz cu valoarea prescrisă a temperaturii din zona climatizată.

- Transfer de căldură către o zonă adiacentă neclimatizată: temperatura theta(e,k) este egală cu temperatura mediului exterior, determinată conform anexei II.2.A;

- Transfer de căldură către spaţii adiacente foarte vitrate (tip seră): în acest caz, trebuie urmată aceeaşi procedură ca în cazul spaţiilor adiacente neclimatizate.

Efectul radiaţiei solare asupra temperaturii ce se stabileşte în interiorul spaţiilor foarte vitrate este luat în considerare ca parte din calculul referitor la aporturile solare, dezvoltat în cadrul capitolului 2.4.10.

- Pentru calculul cu zone cuplate termic, transferul de căldură către spaţiile adiacente climatizate ţine cont de o temperatură theta(e,k) egală cu temperatura spaţiului(ilor) adiacente, conform anexei II.2.B;

- Pentru calculul cu zone necuplate termic, transferul de căldură către alte zone climatizate nu se ia în considerare;

- Transferul de căldură către sol: în acest caz, temperatura theta(e,k) este egală cu temperatura mediului exterior, determinată conform anexei II.2.A.

- Transfer de căldură către clădirile adiacente: temperatura theta(e,k) reprezintă temperatura clădirii adiacente, bazată pe valori care corespund structurii şi utilizării acesteia din urmă.

II.2.4.7.3. Efectul protecţiei nocturne

Efectul radiaţiei nocturne trebuie luat în considerare mai ales în cazul ferestrelor protejate prin dispozitive exterioare (obloane sau jaluzele). Pentru aceasta, se introduce un factor adimensional stabilit în funcţie de căldura acumulată în fereastră, care la rândul său, depinde de modul de utilizare a dispozitivelor de protecţie:

U(F,cor) = U(F+p) ▪ f(p) + U(F) [1 - f(p)] (2.31)

în care:

U(F,cor) - coeficientul global de transfer termic corectat pentru ansamblul fereastră-protecţie [W/m2K];

U(F) - coeficientul global de transfer termic pentru fereastra neprotejată, [W/m2K];

U(F+p) - coeficientul global de transfer termic pentru fereastra+protecţie, [W/m2K];

f(p) - factor adimensional funcţie de căldura acumulată în fereastră şi de temperatura interioară prescrisă.

Coeficientul global U(F+p) corespunde perioadei de la apusul Soarelui până la ora 7 dimineaţa pentru toate zilele în care temperatura exterioară medie zilnică este mai mică de 10▫C, iar coeficientul global al ferestrei, considerată neprotejată, este U(F) la toate orele.

Scenariile (orarele) de închidere a jaluzelelor sunt în general diferite de la o regiune la alta şi pot fi diferite de asemenea în funcţie de tipul de utilizare a clădirii.

II.2.4.7.4. Situaţii speciale

Sunt necesare metode particulare pentru a calcula influenţa următoarelor elemente de construcţie speciale:

- Pereţi solari ventilaţi;

- Alte elemente ventilate ale anvelopei;

- Surse interioare de joasă temperatură.

Dacă o sursă interioară de căldură cu potenţial important, are o temperatură apropiată de temperatura interioară, cantitatea de căldură transferată aerului interior este puternic dependentă de diferenţa de temperatură dintre temperatura sursei şi cea a aerului ambiant; în acest caz, sursa nu trebuie modelată ca orice sursă interioară, ci trebuie reprezentată în cadrul transferului de căldura prin transmisie. Temperatura theta(e,k) reprezintă în acest caz temperatura sursei, iar valoarea coeficientului de transmisie H(t,k) al elementului este egală cu produsul dintre suprafaţa expusă [m2] şi coeficientul de transfer termic U [W/m2K].

II.2.4.8. Transferul de căldură prin ventilare

II.2.4.8.1. Calculul energiei disipate de clădire prin ventilare

Energia disipată de clădire prin ventilare, se calculează în fiecare zonă conform relaţiei:

Q(V) = SUMĂ[k] [H(V,k) [theta(i) - theta(intr,k)] ] ▪ t (2.32)

în care:

Q(V) - energia totală transferată de zona z, prin ventilare, în M J;

H(V,k) - coeficientul de transfer prin ventilare datorat aerului refulat în zona z, prin elementul k, [W/K];

theta(intr,k) - temperatura de introducere (refulare), [K];

theta(i) - temperatura interioară a clădirii (zonei) conform § 2.4.12, [K];

t - durata de calcul, determinată conform Anexei II.2.A, [Ms].

Observaţie - Q(V) se va introduce cu semnul rezultat din calcul. Valoarea negativă a fluxului Q(V) indică un aport de căldură prin aerul de ventilare.

II.2.4.8.2. Coeficienţii de transfer termic prin ventilare

Valorile coeficientului de transfer pentru ventilare H(V,k) corespunzător elementului k ▪ traversat de debitul volumic de aer V(V,k) sunt date în § 2.6, în funcţie de valorile temperaturii de introducere theta(intr,k) ale acestui debit, pentru una din următoarele situaţii: - ventilare naturală inclusiv infiltraţii de aer din exterior - în acest caz theta(intr,k) este egală cu temperatura aerului exterior theta(e) conform Anexei A; - ventilare naturală ce include infiltraţii de aer din încăperile adiacente necondiţionate sau din poduri, mansarde sau alte spaţii închise însorite (sere) în acest caz, theta(intr,k) este egală cu temperatura echivalentă a spaţiilor adiacente, conform Anexei A; - pentru calculul zonelor cuplate, ventilarea include infiltraţia de la zonele adiacente - theta(intr,k) este egală cu temperatura acestor zone, conform Anexei B; - ventilare provenită de la un sistem de ventilare mecanică - caz în care theta(intr,k) este egală cu temperatura de introducere a aerului ce intră prin acest tip de sistem, determinată conform § 2.6. Pentru sisteme ce utilizează recuperatoare de căldură, condiţiile sunt precizate în continuare. ▪ În cazul în care debitul de aer volumic V(V,k) este cunoscut (dată de intrare), coeficientul de transfer de căldură prin ventilare H(V,k), poate fi calculat pentru fiecare zonă a clădirii şi pentru fiecare lună de calcul, conform relaţiei: ▪ H(V,k) = ro(a) c(a) V(V,k), (2.33) în care: V(V,k) - debitul volumic aferent elementului aeraulic k, [m3/s], conform § 2.6; ro(a) c(a) - capacitatea calorică a aerului refulat poate fi considerată cu valoarea de 1200 J/m3K

II.2.4.8.3. Situaţii speciale

În cazul unor proprietăţi diferite ale aerului în funcţie de sezon sau de tipul de sistem utilizat şi scenariul sezonier sau zilnic de funcţionare (de ex. "vară/iarnă", "ventilare de zi/de noapte", "cu recuperarea căldurii/fără recuperarea căldurii"), trebuie considerate valori diferite pentru temperatura de refulare theta(intr,k) şi pentru capacitatea calorică a aerului refulat, conform stării aerului refulat.

II.2.4.8.3.1. Cazul utilizării recuperatoarelor de căldură

Întrucât prezenţa unei unităţi de recuperare a căldurii reprezintă un element important în bilanţul de căldură al clădirii sau zonei (influenţează utilizarea aporturilor de la surselor interioare, supraîncălzirea zonei etc.), efectul utilizării recuperării căldurii asupra temperaturii aerului introdus trebuie luat în considerare în mod particular în calculul necesarului de energie pentru răcire. Recuperarea căldurii din aerul evacuat se ia în considerare prin reducerea debitului de aer real, proporţional cu eficienţa recuperatorului sau înlocuind temperatura exterioară cu temperatura aerului introdus, obţinută ca funcţie de temperatura zonei şi de eficienţa recuperatorului. Pentru a determina datele de intrare în situaţia recuperării căldurii, trebuie ţinut cont de următoarele aspecte: - valorile coeficientului de transfer termic pentru ventilare H(V,k) sau ale debitului de ▪ aer volumic refulat V(V,k), ale temperaturii aerului introdus şi energia adiţională utilizată în sistem (aferentă puterii ventilatoarelor, dezgheţului etc.) trebuie să se folosească aceleaşi date climatice utilizate pentru toate calculele din această metodă, conform celor specificate în Anexa II.2.A; - dacă unitatea de recuperare a căldurii nu are un bypass acţionat în funcţie de temperatura interioară sau în funcţie de sezon, acest lucru trebuie luat în considerare permanent prin calculul efectiv al temperaturii de introducere theta(intr,k) rezultată de trecerea aerului exterior prin recuperator; - dacă unitatea de recuperare a căldurii este oprită sau by-passată pentru a reduce riscul de îngheţ al aerului în recuperator, modelul de calcul trebuie să ţină cont de acest lucru; de asemenea, în măsura posibilităţilor, trebuie să se ia în considerare şi eventualele surse de căldură din aerul exterior ce pot modifica temperatura aerului ce intră în recuperator şi implicit, cea de de ieşire din aparat theta(intr,k).

II.2.4.8.3.2. Cazul ventilării nocturne

Efectul ventilării nocturne poate fi evaluat astfel: - debitul volumic mediu suplimentar şi factorii de corecţie ce ţin cont de diferenţa de temperatură, de efectele dinamice şi de eficienţa sistemului, se calculează conform relaţiei: ▪ ▪ DELTA V(V,k) = c(temp) c(din) c(efic) V(V,extra,k) (2.34) în care: ▪ DELTA V(V,k) termen de debit suplimentar datorat ventilării nocturne, în m3/s; c(temp) coeficient adimensional ce ţine cont de temperatura nocturnă în raport cu temperatura medie pe 24 de ore; în lipsa unor valori bine precizate, se poate lua c(temp) = 1; c(din) coeficient adimensional ce ţine cont de inerţia construcţiei; în lipsa unor valori bine precizate, se poate lua c(din) = 1; c(efic) coeficient adimensional ce ţine cont de eficienţa sistemului de ventilare nocturnă; în lipsa unor valori bine precizate, se poate lua cefic = 1; ▪ V(V,extra,k) debitul suplimentar datorat ventilării nocturne, în m3/s; - în timpul perioadei de răcire, trebuie precizate ca date suplimentare de intrare, scenariile de funcţionare "zilnic" şi "săptămânal" ale sistemului de ventilare nocturn, ca şi debitul volumic de aer suplimentar. Acest debit suplimentar poate fi calculat în funcţie de tipul clădirii, climat, expunere la ▪ vânt, utilizare etc. Debitul de aer nocturn suplimentar V(V,extra,k) trebuie însumat la debitul ▪ diurn V(V,k) pe perioada de noapte, adică între orele 23 pm şi 7 am, pentru toate zilele corespunzătoare perioadei de răcire. Sunt posibile scenarii diferite de funcţionare în raport cu cel prezentat. Ele pot diferi funcţie de ziua săptămânii, de zilele de weekend şi de tipul de utilizare al clădirii. Un exemplu în acest sens este redat în Anexa II.2.D

II.2.4.8.3.3. Alte situaţii speciale

Sunt necesare metode de calcul speciale atunci când sunt întâlnite următoarele situaţii:

- pereţi solari ventilaţi;

- alte elemente de anvelopă cu strat de aer ventilat;

- pompe de căldura ce utilizează aerul evacuat ca sursă termică; dacă debitul de aer necesar funcţionării corecte a pompei de căldură este mai mare ca debitul ce ar fi trebuit introdus în calcul ca dată de intrare, trebuie utilizată valoarea maximă dintre cele două debite.

II.2.4.9. Degajări de căldură de la surse interioare

II.2.4.9.1. Calculul energiei disipate de sursele interioare de căldură

Sursele de căldură interioare, inclusiv cele cu contribuţii negative la bilanţul termic, constau din orice tip de căldură degajată la interiorul spaţiului condiţionat, (altele decât căldura introdusă controlat pentru încălzirea şi răcirea acestui spaţiu sau cea utilizată pentru prepararea apei calde de consum).

Aceste surse de căldură includ:

- căldura metabolică degajată de ocupanţii spaţiului;

- căldura degajată de aparate electrice aflate în încăpere şi de corpurile de iluminat;

- căldura degajată sau absorbită datorită curgerii apei calde şi reci prin instalaţiile ce străbat încăperea, inclusiv cele de canalizare;

- căldura disipată sau absorbită de instalaţiile de ventilare, încălzire sau răcire, în afara celei introduse controlat pentru climatizarea spaţiului respectiv;

- căldura ce rezultă (sau care este absorbită) din procesele tehnologice desfăşurate în încăpere sau din prepararea hranei.

Energia totală disipată de sursele de căldură, în situaţia răcirii clădirii, într-o zonă a acesteia, Q(surse,R) se calculează cu relaţia:

(Pentru simplificarea scrierii, în cele ce urmează, nu se va mai folosi indicele "R" corespunzător răcirii)

___ ___ \ \ ┌ ┐ Q(surse) = / Q(surse,k) + / │ 1 - b(l) │ ▪ Q(surse,nc,l) (2.35) ──── ──── └ ┘ k l în care: Q(surse,k) = Φ(surse,med,k) t Q(surse,nc,l) = Φ(surse,med,nc,l) t

unde:

Q(surse) - energia furnizată de sursele interioare de căldură în timpul lunii considerate, [MJ];

Q(surse,k) - energia furnizată de sursa k în spaţiul climatizat, în timpul sezonului sau lunii considerate, [MJ];

Q(surse,nc,l) - energia furnizată de sursa interioară l dintr-un spaţiu adiacent neclimatizat, în timpul sezonului sau lunii considerate, [MJ];

b(l) - factor de reducere al efectului sursei interioare l din spaţiul adiacent neclimatizat;

Φ(surse,med,k) - fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară k, obţinut pe baza datelor definite la § 2.4.9.2, [W];

Φ(surse,med,nc,l) - fluxul de căldură mediu degajat de sursa interioară l, aflată în spaţiul adiacent neclimatizat, obţinut pe baza datelor definite în § 2.4.9.2, [W];

t - durată perioadei de calcul (lună sau sezon), conform Anexei II.2.A, [Ms];

Un spaţiu adiacent neclimatizat reprezintă un spaţiu neclimatizat aflat în afară conturului ce delimitează spaţiul pentru care se calculează necesarul de energie pentru răcire. În cazul unui spaţiu neclimatizat adiacent mai multor zone climatizate, valoarea fluxului de căldură Q(surse,med,nc,l) cedat spaţiului climatizat datorită sursei l, trebuie divizată pentru fiecare zonă climatizată în parte.

II.2.4.9.2. Fluxul de căldură mediu degajat de sursele interioare

Pentru calcularea degajărilor de căldură de la sursele interioare, se fac următoarele precizări:

- o parte din căldura degajată de sursele interioare, poate fi recuperată fie în clădire, fie chiar în sistemul care se calculează, fie în alt sistem; în cele ce urmează se consideră numai căldura recuperată în clădire;

- pentru simplificare, cantităţile mici de căldură disipate în sistem şi recuperate în clădire pot fi ignorate în calculul necesarului de energie pentru răcire, putând fi evaluate în cadrul calculului performanţei energetice globale a sistemului, prin introducerea unor factori de corecţie;

- o sursă rece, ce contribuie la eliminarea unei cantităţi de căldură din zona de calcul trebuie tratată ca o sursă obişnuită, dar de semn opus (negativă);

- dacă o sursă caldă de mărime importantă are o temperatură apropiată de cea a mediului ambiant interior, fluxul de căldură degajat depinde în mod esenţial de diferenţa de temperatură dintre sursă şi mediu; în acest caz, acest flux va fi luat în considerare ca transfer de căldură prin transmisie, (cf. § 2.4.7.4.)

Cu aceste observaţii, fluxul total de căldură datorat surselor interioare se scrie:

Φ(surse) = Φ(oc) + Φ(ap,e) + Φ(il) + Φ(acm+c) + Φ(i,r,V) + Φ(proc) (2.36)

în care:

Φ(surse) - fluxul de căldură total datorat surselor interioare, cedat încăperii climatizate, [W];

Φ(oc) - fluxul de căldură cedat de ocupanţi, cf. § 2.4.9.2.1., [W];

Φ(ap,e) - fluxul de căldură cedat de aparatura electrică, cf. § 2.4.9.2.1., [W];

Φ(il) - fluxul de căldură cedat de iluminat, cf. § 2.4.9.2.2., [W];

Φ(acm+c) - fluxul de căldură cedat de instalaţiile de apă caldă menajeră şi canalizare, cf. § 2.4.9.2.3 şi cap. 3, [W];

Φ(i,r,V) - fluxul de căldură cedat de instalaţiile de încălzire, răcire şi ventilare, cf. § 2.4.9.2.4., [W];

Φ(proc) - fluxul de căldură cedat de procese tehnologice şi prepararea hranei, cf. § 2.4.9.2.5., [W];

II.2.4.9.2.1. Căldura metabolică degajată de ocupanţi şi căldura de la aparatura electrică

Valorile orare şi săptămânale ale fluxului de căldură cedat de ocupanţi şi de aparatura electrică aflată în încăpere trebuie determinate în funcţie de tipul şi gradul de ocupare al clădirii, de modul de utilizare a clădirii, şi de scopul calculului.

În absenţa altor valori, pot fi utilizate datele din Anexa II.2.D, în care există informaţii detaliate pentru clădiri rezidenţiale şi din domeniul terţiar, cât şi valori globale pentru un anumit număr de utilizări ale clădirilor.

II.2.4.9.2.2. Căldura degajată de la iluminatul artificial

Valoarea fluxului de căldură degajat de la iluminat Φ(il) este suma dintre:

- fluxul de căldură cedat de corpurile de iluminat şi

- fluxul de căldură degajat de alte aparate de iluminat prezente în încăpere şi care nu fac parte din prima categorie: corpuri de iluminat decorative, iluminat de siguranţă, lămpi speciale, îngropate etc. Pentru toate aceste dispozitive, trebuie utilizate valorile existente în documentaţia de specialitate, în funcţie de utilizarea clădirii şi scopul calculului.

Observaţie: Fluxul de căldură nu cuprinde căldura evacuată direct prin sistemul de ventilare utilizat pentru evacuarea căldurii de la corpurile de iluminat (dacă este utilizat un astfel de sistem).

II.2.4.9.2.3. Căldura degajată de la instalaţiile de apă caldă, apă rece şi canalizare

Fluxul de căldură cedat/primit de instalaţiile de apă rece, apă caldă de consum şi canalizare către/de la încăperea climatizată, se scrie conform relaţiei:

Φ(acm+c) + Φ(acm,circ) + Φ(acm,necirc) + Φ(ar+c) (2.37)

în care:

Φ(acm,circ) = fi(acm,circ) ▪ L(acm,circ)

unde:

Φ(acm+c) - fluxul de căldură cedat/primit de instalaţiile de apa rece, apa caldă de consum şi canalizare, [W];

Φ(acm,circ) - flux de căldură datorat apei calde din sistemul de circulaţie permanentă, [W];

Φ(acm,necirc) - fluxul de căldură datorat apei calde de consum în afară sistemului de circulaţie, [W];

Φ(ar+c) - fluxul de căldură datorat circulaţiei apei reci şi canalizării interioare, [W];

fi(acm,circ) - fluxul de căldură unitar cedat de instalaţia de apă caldă de consum, [W/m];

L(acm,circ) - lungimea conductelor din sistemul de circulaţie a apei calde menajere din zona de clădire considerată, [m].

Valoarea fluxului de căldură unitar fi(acm,circ) precum şi fluxul de căldură datorat apei calde de consum în afară sistemului de circulaţie, Φ(acm,necirc) precum şi fluxul de căldură datorat circulaţiei apei reci şi canalizării interioare, Φ(ar+c) se determină conform capitolului 3. Dacă se apreciază ca fiind neimportante în raport cu alte fluxuri de căldură, ele pot fi neglijate.

II.2.4.9.2.4. Căldura disipată sau absorbită de la sistemele de încălzire, răcire şi ventilare

Fluxul de căldură disipat de la sistemele de încălzire, răcire şi ventilare se scrie:

Φ(I,R,V) = Φ(I) + Φ(R) + Φ(V) (2.38)

în care:

Φ(I,R,V) - fluxul de căldură total, disipat de la sistemele de încălzire, răcire şi ventilare

Φ(I) - flux de căldură de la sistemul de încălzire din spaţiul climatizat, [W];

Φ(R) - flux de căldură de la sistemul de răcire din spaţiul climatizat, [W];

Φ(V) - flux de căldură de la sistemul de ventilare din spaţiul climatizat, [W];

Observaţii pentru încălzire:

Valoarea fluxului de căldură de la sistemul de încălzire Φ(I) se referă la disiparea de căldură în zona considerată, provenită de la surse de energie auxiliară (pompe, ventilatoare şi componente electronice), precum şi la căldura disipată în procesele de emisie, circulaţie, distribuţie şi înmagazinare a căldurii din sistemul de încălzire. Aceste date trebuie considerate, fie ca medii lunare, fie ca o medie pe întreg sezonul de încălzire.

Observaţii pentru sistemul de răcire:

Valoarea fluxului de căldură provenit de la sistemul de răcire Φ(R) se referă la sursele de energie auxiliară (pompe, ventilatoare şi componente electronice) din zona considerată precum şi la căldura disipată în procesele de emisie, circulaţie, distribuţie şi stocare din sistemul de răcire. Pentru această metodă, aceste date trebuie obţinute ca valori medii lunare.

Observaţii pentru ventilare:

Valoarea fluxului de căldură transferat de la sistemul de ventilare, Φ(V) se referă la căldura disipată în zona de calcul de către sistemul de ventilare. Căldura disipată datorită aerului care este introdus în zona respectivă, trebuie luată în considerare printr-o creştere a temperaturii de introducere şi de aceea nu trebuie considerate ca o sursă interioară în sine.

Căldura de la sistemul de ventilare care nu conduce la creşterea temperaturii aerului introdus, include de exemplu căldura disipată de motoarele ventilatoarelor plasate în afara curentului de aer şi de ventilatoarele locale care brasează aerul.

Observaţie: înainte de a calcula căldura disipată sau absorbită de la sistemele de încălzire sau răcire, este de multe ori nevoie de a calcula necesarul de energie de încălzire sau răcire fără a lua în calcul aceste surse potenţiale.

II.2.4.9.2.5. Căldura degajată de la procese tehnologice şi prepararea hranei

Fluxul de căldură transferat către sau de la încăpere ce rezultă din procese tehnologice sau de preparare a hranei - Φ(proc) - depinde de tipul de utilizare a clădirii şi de scopul calculului şi poate fi determinat pe baza documentaţiei de specialitate.

II.2.4.10. Aporturi de căldură solare

II.2.4.10.1. Calculul aporturilor solare totale

Aporturile de căldură solare sunt funcţie de radiaţia solară la nivelul localităţii în care se află clădirea, de orientarea suprafeţelor receptoare, de coeficienţii lor de transmitere, absorbţie şi reflexie a radiaţiei solare, precum şi de caracteristicile de transfer ale acestor suprafeţe. Pentru a lua în considerare aria şi caracteristicile suprafeţei de captare a radiaţiei solare, precum şi efectul umbririi acesteia se introduce în calcule mărimea denumită arie de captare efectivă.

Astfel, energia totală pătrunsă în interior, într-o zonă a clădirii, datorită radiaţiei solare (aportul solar) se calculează cu relaţia:

___ \ ┌ ┐ Q(s) = Q(s,c) + / │ [1-b(j)] Q(s,nc,j) │ (2.39) ──── └ ┘ j în care: ___ \ ┌ ┐ Q(s,c) = / │I(s,k) F(su,k) A(s,k) │ şi ──── └ ┘ k ___ \ ┌ ┐ Q(s,nc,j) = / │I(s,j) F(su,j) A(s,j) │ ──── └ ┘nc j

unde:

Q(s) - energia solară totală pătrunsă în zona de calcul climatizată, pentru luna considerată, datorată aporturilor solare ale zonei de calcul şi de la zonele adiacente (neclimatizate), [MJ];

Q(s,c) - energia solară pătrunsă în zona de calcul, prin elementele perimetrale exterioare ale clădirii, pentru luna considerată, [MJ];

Q(s,nc,j) - energia solară pătrunsă în zona de calcul pentru luna considerată, datorată aporturilor solare din zona adiacentă "j", neclimatizată, [MJ];

b(j) - factor de reducere a aporturilor de la spaţiul neclimatizat j,

F(su,k) - factor de reducere a aporturilor solare datorită umbririi prin elemente exterioare, a ariei de captare efectivă corespunzătoare suprafeţei k,

A(s,k) - aria de captare efectivă a suprafeţei k, pentru o orientare şi un unghi de înclinare dat, în zona considerată, determinată conform § 2.4.10.2.1 (pentru suprafeţe vitrate), şi § 2.4.10.2.2 (pentru elemente de anvelopă opace),

A(s,j) - aceeaşi interpretare ca la A(s,k), pentru aporturi solare către spaţiul adiacent/neclimatizat, [m2];

I(s,k) - radiaţia solară totală integrată pe perioada de calcul, egală cu energia solară captată de 1 m2 al suprafeţei k, pentru o orientare şi înclinare dată a acesteia, ce se determina conform Anexei A, [MJ/m2];

I(s,j) - aceeaşi interpretare ca la I(s,k), pentru aporturi solare către spaţiul adiacent j neclimatizat, [m2];

Se ia în considerare în calcul un factor subunitar F(su) denumit factor de reducere al aporturilor solare datorat umbririi exterioare. Acest factor reprezintă reducerea fluxului de căldură solar pătruns în încăperea climatizată datorită prezentei unor elemente de umbrire permanente cum ar fi:

- clădiri învecinate;

- forme de relief învecinate (dealuri, copaci etc.);

- elemente de construcţie exterioare ale clădirii (cornişe, aticuri, balcoane etc.);

- retragerea ferestrei faţă de planul exterior al peretelui.

Factorul F(su) se exprimă prin relaţia:

F(su) = I(su)/I(s)

în care:

F(su) - factor de reducere al aporturilor solare datorat umbririi exterioare

I(su) - radiaţia totală primită de planul captator în prezenţa elementelor de umbrire exterioare, integrată pe perioada de calcul, [MJ/m2];

I(s) - radiaţia totală primită de planul captator în condiţiile lipsei oricărui element de umbrire exterior, integrată pe perioada de calcul, [MJ/m2];

Radiaţia solară directă este singura componentă redusă de obstacolelor ce produc umbra; radiaţia difuză şi cea reflectată de sol rămân neschimbate. Aceasta este echivalent cu un obstacol care, prin reflexie, produce aceeaşi radiaţie ca cea obstrucţionată.

II.2.4.10.2. Arii de captare efective a radiaţiei solare

Ariile de captare a radiaţiei solare se determină pentru toate tipurile de elemente perimetrale ale unei clădiri, care captează radiaţia solară (suprafeţe vitrate exterioare, elemente opace exterioare, pereţi şi planşee interioare din spaţii tip seră, precum şi pereţi aflaţi în spatele unor elemente de acoperire sau izolaţii transparente. Caracteristicile de captare ale acestor suprafeţe depind de climatul local şi de factori dependenţi de perioada de calcul, cum ar fi poziţia soarelui sau raportul dintre radiaţia directă şi difuză, în consecinţă, trebuie alese valori medii adecvate scopului urmărit (încălzire, răcire sau verificarea confortului termic de vară).

II.2.4.10.2.1. Aria de captare efectivă a radiaţiei solare pentru elemente vitrate

Aria de captare efectivă a unui element de anvelopa vitrat se calculează cu relaţia:

A(S,F) = F(u) tau [1 - F(t)] A(F) (2.41)

în care:

A(F) - aria totală a elementului vitrat, inclusiv rama, [m2];

F(t) - factor de tâmplărie (de reducere a suprafeţei ferestrei), egal cu raportul dintre aria ramei şi aria totală a geamului;

F(u) - factor de umbrire al ferestrei datorat dispozitivelor de umbrire mobile, cu care aceasta este prevăzută;

tau - factor de transmisie (transmitanţa) a energiei solare prin elementul vitrat

Relativ la factorul de tâmplărie, pentru fiecare fereastră, ponderea ramei din aria efectivă de captare a ferestrei trebuie determinată conform specificaţiilor tehnice ale ferestrelor. Ca o alternativă, se poate utiliza o pondere fixă a ramei pentru întreaga clădire F(t) = 0,2.

Transmitanţa elementului vitrat reprezintă media temporală a raportului dintre energia solară transmisă prin elementul vitrat neumbrit şi energia solară incidenţa. Transmitanţa maximă se obţine la incidenţă normală a radiaţiei solare (unghi de incidenţă zero) şi scade odată cu creşterea unghiului de incidenţă. Pentru a modela acest fenomen, se introduce un factor de corecţie a transmitanţei în funcţie de unghiul de incidenţă, folosind relaţia:

tau = F(tau) tau(n) (2.42)

în care:

F(tau) - factor de corecţie a transmitanţei

tau(n) - transmitanţa la incidenţă normală a radiaţiei solare

Partea I a metodologiei stabileşte metodele de calcul pentru determinarea transmitanţei totale a suprafeţelor vitrate echipate cu dispozitive de protecţie solară.

Reducerea aporturilor solare prin utilizarea elementelor de umbrire mobile, se ia în considerare prin factorul de reducere a aporturilor, care se calculează cu relaţia:

┌ ┐ F(u) = │ [1 - f(u)] tau + f(u) tau(u) │/tau (2.43) └ ┘

în care:

F(u) - Factorul de reducere a aporturilor solare datorat elementelor de umbrire mobile;

tau - transmitanţa totală a ferestrei, în situaţia în care elementele de umbrire mobile nu sunt utilizate;

tau(u) - transmitanţa totală a ferestrei, în situaţia în care sunt utilizate elementele de umbrire mobile;

f(u) - factor de corecţie în funcţie de durată de utilizare a elementelor de umbrire mobile.

Factorul f(u) se determină pe baza unor aşa cum este arătat în Anexa II.2.D.

Umbrirea elementelor vitrate trebuie luată în calcul atunci când radiaţia solară incidenţă pe suprafaţă elementului la ora de calcul depăşeşte 300 W/m2 şi neglijată dacă radiaţia este inferioară acestei valori de prag.

Ca o alternativă la această ipoteză, este posibilă definirea unor alte valori de prag la nivel naţional, diferenţiate în funcţie de de tipul de control solar existent, cum ar fi:

- fără nici un fel de control solar;

- control manual al elementelor de umbrire mobile;

- control automat motorizat al acestor elemente;

- control automat inteligent al elementelor mobile

II.2.4.10.2.2. Aria de captare efectivă a radiaţiei solare pentru elemente opace

Pentru situaţiile de răcire vara sau a determinării condiţiilor de confort de vară, aporturile solare prin elementele opace nu pot fi neglijate. Pe de alta parte, dacă pierderile de căldura prin radiaţie (către bolta cerească) sunt estimate ca importante, pierderile prin transmisie pot fi intensificate în acelaşi timp, fapt modelat prin introducerea unui factor de corecţie al efectului aporturilor solare asupra zonei climatizate.

Aria de captare efectivă a unui element opac de anvelopă (perete, terasă) A(s,p) (m2) se calculează cu formula:

A(s,p) = F(cer) alpha(p) R(p,se) U(p) A(p) (2.44)

în care:

F(cer) - factor de corecţie ce ţine cont de schimbul de căldură prin radiaţie al peretelui către bolta cerească, [m2K/W];

alpha(p) - coeficient de absorbţie a radiaţiei solare de către elementul opac considerat;

A(p) - aria totala a peretelui considerat de calcul, [m2];

R(p,se) - rezistenţa termică a elementului exterior opac, determinată conform Partea I a Metodologiei, [m2K/W];

U(p) - coeficientul global de transfer termic al peretelui, determinat conform Partea I a Metodologiei, [W/m2].

Factorul de corecţie F(cer) se calculează cu relaţia:

1 - fi(cer) t F(cer) = ─────────────── (2.45) alpha(p) I(s,p)

în care:

fi(cer) - fluxul de căldură unitar datorat transferului de căldură prin radiaţie către bolta cerească, [W/m2];

I(s,p) - radiaţia solară totală integrată (energia solară) la nivelul elementului opac, [M J/m2];

t - perioada de calcul, [Ms];

Fluxul de căldura unitar transferat prin radiaţie către bolta cerească se srie sub forma:

fi(cer) = F(f) h(r,e) DELTA [theta(e-cer)] (2.46)

în care:

F(f) - factor de formă dintre elementul opac şi bolta cerească (1 pentru terasă orizontală deschisă, nemascată de vreun element constructiv, 0,5 pentru un perete exterior nemascat);

h(r,e) - coeficient de transfer de căldură prin radiaţie la exterior, [W/m2K];

DELTA [theta(e-cer)] - diferenţa medie de temperatură dintre aerul exterior şi temperatura aparentă a bolţii cereşti, [▫C];

Coeficientul de transfer de căldură prin radiaţie la exterior h(r,e) poate fi aproximat prin relaţia:

h(r,e) = 4 epsilon sigma [theta(se) + 273]3 (2.47)

unde:

epsilon - emisivitatea suprafeţei exterioare a peretelui;

sigma - constanta Stefan-Boltzmann, egală cu 5,67 ▪ 10-8 W/(m2K4);

theta(se) - media aritmetică dintre temperatura suprafeţei exterioare a peretelui şi temperatura bolţii cereşti, [▫C];

La o primă aproximare, h(r,e) poate fi luat egal cu 5 W/m2K, valoare ce corespunde la o temperatură medie a suprafeţei exterioare de 10▫C.

Atunci când temperatura bolţii cereşti nu este disponibilă în bazele de date climatice, pentru condiţiile României, diferenţa medie de temperatură DELTA [theta(e-cer)] va fi luată egală cu 11▫K.

II.2.4.10.2.3. Aporturi de căldură solare în încăperi puternic vitrate (sky-domuri)

Ariile de captare efectivă a radiaţiei solare în încăperile cu grad mare de vitrare (sky-domuri) nu pot fi calculate în acelaşi mod ca pentru ferestrele obişnuite; modul de calcul al aporturilor solare prin aceste elemente va fi descris de modele detaliate.

II.2.4.11. Calculul parametrilor dinamici

II.2.4.11.1. Calculul factorului de utilizare a pierderilor de căldură

În metoda de calcul lunară, efectele dinamice sunt luate în considerare prin introducerea unui unui factor de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii. Efectul inerţiei termice a clădirii în cazul răcirii intermitente sau opririi furnizării frigului este luat în considerare prin introducerea unei ajustări (corecţii) a temperaturii interioare prescrise sau a unei corecţii aplicate necesarului de energie pentru răcire; aceste aspecte sunt descrise în § 2.4.12.

Factorul de utilizare a pierderilor de căldură este funcţie de raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură şi de inerţia termică a clădirii, conform următoarelor relaţii:

Notând:

lambda(R) - raportul dintre pierderile şi aporturile de căldură în situaţia răcirii,

alpha(R) 1 - lambda R eta(Tr,R) = ─────────────────────── (2.48) alpha(R) + 1 1 - lambda R

- dacă lambda(R) = 0 atunci eta(Tr,R) = [alpha(R)]/[alpha(R) + 1]

- dacă lambda(R) < 0 atunci eta(Tr,R) = 1

în care, pentru fiecare lună şi pentru fiecare zonă considerată:

eta(Tr,R) - factorul de utilizare a pierderilor de căldură în situaţia răcirii;

lambda(R) - raportul dintre aporturile şi pierderile de căldura ale zonei în perioada de răcire;

Q(surse,R) gamma(R) = ────────── (2.49) Q(t,R)

Q(surse,R) - aporturile de căldura totale pentru răcire, determinate cf § 2.4.5.2, [MJ];

Q(Tr,R) - energia totală transferată între clădire şi mediul exterior, în situaţia răcirii clădirilor, [MJ] cf. § 2.4.5.2;

alpha(R) - parametru numeric adimensional ce depinde de constanta de timp a clădirii pentru răcire tau(r) care se calculează cu relaţia:

tau(R) alpha(R) = alpha(0R) + ─────── (2.50) tau(0R)

unde:

alpha(0R) - parametru numeric de referinţă, determinat conform tabelului 2.9;

tau(R) - constantă de timp pentru răcire, determinată conform 12.2.1.3, în ore;

tau(0R) - constantă de timp de referinţă pentru răcire, determinată conform tabelului 2.9.

Tabelul 2.9: Valorile parametrului numeric alpha(0R)
şi ale constantei de timp de referinţă tau(0R)

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┐ │Tipul de clădire referitor la funcţionarea sistemului de răcire │alpha(0R)│ tau(0R) │ │ │ │ [ore] │ ├────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ I │Clădiri răcite continuu (mai mult de 12 ore pe zi): clădiri │ │ │ │ │rezidenţiale, hoteluri, spitale, locuinţe │ │ │ │ │ - metoda lunară │ 1,0 │ 15 │ │ │ - metoda sezonieră │ 0,8 │ 30 │ ├────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤ │ II │Clădiri răcite numai pe parcursul zilei (mai puţin de 12 │ │ │ │ │ore/zi): şcoli, birouri, săli de spectacole, magazine │ 1,0 │ 15 │ ├────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤ │Valorile lui alpha(0R) şi tau(0R) pot fi furnizate şi la nivel naţional. │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

În figura 2.5 este reprezentată variaţia factorului de utilizare eta(tR) pentru o perioadă de calcul lunară şi pentru diverse constante de timp ale clădirilor din clasa I.

NOTĂ: Factorul de utilizare a pierderilor de căldură pentru răcire se defineşte independent de caracteristicile sistemului de răcire, presupunând un control perfect al temperaturii şi flexibilitate optimă a controlului. Un sistem de răcire ce răspunde lent şi un control imperfect al temperaturii interioare poate afecta utilizarea optimă a pierderilor.

Figura 2.5

Nomogramă pentru determinarea factorului de utilizare a pierderilor
pentru răcire eta(tR) pentru constante de timp tau(R): 8, 24, 48 ore,
o săptămână şi infinit, valabile pentru perioade de calcul lunare
şi clădiri răcite continuu (clădiri tip I).

II.2.4.11.2. Constanta de timp a clădirii pentru răcire

Constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire tau(R) caracterizează inerţia termică clădirii/zonei în timpul perioadei de răcire. Se calculează cu relaţia:

C(m)/3,6 tau(R) = ──────── (2.51) H(T)

unde:

tau(R) - constanta de timp a clădirii pentru modul de răcire, [ore];

C(m) - capacitatea termică a clădirii, [kJ/K];

H(T) - coeficient de transfer de căldură prin transmisie ale clădirii, în modul de răcire, calculat conform § 2.4.7, [W/K];

Valori convenţionale ale constantei de timp pentru diverse tipuri de clădiri pot fi calculate pentru tipuri de clădiri reprezentative construite. Valori curente sunt date în partea I a Metodologiei.

Capacitatea termică internă a clădirii sau a unei zone, C(m) se obţine prin însumarea capacităţilor termice ale tuturor elementelor de construcţii aflate în contact cu aerul interior al zonei luate în considerare

___ ___ ___ \ \ \ C(m) = / X(j) A(j) = / / ro(ij) c(ij) d(ij) A(j) (2.52) ──── ──── ──── j j i

în care:

C(m) - capacitatea termică internă a clădirii, [kJ/K];

X(j) - capacitatea termică internă a elementului interior j, [kJ/(m2K)];

A(j) - aria elementului j, [m2];

ro(ij) - densitatea materialului din stratul i al elementului j, [kg/m3];

c(ij) - căldura specifica a materialului din stratul i al elementului j, [kJ/(kgK)];

d(ij) - grosimea stratului i al elementului j, [m];

Suma este realizată pentru toate straturile aceluiaşi element de perete, începând dinspre suprafaţa interioară şi până la primul strat izolant. Grosimea maximă luată în calculul capacităţii termice interioare este valoarea minimă dintre cea dată în tabelul 2.10 şi jumătate din grosimea peretelui.

Tabelul 2.10 Grosimea maximă considerată în calculul
capacităţii termice interioare

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ Aplicaţie │Grosime maximă│ │ │ [m] │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │Determinarea factorului de utilizare pentru încălzire sau răcire │ 0,10 │ │Efectul încălzirii sau răcirii intermitente │ 0,03 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

II.2.4.12. Condiţii interioare de calcul

II.2.4.12.1. Cazul funcţionării în regim continu

Pentru răcirea continuă a clădirii pe toată perioada sezonului de răcire, trebuie utilizată ca temperatură interioară, temperatura prescrisă theta(i) (în grade Celsius).

II.2.4.12.2. Cazul răcirii în regim intermitent

Datorită variaţiei diurne a parametrilor climatici în perioada de vară şi a inerţiei termice a clădirii, funcţionarea unui termostat programat pentru funcţionare de zi/noapte sau pornit/oprit are un efect mai mic asupra necesarului de răcire decât ar avea pe perioada de iarnă, asupra necesarului de încălzire. Acest fapt conduce la diferenţe importante în procedurile de calcul pentru modul de răcire.

Energia necesară pentru răcire în cazul răcirii intermitente se calculează cu relaţia:

Q(R,int erm) = a(R,int erm) Q(R) + [1 - a(R,int erm)] Q(R,tot,int erm) (2.53)

unde:

Q(R,int erm) - energia necesară pentru răcire ţinând cont de efectul intermitenţei, [MJ];

Q(R) - energia necesară pentru răcire, calculată conform § 2.4.5.2. presupunând că pentru toate zilele lunii, controlul şi setarea termostatului de ambianţă corespunde unei situaţii de răcire în regim continu, [MJ];

Q(R,tot,int erm) - energia necesară pentru răcire, calculată conform § 2.4.5, presupunând că pentru toate zilele lunii, controlul şi setarea termostatului de ambient corespund perioadei de intermitenţă, [MJ];

a(R,int erm) - factor adimensional de corecţie pentru răcirea intermitentă, determinat cu relaţia:

┌ tau(0R) ┐ ┌ 1 ┐ a(R,int erm) = 1 - b(R,int erm) │ ─────── │ │ ───────── │ [1 - f(R,N)] (2.54) └ tau(R) ┘ └ lambda(R) ┘

având ca valoare minima: a(R,int erm) = f(R,N)

în care:

f(R,N) - factor reprezentând raportul dintre numărul de zile din săptămână cu răcire normală şi numărul de zile dintr-o săptămână (ex. 5/7);

b(R,int erm) - factor de corelaţie empiric cu valoare constantă b(R,int erm) = 3;

tau(R) - constanta de timp pentru răcire, determinată conform § 2.4.11. [ore]:

tau(0R) - constanta de timp de referinţă pentru răcire, determinată conform § 2.4.11., [ore];

lambda(R) - raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură ale clădirii (zonei) în modul de răcire, determinat conform § 2.4.11.

NOTA 1: Factorul de corecţie a(R,int erm) ţine cont de faptul că impactul intermitenţei de funcţionare a sistemului de răcire asupra necesarului de energie este funcţie de lungimea perioadei de intermitenţă, de raportul dintre aporturile şi pierderile de căldură şi de inerţia termică a clădirii - a se vedea figura 2.6.

Figura 2.6

Nomogramă de alegere a factorului de corecţie a(R,int erm)
pentru răcirea intermitentă: 1 - clădiri cu inerţie mare; 2 - clădiri
cu inerţie mică

II.2.4.12.3. Cazul răcirii cu perioade mari de întrerupere a funcţionării

În anumite clădiri cum ar fi şcolile, perioadele de vacanţă în timpul sezonului de răcire conduc la o reducere importantă a necesarului de frig.

Necesarul de frig în timpul perioadei de vacanţă se calculează astfel:

- pentru luna ce include o perioadă de vacanţa, calculul se face diferenţiat: a) pentru perioada de răcire normală: şi b) pentru perioada de vacanţă:

- se interpolează liniar rezultatele obţinute ţinând cont de raportul dintre perioada de timp de vacanţă şi perioada de timp normală, utilizând următoarea relaţie:

Q(R,vac) = f(R,N) Q(R) + [1 - f(R,N)] Q(R,tot,vac) (2.55)

unde:

Q(R,vac) - necesarul de energie pentru răcire ce ţine cont de perioadele de vacanţă, [MJ];

Q(R) - necesarul de energic pentru răcire calculat conform § 2.4.5, presupunând ca pentru toate zilele lunii, setările şi controlul termostatului de ambianţă sunt cele corespunzătoare perioadei normale, [MJ]:

Q(R,tot,vac) - necesarul de energie pentru răcire calculat conform § 2.4.5, presupunând că pentru toate zilele lunii, setările şi controlul termostatului de ambianţă sunt cele corespunzătoare perioadei de vacanţă, [MJ]:

f(R,N) - factor reprezentând numărul de zile din luna cu răcire normală, raportate la numărul total de zile al perioadei (ex. 10/31);

Obs. Metoda nu este aplicabilă pentru cazuri complexe.

II.2.4.13. Energia utilizată (consumată) anual pentru răcirea clădirilor

II.2.4.13.1. Necesarul de energie anual pentru răcire, pentru fiecare zonă

Necesarul anual de energie pentru răcire, pentru o zonă de clădire dată, se calculează însumând necesarul de energie pe perioadele distincte din an în care este necesară răcirea, ţinând cont de durata acestor perioade de-a lungul unui an calendaristic:

___ \ Q(R,an) = / Q(R,j) (2.56) ──── j

în care:

Q(R,an) - necesarul anual de răcire pentru zona considerată, [MJ];

Q(R,j) - necesarul de răcire al zonei considerate pentru luna j, determinat conform § 2.4.5, [MJ];

Lungimea sezonului de răcire ce determină perioada de funcţionare a sistemelor de răcire se obţine conform § 2.4.6.

II.2.4.13.2. Necesarul de energie anual pentru răcire, pentru o combinaţie de sisteme

În cazul unui calcul multizonă (cu sau fără interacţiune termică între zone), energia anuală necesară pentru răcire, pentru o combinaţie dată de sisteme de răcire şi ventilare, care deservesc zone diferite, se obţine prin însumarea necesarului de energie al tuturor zonelor z deservite de aceeaşi combinaţie de sisteme considerate:

___ \ Q(R,an,mz) = / Q(R,an,z) (2.57) ──── z

în care:

Q(R,an,mz) - necesarul de căldură anual pentru răcire pentru clădirea multizonă deservită de aceeaşi combinaţie de sisteme ca şi zona z, [MJ];

Q(R,an,z) - necesarul de căldură anual pentru răcire pentru zona z, [MJ].

II.2.4.13.3. Energia totală utilizată pentru sisteme de răcire şi de ventilare

II.2.4.13.3.1. Pierderile de energie ale sistemului

În cazul existenţei unei singure combinaţii de sisteme de răcire şi ventilare în clădire, energia anuală utilizată pentru răcire, Q(sist,R) (inclusiv pierderile de energie din sisteme), se determină în funcţie de energia necesară pentru răcire, într- una din următoarele 3 variante:

a) calcul direct al energiei totale utilizate de sistemul de răcire Q(sist,R,i) pentru fiecare resursă de energie i, incluzând sau tratând separat energia auxiliară, [MJ];

b) calculul pierderilor de energie şi energiei auxiliare consumate pentu răcire: Q(sist,pierd,R) şi Q(sist,aux,R) pentru fiecare resursă de energie i, exprimate în MJ; pierderile de energie şi energia auxiliară consumată cuprind etapele de generare, transport, control, distribuţie, acumulare şi emisie de energie din cadrul fiecărui sistem în parte;

c) pierderile de energie ale sistemului pot fi indicate prin intermediul unei eficiente globale a sistemului; în acest caz se utilizează relaţia:

Q(sist,R) = Q(R)/eta(sist,R) (2.58)

unde:

Q(sist,R) - energia utilizată de sistemul de răcire, inclusiv pierderile de energie ale sistemului, [MJ];

Q(R) - energia necesară pentru răcire a clădirii sau zonei, [MJ];

eta(sist,R) - eficienţa globală a sistemului de răcire, incluzând pierderile de energie la generarea, partea electronică de comandă şi control, transportul, acumularea, distribuţia şi emisia de agent termic din sistem, cu excepţia cazului când sunt raportate separat ca energie auxiliară.

Aceste trei opţiuni de calcul ar trebui să conducă la acelaşi rezultat final, iar alegerea reprezintă doar o alegere personală. Prima variantă este totuşi preferabilă, întrucât conduce cel mai direct la calculul energiei totale utilizate.

Pierderea totală de energie a sistemului ar trebui luată egală cu pierderile de energie directe plus cele recuperate în sistem. Calculul separat al pierderilor este justificat deoarece:

- pierderile sistemului care sunt recuperate în clădire (ca surse calde sau reci) sunt luate deja în considerare în cadrul necesarului de energie pentru răcirea clădirii,

- în cazul a mai mult de un agent termic de transport a energiei în clădire poate să nu apară în mod evident care parte din energia utilizată de unul din agenţi este utilizată şi care parte este pierdută,

- pentru clădirile cu cogenerare, nu este rezonabil să se atribuie cantitatea de combustibil utilizată pentru producerea căldurii şi electricităţii ca pierdere de energie în sistem. O defalcare trebuie realizată într-un mod cât mai raţional.

În diagrama energetică din fig. 2.4 s-au pus în evidenţă patru nivele la care trebuie calculate pierderile şi aporturile de energie în sisteme şi anume:

- nivelul clădirii,

- nivelul centralei de tratare a aerului,

- nivelul sursei de frig, pe partea de agent secundar (de răcire)

- nivelul sursei de frig, pe partea de agent primar (agent frigorific).

La acestea se adaugă energia auxiliară necesară funcţionării pompelor, ventilatoarelor, recuperatoarelor etc.

La nivelul generatorului termodinamic de frig, GTF sunt evidenţiate două intrări: pe de o parte este energia primară furnizată sistemului frigorific şi pe de altă parte este energia (căldura) absorbită de circuitul secundar care va alimenta centrala de tratare a aerului, CTA.

De asemenea sunt puse în evidenţă două circuite energetice distincte:

- circuitul clădire - centrală de tratare - centrală frigorifică şi

- circuitul energie primară - centrală frigorifică.

Diferenţa esenţială dintre cele două circuite este că în primul circuit, fluxul de energie care iese din sistem are un rol pozitiv, micşorând necesarul de răcire la fiecare nivel iar pe circuitul al doilea, energia care iese din sistem reprezintă un consum suplimentar de energie.

Evaluarea la nivelul clădirii a energiei care iese din sistem (prin transfer de căldură şi prin ventilare nocturnă au fost detaliate la § 2.4. La nivelul centralei de tratare a aerului, trebuie evaluate în detaliu următoarele componente energetice:

- contribuţia energetică a surselor neconvenţionale, Q(neconv CTA),

- consumul suplimentar de energie la nivelul CTA, datorită încălzirii aerului rece pe conducte,

- consumul suplimentar de energie datorită pierderilor de aer prin neetanşeităţile sistemului de transport şi distribuţie a aerului, Q(pierd aer).

Evaluarea contribuţiei surselor neconvenţionale trebuie să se facă cu luarea în considerare a tuturor componentelor sistemului de recuperare, inclusiv energia auxiliară suplimentară.

Pierderile de aer din sistem conduc la pierderi mari de energie în sistem deoarece aerul tratat, de cele mai multe ori, nu mai ajunge în încăperi. Aceste pierderi trebuie evaluate în funcţie de clasa de etanşare a sistemului de conducte şi de locul de montaj al acestora.

Pierderile de energie datorită încălzirii pe circuit a apei reci, Q(pierd ar), trebuie să fie luată în considerare la nivelul circuitului secundar de răcire.

Pierderile de energie ale sistemului pot include şi pierderile energetice ale clădirii datorate distribuţiei neuniforme a temperaturii şi controlului imperfect al temperaturii ambientale, dacă acestea nu au fost deja considerate în cadrul corecţiilor la temperatura interioară.

Se menţionează că nu a fost introdus în bilanţul de energie pentru răcire, consumul de energie datorat condensării vaporilor de apă pe bateria de răcire din centrala de tratare a aerului; după cum s-a menţionat la începutul § 2.4, acesta se referă numai la căldura sensibilă.

II.2.4.13.3.2. Rezultate pe grupuri de zone şi pe întreaga clădire

Rezultatele calculelor sunt redate în tabelul 2.11, acest tabel fiind repetabil pentru diverse alte sisteme ce deservesc alte zone, rezultatele din toate aceste tabele putând fi la nevoie însumate pentru a afla valorile consumurilor de energie pentru întreaga clădire.

Liniile şi coloanele din tabel trebuie adaptate pentru clădirea studiată. Coloanele includ date pentru cele mai importante resurse de energie. Liniile includ diversele zone sau grupuri de zone, deservite de către fiecare grup de sisteme în parte.

Tabelul 2.11 Tabel centralizator al calculelor de consum de energie

┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Sursa de energie │ │ ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬─────────┤ │ Utilizarea energiei │ │ │ │ │ │ alte │ │ │electri-│ gaz │ sistem │ petrol │ surse │ surse │ │ │ citate │ │ urban │ │ solare │neconven-│ │ │ │ │ │ │ │ ţionale │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Energia necesară pentru răcire│ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Energia utilizată răcire │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Pierderi energie răcire │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Sistem de ventilare, zonele A │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Sistem de ventilare, zonele B │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Sub-total │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Producţie solar termic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Producţie solar fotovoltaic │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Producţie cogenerare │ │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┤ │Total │ │ │ │ │ │ │ └──────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┘

Pentru fiecare sistem ce produce energie in-situ se adaugă o linie în matricea clădirilor fără producţie proprie. Energia primară consumată de sistem (ex. Gaz pentru cogenerare) este indicată în celula corespunzătoare din tabel. Pentru fiecare altă resursă de energie se adaugă o coloană suplimentară în tabel, la dreapta. Energia produsă de sistem este indicată printr-o valoare negativă în celula corespunzătoare. Energia produsă şi consumată in-situ este indicată printr-o valoare pozitivă în celula corespunzătoare. Un număr negativ în dreptul totalului pe o linie a tabelului semnifică energia exportată către alte sisteme sau clădiri.

Cantităţile de energie exportate (electricitate sau căldură în majoritatea cazurilor) sunt contabilizate separat, din cauza factorilor de conversie ce trebuie aplicaţi acestor forme de energie.

Pentru energia utilizată în sistemele de ventilare, a se vedea § 2.6.

II.2.4.13.3.3. Utilizarea anuală de energie suplimentară de către sistemele de ventilare

Energia anuală adiţională cerută de un sistem de ventilare include:

- energia utilizată la ventilatoare;

- energia utilizată pentru dezgheţ şi în recuperatoarele de căldură;

- energia utilizată pentru preîncălzirea aerului exterior;

- energia utilizată pentru prerăcirea aerului exterior;

II.2.5. Calculul necesarului de energie pentru răcirea clădirilor - metodă de calcul orar

II.2.5.1. Domeniul de aplicare şi obiectiv

Metoda de calcul orar este o alternativă de calcul a consumului de energie pentru răcirea clădirilor. Domeniul de aplicare ca şi obiectivul metodei orare sunt aceleaşi ca pentru metoda lunară simplificată (v. § 2.4). Se fac în plus următoarele precizări:

- metoda orară permite introducerea unor scenarii de funcţionare orare referitoare la temperaturile prescrise, modul de ventilare, sursele interioare de căldură, utilizarea dispozitivelor de umbrire etc.

- deoarece modelarea realizată este mai apropiată de fenomenele fizice şi de regimul de utilizare, rezultatele obţinute sunt mai apropiate de realitate.

Metoda este în mod special de preferat celei lunare în cazul clădirilor cu inerţie termică mare, cu intermitenţă mare de funcţionare sau în alte situaţii speciale.

II.2.5.2. Conţinut general

Metoda are la bază un model analogic termo-electric şi utilizează o schemă de tip R-C (Rezistenţe-Capacităţi) - cf. fig. 2.7. Este o metodă dinamică ce modelează rezistenţele şi capacităţile termice precum şi fluxurile de căldură emise de sursele interioare. Metoda este simplificată deoarece combină rezistenţa la transfer termic şi capacitatea termică a clădirii sau a unei zone, într-o singura pereche "rezistenţă-capacitate".

Prin modelul realizat, se urmăreşte:

- reprezentarea relativ simplă a fenomenelor de transfer de căldură dintr-o clădire şi o formulare matematică uşor de implementat informatic;

- realizarea unui nivel de acurateţe ridicat, în special pentru încăperile climatizate în care comportamentul termic în regim dinamic are un impact semnificativ.

Pentru calcul, se utilizează un pas de timp orar, pentru întreaga clădire.

Datele de intrare privitoare la funcţionarea sistemului pot fi introduse cu variaţii orare utilizând tabele de variaţie (temperatură interioară prescrisă, degajări de la surse interioare de căldură etc.).

Modelul face distincţie temperatura aerului interior şi temperatura medie a suprafeţelor interioare (temperatura medie de radiaţie). Această abordare îmbunătăţeşte gradul de reprezentare a confortului termic interior şi creşte acurateţea reprezentării schimburilor de căldura prin radiaţie, datorită posibilităţii de a lua în considerare partea convectivă şi radiativă pentru iluminat, aporturi solare sau degajări de căldură de la surse interioare.

Temperatura interioară prescrisă (de calcul) este temperatura aerului interior, deoarece majoritatea aparatelor de control şi reglare reacţionează la această valoare. Energia necesară pentru încălzire/răcire (pozitivă/negativă) se calculează ca fiind energia ce trebuie adăugată/extrasă la fiecare oră în/din nodul care reprezintă aerul interior [theta(i)] pentru a menţine temperatura interioară prescrisă. Energia totală pe perioada de calcul (lună, sezon de răcire) se va calcula prin însumarea valorilor orare.

II.2.5.2.1. Descrierea modelului

Modelul analogic conectează 5 noduri prin 5 conductanţe şi o capacitate. Din punct de vedere termic, nodurile corespund temperaturilor următoare:

- temperatura aerului interior, theta(i)

- temperatura aerului exterior, theta(e)

- temperatura aerului introdus (refulat) pentru ventilare theta(intr)

- temperatura medie de radiaţie, theta(mr)

- temperatura theta(s), scrisă ca o medie dintre temperatura aerului interior theta(i); şi temperatura medie de radiaţie theta(mr)

Transferul de căldură datorat ventilării se scrie ca o conexiune între nodul de temperatură al aerului theta(i) şi nodul de temperatură caracteristică aerului refulat theta(intr), prin intermediul coeficientului de transfer prin ventilare (conductanţei) H(V).

Transferul de căldură prin transmisie este divizat între transferul prin fereastră, caracterizată prin inerţie termica nulă şi conductanţă H(F), şi transferul prin elementele masive. Transferul prin fereastră are loc între nodurile de temperatură exterioară theta(e) şi nodul de temperatură theta(s). Transferul prin elementele masive care au o conductanţă totală H(op) are două componente:

- transferul dintre nodul de temperatură exterioară theta(e) şi nodul de temperatura medie de radiaţie a elementelor masive, theta(mr), prin conductanţa H(em) şi

- transferul dintre nodul de temperatura theta(s), şi cel cu temperatura medie de radiaţie theta(mr), prin conductanţă H(ms). Masa termica care caracterizează inerţia elementelor masive este reprezentată printr-o capacitate unică C(m) plasată în nodul de temperatură theta(mr), între H(ms) şi H(em). Efectul surselor de căldură interioare este materializat prin împărţirea în mod egal pe cele 3 noduri de temperatură: theta(i), theta(s) şi theta(mr), a fluxului provenit de la soare şi cel degajat de sursele interioare. O conductanţă de cuplare H(is) este introdusă între nodul aerului interior şi cel al suprafeţei interioare.

Figura 2.7

Modelul simplificat cu 5 rezistenţe şi o capacitate (5R-1C)

Mărimile de intrare în model sunt obţinute pe baza următoarelor date:

- coeficienţii de transfer termic prin ventilare H(V) şi temperatura aerului introdus în încăperi (de refulare) theta(intr) obţinute conform § 2.4.8;

- coeficienţii de transfer termic prin transmisie, pentru ferestre H(F) şi elementele masive de anvelopă se determină H(T) conform § 2.4.7;

- conductanţa de cuplare H(is) este egală cu:

H(is) = h(is) A(t) (2.59) şi A(t) = R(at) ▪ A(p)

unde:

H(is) - conductanţa de cuplare dintre nodurile de temperatură theta(i) şi theta(s),

A(t) - aria tuturor suprafeţelor elementelor perimetrale ale încăperii/zonei de calcul, [m2]

A(p) - aria utilă a pardoselii, [m2],

h(is) - coeficientul de transfer de căldură la interior (prin convecţie), se poate considera cu valoarea h(is) = 3,45 W/(m2K),

R(at) - raport dintre aria tuturor suprafeţelor şi aria pardoselii, considerat R(at) = 4,5.

Divizarea conductanţei H(T) între H(ms) şi H(em) se face considerând rezistenţele 1/H(ms) şi 1/H(em) înseriate şi atunci:

H(em) = 1/[1/H(T) - 1/H(ms)] (2.60) unde: H(ms) = f(ms) ▪ A(m)

pentru:

h(ms) - coeficientul de transfer de căldură dintre nodurile de temperatură theta(s) şi theta(mr), care poate fi considerat h(ms) = 9,1 W(m2K)

A(m) - aria efectivă a elementelor masive se determină conform § 2.4.10.2 şi 2.5.3.

II.2.5.2.2. Ecuaţiile modelului orar simplificat

Schema generală de calcul este aceeaşi cu a modelului de calcul lunar (§ 2.4). În acest paragraf, se detaliază procedura specifică de calcul pentru următoarele mărimi:

- degajările de căldură de la sursele interioare şi aporturile solare ce vor fi distribuie ca solicitări pentru nodurile de calcul interioare,

- temperaturile în nodurile interioare de calcul, atunci când în aceste noduri există o solicitare cunoscută (un flux de cădură pentru încălzire/răcire, Φ(I,R)

- necesarul de încălzire sau răcire Φ(nec,i,R), dacă se impune o temperatură interioară prescrisă (de set-point) sau temperaturile interioare care se stabilesc dacă se impune un disponibil de energie maxim pentru încălzire sau răcire.

II.2.5.2.2.1. Calculul fluxurilor de căldură care constituie solicitări ale nodurilor interioare de calcul: Φ(ia), Φ(st) şi Φ(m)

Degajările de la sursele interioare de căldură către interiorul zonei climatizate, provenind de la iluminatul electric, prepararea hranei, metabolism etc., precum şi căldura pătrunsă în interior ca urmare a aporturilor solare, sunt divizate în cadrul modelului orar în trei componente, după cum urmează [corespunzătoare nodurilor cu temperaturile: theta(i), theta(m) şi theta(s)]:

┌ Φ(ia) = 0,5 ▪ Φ(surse) │ │ A(m) ┌ ┐ ┤ Φ(m) = ──── │ 0,5 Φ(surse) + Φ(S) │, (2.61) │ A(t) └ ┘ │ │ ┌ A(m) H(es) ┐ │ Φ(st) = │1 - ──── - ──────── │ [0,5 Φ(surse) + Φ(S)] └ └ A(t) 9,1 A(t) ┘

în care:

Φ(surse) (W) şi Φ(S) (W) reprezintă căldura totală degajată de sursele interioare (conform § 2.4.9), iar Q(s) căldura totală pătrunsă la interior datorită aporturilor solare (conform § 2.4.10). Valorile obţinute conform § 2.4 sunt exprimate în MJ; pentru a fi introduse în relaţiile (2.61) ca fluxuri de căldură exprimate în W, se vor diviza prin 0,036.

II.2.5.2.2.2. Determinarea temperaturii aerului şi a temperaturii operative pentru o valoare cunoscută a unui flux de căldură disponibil, Φ(d)

Fluxul Φ(d) reprezintă un flux de căldură furnizat în încăpere prin sistemele de încălzire/răcire. Utilizarea acestui model permite să se evalueze temperaturile interioare (temperatura aerului şi temperatura operativă), în condiţiile în care există o sursă de încălzire/răcire şi trebuie să se aprecieze dacă aceasta este suficientă sau nu pentru asigurarea confortului interior. La limită, când Φ(d) = 0, se pot obţine temperaturile interioare, în absenţa sistemelor.

Soluţia numerică a modelului de calcul se bazează pe o schema de rezolvare de tip Crank-Nicholson cu un pas de timp egal cu o oră. Temperaturile au valori medii orare cu excepţia theta(m,t) şi theta(m,t-1) care sunt valori instantanee la momentele de timp t, respectiv t-1.

Pentru un pas de timp de o oră, theta(m,t) se calculează la sfârşitul pasului de timp în funcţie de valoarea la ora precedentă, theta(m,t-1), conform relaţiei:

[C(m)/3600 - 0,5 [H3 + H(em)] + Φ(m,tot)] theta(m,t) = theta(m,t-1) ─────────────────────────────────────────, (2.62) [C(m)/3600 + 0,5 [H3 + H(em)]] în care: ┌ ┌ ┌ Φ(ia) + Φ(d) ┐ ┐ │ Φ(m,tot) = Φ(m) + H(em) theta(e) + H3 │ Φ(st) + H(F) theta(e) + H1 │ ──────────── + theta(aer,r) │ │/H2 │ └ └ H(niu) ┘ ┘ │ 1 │ H1 = ────────────────── │ 1/H(niu) + 1/H(is) ┤ │ H2 = H1 + H(F) │ │ 1 │ H3 = ────────────────── └ 1/H2 + 1/H(ms)

Mărimile H(em), H(niu), theta(e), theta(aer,r) şi C(m) se stabilesc conform relaţiilor de la § 2.4.

Pentru pasul de timp considerat, valorile medii ale temperaturilor în nodurile de calcul se obţin cu următoarele relaţii:

┌ theta(e) = [theta(m,t) + theta(m,t-1)]/2 │ (2.63) ┤ ┌ ┌Φ(ia)+Φ(d) ┐┐ │ theta(s) = │H(ms) theta(m) + Φ(st) + H(F) theta(e) + H1│────────── + theta(int r)││/[H(ms)+H(F)+H1] └ └ └ H(niu) ┘┘

în care H(ms) se calculează cu relaţia (2.60).

Temperaturile interioară [theta(i)] şi operativă [theta(op)] se obţin cu relaţiile:

┌ theta(i) = [H(is) theta(s) + H(niu) theta(int r) + Φ(ia) + Φ(d)]/[H(is) + H(niu)] ┤ (2.63) └ theta(op) = 0,3 theta(i) + 0,7 theta(s)

Temperatura operativă este egală cu media ponderată dintre temperatura aerului interior şi temperatura medie de radiaţie, cu coeficienţii superficiali de schimb de căldură prin convecţie şi prin radiaţie.

II.2.5.2.2.3. Calculul temperaturii aerului şi energiei necesare pentru încălzire/răcire

Pentru fiecare oră, modelul de calcul tip R-C permite calculul temperaturii interioare theta(i) pentru orice flux de căldură furnizat de sistemul de încălzire sau răcire Φ(I,R).

Schema de rezolvare presupune o dependenţă lineară dintre Φ(I,R) şi theta(i). Pentru o oră dată, comportamentul termic al încăperii/zonei exprimat printr-o dreaptă, se determină aplicând ecuaţiile prezentate anterior la 2.5.2.2.2, pentru două valori ale Φ(I,R).

Energia de încălzire sau răcire furnizată încăperii/zonei poate fi reprezentată pe acelaşi grafic cu temperaturile prescrise (de set-point) theta(i,set) şi cu necesarul de energie maxim pentru încălzire sau răcire la ora respectivă.

Temperatura interioară ce rezultă din acest grafic se află la intersecţia celor două curbe.

Pot apare cinci cazuri distincte:

1) Încăperea necesită încălzire, iar energia de încălzire disponibilă nu este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă. În acest caz necesarul de încălzire este limitat superior la valoarea corespunzătoare energiei maxime disponibile pentru încălzire, iar temperatura interioară ce se stabileşte în încăpere/zonă este inferioară valorii prescrise theta(i,set). Acest fenomen se întâlneşte de obicei în perioada de demarare din sezonul de încălzire, când pierderile de căldură ale încăperii/zonei sunt maxime.

2) Încăperea necesită încălzire iar energia de încălzire disponibilă este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă. În acest caz necesarul de încălzire este mai mic decât energia maximă disponibilă pentru încălzire, iar temperatura interioară ce se stabileşte în încăpere/zonă este egală cu valoarea theta(i,set).

3) Încăperea/zona nu necesită nici încălzire, nici răcire (regim "liber" de evoluţie a temperaturii). Temperatura interioară se calculează din bilanţul de energie pentru zona respectivă, fără a introduce în ecuaţia de bilanţ nici un fel de energie auxiliară pentru încălzire sau răcire.

4) Încăperea necesită răcire iar energia de răcire disponibilă este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă. În acest caz necesarul de răcire este mai mic decât energia maximă disponibilă pentru răcire, iar temperatura interioară ce se stabileşte în încăpere/zonă este egală cu valoarea theta(i,set).

5) Încăperea necesită răcire, iar energia de răcire disponibilă nu este suficientă pentru a se atinge temperatura prescrisă. În acest caz necesarul de răcire este limitat superior la valoarea corespunzătoare energiei maxime disponibile pentru răcire, iar temperatura interioară ce se stabileşte în încăpere/zona este superioară valorii theta(i,set).

Procedura de calcul stabileşte valoarea temperaturii interioare reale obţinute în încăpere, theta(i,real) şi valoarea necesarului de încălzire/răcire real Φ(I,R,real). În toate cazurile, valoarea temperaturii theta(m,t) este calculată şi stocată în memorie, fiind utilizată la pasul de timp următor.

Paşii de calcul sunt următorii:

Pasul 1:

- se verifică dacă este nevoie de încălzire sau de răcire (cazul 3)

- se consideră Φ(I,R) = 0 şi se aplică setul de ecuaţii 2.62-2.64.

Se consideră theta(i) = theta(i0) (temperatura interioară în regim liber) şi se verifică îndeplinirea condiţiei (dublei inegalităţi):

theta(i,set,I) < theta(i0) < theta(i,set,R)

Dacă această condiţie este satisfăcută atunci nu este nevoie de încălzire sau răcire astfel încât Φ(I,R,real) = 0 şi theta(i,real) = theta(i0) şi calculul se opreşte, în caz contrar se trece la pasul 2.

Pasul 2:

Se alege valoarea temperaturii prescrise şi se calculează necesarul de încălzire şi cel de răcire.

Dacă theta(i0) > theta(i,set,R) se consideră theta(set) = theta(set,R).

Dacă theta(i0) < theta(i,set,I) se consideră theta(set) = theta(set,I).

Se aplică apoi setul de ecuaţii 2.62-2.64 luând Φ(I,R) = Φ(nec I,R,10) cu Φ(nec I,R,10) calculat la o valoare a ariei pardoselii de 10 ori mai mare [10 ▪ A(p)], pentru a calcula o temperatură interioară ce se va nota cu theta(i,10).

Se înlocuieşte apoi theta(i) = theta(i,10) şi se calculează Φ(nec,I,R,nelim) (nelimitat) adică necesarul de încălzire sau răcire nelimitat inferior sau superior pentru a se obţine temperatura prescrisă:

theta(set) - theta(i10) Φ(nec,I,R,nelim) = Φ(nec,I,R,10) ─────────────────────── (2.65) theta(i10) - theta(i0)

Pasul 3:

Se verifică după aceea dacă energia disponibilă pentru încălzire sau răcire este suficientă (cazul 2 sau 4).

Dacă Φ(nec,I,R,nelim) se situează între valorile Φ(I,max) şi Φ(R,max) atunci:

Φ(I,R,real) = Φ(I,R,nelim) şi theta(i,real) = theta(i,set)

Astfel, s-au obţinut valorile fluxurilor orare necesare şi calculul este încheiat.

Dacă nu s-a îndeplinit condiţia, se trece la pasul 4 (ultimul).

Pasul 4:

Se calculează temperatura interioară (cazul 1 sau cazul 5).

Dacă Φ(I,R,nelim) > 0 se ia Φ(I,R,real) = Φ(I,max); dacă Φ(I,R,nelim) < 0 se ia Φ(I,R,real) = Q(R,max).

Se calculează apoi theta(i,real) utilizând ecuaţiile (2.62-2.64).

NOTA: În acest caz temperatura de prescrisă nu este niciodată atinsă.

Pe baza valorilor orare de energie calculate, care reprezintă energia ce trebuie adăugată/extrasă la fiecare oră în/din nodul care reprezintă aerul interior [theta(i)] pentru a menţine temperatura interioară prescrisă, se determină, prin însumarea valorilor orare, energia totală pe perioada de calcul (lună, sezon de răcire).

II.2.5.3. Precizări pentru aplicarea metodei orare

Faţă de metoda lunară simplificată, prezentată la § 2.4, se fac următoarele precizări pentru aplicarea metodei de calcul lunare. Astfel:

▪ Durata sezonului de încălzire şi de răcire (număr de zile sau ore) se determină considerând momentul de început şi de sfârşit al perioadei de încălzire/răcire atunci când necesarul de căldură sau frig depăşeşte 1 W/m2. Această durată va fi luată în considerare şi pentru calculul energiei auxiliare consumate în sisteme (pentru funcţionarea pompelor, ventilatoarelor etc).

▪ Condiţiile la limită şi datele de intrare se vor stabili după aceleaşi reguli ca în cazul metodei lunare simplificate şi anume:

- coeficienţii de transfer termic prin transmisie şi ventilare se vor lua în calcul cu valorile recomandate la § 2.4.7 şi § 2.4.8,

- transferul de căldură prin sol şi luarea în considerare a punţilor termice aşa cum se precizează la § 2.4.7,

- degajările de la sursele interioare de căldură se consideră conform datelor de la § 2.4.9, dar se introduc la fiecare pas de calcul (oră de oră), conform scenariilor de funcţionare ale zonei/clădirii,

- aporturile de căldură solare se consideră conform datelor de la § 2.4.10, dar se introduc la fiecare pas de calcul (oră de oră); la o valoare a intensităţii radiaţiei solare > 300 W/m2 se consideră că trebuie utilizate protecţii solare la ferestre, pentru diminuarea necesarului de energie pentru răcire,

▪ Pentru calculul orar simplificat, efectul radiaţiei nocturne trebuie luat în considerare direct la fiecare oră, în funcţie de graficul diurn de închidere a jaluzelelor şi corelat cu coeficienţii de transfer ai ferestrei neprotejate respectiv complet protejate (cu jaluzele, obloane etc). Precizări referitoare la modul de calcul sunt date la § 2.4.8.3.

▪ Ca şi în cazul metodei lunare simplificate, sunt necesare metode detaliate pentru a modela comportamentul dinamic al următoarelor elemente de construcţie speciale:

- Pereţi solari ventilaţi,

- Alte elemente ventilate ale anvelopei,

- Surse interioare de joasă temperatură.

▪ Metoda orară prezentată, cu un singur nod capacitiv, necesită determinarea "ariei masei interioare efective a clădirii", conform relaţiei:

C(m) A(m) = ─────────────── (2.66) ___ \ / A(j) X2(j) ──── j

în care:

C(m) - capacitatea termică internă a clădirii, determinată conform § 2.4.11.2, în kJ/K;

A(m) - aria masei interioare efective a clădirii, în m2;

A(j) - aria elementului j determinată conform § 2.4, în m2;

X(j) - capacitatea termica internă a elementului interior j, în kJ/(m2K);

▪ Pentru răcirea continuă a clădirii pe timpul sezonului de răcire, trebuie utilizată ca temperatura interioară, temperatura prescrisă theta(i). În cazul perioadelor de întrerupere mare de funcţionare (de exemplu vacanţe şcolare) se aplică metoda expusă la § 2.4.13. În cazul răcirii intermitente, calculul se va face în conformitate cu programul orar de utilizare a clădirii.

▪ Calculul energiei utilizate anual pentru răcirea clădirii se realizează în conformitate cu § 2.4.13.

Complexitatea datelor de intrare şi modul în care se efectuează calculul orar, pun în evidenţă interesul aplicării acestei metode pentru situaţia unor clădiri cu sarcini interioare mari, cu un regim de solicitare diferit pe parcursul unei zile, a unei săptămâni etc.

Pentru calcule mai riguroase, complexitatea fenomenelor termice şi aeraulice din clădiri necesită utilizarea unor programe de calcul performante. Indiferent de modelul de calcul utilizat pentru integrarea ecuaţiei căldurii şi a modului în care sunt descrise solicitările interioare şi exterioare (condiţiile la limită), pentru ca programele să fie considerate conforme Metodologiei de calcul a eficienţei energetice, ele trebuie să fie testate conform prevederilor în vigoare.

II.2.6. Calculul debitelor de aer pentru ventilare naturală şi mecanică

II.2.6.1. Domeniu de aplicare: clădiri ventilate şi climatizate

- clădiri ventilate mecanic (sisteme cu un circuit: evacuare sau introducere mecanică sau dublu circuit: evacuare şi introducere mecanică);

- evacuare naturală prin coşuri de ventilare (conducte de aer pasive);

- sisteme hibride care comută în funcţionare naturală/mecanică;

- aerisire prin deschiderea manuală a ferestrelor.

Debitul de aer necesar pentru asigurarea calităţii aerului interior, pentru evacuarea fumului în caz de incendiu precum şi permeabilitatea la aer a clădirilor, nu fac obiectul metodelor de calcul expuse în acest paragraf. De asemenea, nu sunt tratate sistemele de ventilare industrială. Debitele de aer necesare se stabilesc în conformitate cu normativele naţionale (de exemplu I5). În completare se pot utiliza valorile din anexa II.2 E. Pentru bucătării, metoda este valabilă pentru situaţiile de preparare a hranei pentru uz imediat şi pentru restaurante.

II.2.6.2. Obiectiv: calculul debitelor reale de aer de ventilare din clădiri, necesare la calculul consumurilor de energie, a sarcinilor de răcire/încălzire, la evaluarea confortului termic interior şi a calităţii aerului interior.

II.2.6.3. Conţinut general

Debitele de aer sunt calculate pentru întreaga clădire sau pentru o zonă a clădirii.

O clădire poate fi separată în diferite zone în situaţia în care:

- zonele diferite sunt racordate fiecare la un sistem de ventilare propriu;

- zonele pot fi considerate ca independente din punct de vedere al transferului de aer (nu există transfer de aer între zone).

Calculul corect din punct de vedere fizic se bazează pe bilanţul masic de aer uscat din zona sau clădirea considerată. Pentru simplificare, se permite şi bilanţul volumic de aer, în anumite situaţii.

Bilanţul masic de aer este obligatoriu pentru sistemele de încălzire cu aer cald şi pentru sistemele de climatizare, datorită diferenţelor mari de densitate dintre aerul introdus de sisteme şi aerul interior.

Datele de intrare pentru calcul sunt debitele de aer ale sistemului de ventilare şi caracteristicile debit-presiune ale orificiilor de ventilare sau ale neetanşeităţilor prin care se infiltrează aer.

Datele de ieşire sunt debitele de aer ce intră sau ies din clădire prin:

- neetanşeităţi;

- orificii de ventilare;

- deschiderea ferestrelor;

- sistemul de ventilare, inclusiv neetanşeităţile conductelor de aer.

Convenţional, se notează cu valori pozitive debitele de aer ce intră în clădire şi negative cele ce ies din clădire.

Calculul debitelor de aer ce traversează anvelopa cuprinde următoarele etape:

- stabilirea relaţiilor de calcul pentru debitele de aer, pentru o presiune interioară de referinţă

- calculul presiunii interioare de referinţă pe baza bilanţului masic de aer pentru debitele care intră şi ies din clădire

- calculul debitelor de aer pentru presiunea interioară de referinţă stabilită.

Divizarea interioară a clădirii se bazează la rândul ei pe următoarele considerente:

- separarea clădirii în diferite zone independente aeraulic (între care se poate neglija transferul aeraulic);

- descrierea, dacă este cazul, fiecărei dintre aceste zone ca sub-zone conectate la o zonă comună (hol, casa scării)

Schema generală a acestei ipoteze de calcul este reprezentată în figura 2.8.

Figura 2.8

Schema de calcul pentru debitele de aer în ipoteza divizării
în zone interioare

Pentru toate tipurile de aplicaţii ale acestei metode de calcul, s-a ales soluţia de rezolvare implicită.

Soluţii explicite se folosesc numai punctual, când anumiţi parametri pot fi clar identificaţi ca valoare pentru aplicaţia respectivă.

Metoda de calcul iterativă este utilizată pentru a calcula debitul de aer al unei centrale de ventilare sau debitul care trec prin orificiile şi ne etanşeităţile din anvelopa clădirii în condiţiile în care sunt cunoscute:

- climatul exterior (vânt şi temperatură);

- condiţiile interioare (temperatura);

- funcţionarea sistemului.

Etapele de calcul ce trebuie parcurse sunt următoarele:

- calculul ventilării mecanice;

- calculul pentru conductele pasive pentru clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale mici;

- calculul infiltraţiilor/exfiltraţiilor;

- debitele de aer pentru combustie în clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale (dacă este cazul);

- calculul debitelor de aer suplimentare provenite din deschiderea ferestrelor;

- calculul debitului total de aer.

II.2.6.4. Calculul ventilării mecanice

Acest calcul se bazează pe debitul de aer necesar [introdus q(intr) sau evacuat q(ev)] în fiecare încăpere, stabilit conform normelor naţionale (Normativ I.5), în ipoteza unui sistem de ventilare de tip "amestec complet". Pentru a transforma acest debit în debitul ce corespunde ventilatorului central, trebuie luaţi în considerare următorii coeficienţi de corecţie:

1) C(util): coeficient de utilizare corespunzător poziţiei "pornit" [C(util) = 1] sau "oprit" [C(util) = 0] a ventilatorului

2) epsilon(v): indicele de eficienţă a ventilării

3) C(contr): coeficient ce depinde de sistemul local de control al debitului de aer

4) C(sist): coeficient ce depinde de imperfecţiunile componentelor sistemului (ajustare, instalare, etc.)

5) C(pierd): coeficient ce depinde de pierderile de aer din conductele de transport şi din centrala de ventilare

6) C(rec): coeficient de recirculare, în special pentru sistemele VAV (cu volum de aer variabil)

Coeficientul C(util) descrie starea de funcţionare ("pornit" sau "oprit") a ventilatorului. El depinde de scopul instalaţiei de ventilare: consum redus de energie, igienă, asigurarea calităţii aerului şi de obişnuinţele ocupanţilor. Din considerente igienice, instalaţia ar trebui pornită înainte de începerea perioadei de ocupare în scopul "curăţirii" aerului interior de poluanţii acumulaţi în perioada de neocupare şi oprită la câtva timp după plecarea ocupanţilor, în vederea diluării poluanţilor acumulaţi. Din considerente energetice, se poate utiliza ventilarea pentru răcirea nocturnă.

Eficienţa ventilării epsilon(v) este mărimea care exprimă relaţia existentă între concentraţia de poluant din aerul introdus, cea din aerul evacuat şi concentraţia interioară din zona ocupată a încăperii. Eficienţa se calculează pe baza relaţiei:

C(ev) - C(int r) epsilon(v) = ──────────────── (2.67) C(i) - C(int r)

unde:

C(ev) - concentraţia de poluant în aerul evacuat din încăpere,

C(intr) - concentraţia de poluant în aerul introdus în încăpere,

C(i) - concentraţia de poluant în interior, în zona ocupată.

Această mărime depinde de concentraţia din aerul evacuat şi de cea din zona de ocupare. Pentru sisteme de ventilare eficiente, poate avea valori supraunitare. În lipsa unor date specifice se poate considera epsilon(v) = 1, valoare care corespunde sistemelor de tip "amestec complet".

Coeficientul de control local al debitului de aer C(contr) trebuie calculat în funcţie de eficienţa sistemului de control al instalaţiei. Pentru sistemele de ventilare cu volum de aer variabil, coeficientul C(contr) (< 1) reprezintă raportul dintre debitul de aer realizat la un moment dat de instalaţie q(intr) [sau q(ev)] şi debitul necesar q(intr,nec) [sau q(ev,nec)] (valoare impusă din proiectarea instalaţiei).

Coeficientul de permeabilitate a canalelor de transport ale aerului este dat de relaţia:

A(cond) KdP(cond)0,65 q(V,pierd) = ───────────────────── (2.68) 1000

în care:

q(V,pierd) - debitul de aer pierdut din conductă în lungul traseului de distribuţie (dm3/s);

A(cond) - aria laterală a conductei de transport (m2);

dP(cond) - diferenţa de presiune dintre aerul din conductă şi aerul exterior (Pa) - cu următoarele particularizări:

- pentru conducta de refulare, se consideră ca media dintre diferenţa de presiune măsurată la ieşirea din centrala de ventilare şi diferenţa de presiune măsurată înainte de ieşirea aerului din gura de refulare;

- pentru conducta de aspiraţie-evacuare, se ia ca media dintre diferenţa de presiune măsurată imediat după intrarea aerului în gura de aspiraţie şi diferenţa de presiune măsurată la intrarea în centrala de ventilare

K - etanşeitatea canalului de aer (m3/s▪m2) pentru o diferenţă de presiune de 1 Pa - determinată conform EN 12337 (pentru conducte circulare)

q(V,pierd) C(pierd) = 1 + ──────────────────────── ▪ epsilon(v) (2.69) Q(V,nec) C(cont) C(sist)

Această ecuaţie poate fi aplicată fie pentru debitul refulat, fie pentru cel aspirat sau evacuat. Pentru calculul ariei canalului se recomandă standardul EN 14239a.

Coeficientul de permeabilitate la aer al centralei de ventilare C(pierd), este exprimat prin:

q(V,pierd CTA) C(pierd) = 1 + ──────────────────────── ▪ epsilon(v) (2.70) Q(V,nec) C(cont) C(sist)

unde debitul care se pierde în centrală, q(V,pierd CTA) se determină cf. EN 1886.

Coeficient de permeabilitate la aer interior şi exterior se consideră:

Dacă centrala de ventilare este amplasată la interior atunci:

C(pierd,int) = C(pierd_c) C(pierd_CTA) şi C(pierd,ext) = 1 (2.71)

Dacă centrala de ventilare CV este amplasată la exterior atunci:

C(pierd,int) = 1 + R(cond_int) [1 - C(pierd_cond)] (2.72) C(pierd,ext) = 1 + [1 - R(cond_int)] [1 - C(pierd_cond)] C(pierd_CTA)

în care:

R(cond_int) = A(cond_int)/A(cond)

unde A(cond_int) reprezintă aria laterală a conductelor situate la interior.

NOTĂ: În dimensionarea ventilatoarelor şi calculul debitelor de aer la ventilatoare, pierderile de aer ale conductelor de transport ale aerului şi CTA-urilor trebuie adăugate la suma debitelor proiectate pentru refularea/aspiraţie din încăperile ventilate.

Coeficientul de recirculare C(rec). Acest coeficient (> 1) este utilizat în principal pentru sistemele cu debit de aer variabil, tip VAV cu recirculare. El ia în considerare necesitatea de a introduce mai mult aer proaspăt decât cel recomandat. Anexa II.2.G oferă o metodă pentru determinarea acestui coeficient.

Pe baza coeficienţilor enumeraţi, se determină debitele de aer.

Debitul de aer refulat şi evacuat pe cale mecanică din zona ventilată

Aceste două debite se calculează cu relaţiile:

- debitul de ventilare introdus în zona de calcul,

q(v,r) = [q(v_sup,r) C(cont) C(pierd,int) C(rec)]/epsilon(v) (2.73)

respectiv:

- debitul de ventilare evacuat din zona de calcul

q(v,ev) = [q(v_sup,ev) C(cont) C(pierd,int) C(rec)]/epsilon(v) (2.74)

în care:

q(v_sup,r) - reprezintă debitul maxim ce trebuie refulat în zona (valoare de proiect) şi

q(v_ev,r) - reprezintă debitul maxim ce trebuie evacuat din zona (valoare de proiect).

Debitul de aer refulat şi evacuat pe cale mecanică din centrala de ventilare

Aceste două debite se calculează cu relaţii similare şi anume:

q(v,r_CV) = [q(v_sup,r) C(cont) C(pierd) C(rec)]/epsilon(v) - debitul de ventilare refulat la ieşirea din CTA, (2.75) respectiv: q(v,ev_CV) = [q(v_sup,ev) C(cont) C(pierd) C(rec)]/epsilon(v) - debitul de ventilare evacuat la ieşirea din CTA (2.76)

unde:

C(pierd) = C(pierd,int) + C(pierd,ext) reprezintă pierderile de aer totale din instalaţie (la interior şi la exterior.

II.2.6.5. Ventilarea pasivă şi hibridă

Un sistem de ventilare naturală cu coş de ventilare este compus din:

1. guri de introducere a aerului;

2. dispozitiv de evacuare a aerului în exterior (căciulă, deflector);

3. canal de transport al aerului;

4. guri de evacuare a aerului din încăpere sau zonă

Scopul calculului este de a determina debitul de aer din sistem, ţinând cont de condiţiile interioare şi exterioare.

Un sistem de ventilare hibridă reprezintă un sistem ce comută ventilarea naturală în ventilare mecanică şi invers, în funcţie de tipul de control utilizat.

Pentru determinarea debitului din sistem, se urmăreşte curgerea aerului prin dispozitive de evacuare de tip "căciuli de ventilare".

O căciulă de ventilare este caracterizată de următoarele mărimi:

- coeficientul de pierderi de sarcină csi;

- efectul de sucţiune datorat vitezei vântului în jurul căciulii, dependent de viteza vântului de referinţă v(v,ref) (dependenţa de zona eoliană în care se găseşte clădirea studiată) şi de viteza aerului în conducta de evacuare v(cond); acest efect este caracterizat de un coeficient adimensional C conform relaţiei:

DELTA[p(caciula)] C[v(v),v(cond)] = ───────────────── (-) (2.77) p(din)

în care p(din) = [ro(aer) v(v)2]/2 (Pa) este presiunea dinamică datorată vântului, iar v(v) (m/s) viteza vântului de calcul; DELTA[p(caciula)] (Pa) reprezintă diferenţa de presiune (pierderea de sarcină) la nivelul căciulii de ventilare, ce se poate determina cu relaţiile:

ro(aer) [v(cond)]2 - pentru cazul absenţei vântului [v(v) = 0): DELTA[p(caciula)] = csi ────────────────── (2.78) 2 ro(aer) [v(v,ref)]2 - pentru cazul prezenţei vântului: DELTA[p(caciula)] = C [v(v,ref) v(cond)] ─────────────────── (2.79) 2

Pentru diferite viteze ale vântului, este posibilă utilizarea unei legi de similitudine după cum urmează:

Pentru o viteză a vântului v(v,real) diferită de cea de referinţă v(v,ref) coeficienţii C rămân neschimbaţi dacă v(cond) se înmulţeşte cu raportul v(v,real)/v(v,ref) ceea ce permite existenţa relaţiei de similitudine:

┌ v(v,real) ┐ C │ v(v,real), v(cond), ───────── │ = C [v(v,real), v(cond)] (2.80) └ v(v,ref) ┘

Relaţiile de mai sus se aplică după cum urmează:

- se cunoaşte viteza reală a vântului v(v);

- se aplică legea similitudinii pentru a afla viteza reală a aerului în conductă:

v(v) v(cond,1) = v(cond,max) ──────── (2.81) V(v,ref)

în care v(cond,max) este viteza maximă a aerului în conducta obţinută la testare.

Cazuri posibile:

1) pentru viteze ale aerului în conductă mai mici ca v(cond,1) DELTA [p(caciula)] se calculează utilizând legea similitudinii şi prin interpolare între diferitele puncte obţinute în urma testării experimentale.

2) pentru viteze ale aerului în conductă mai mari ca v(cond,1), este importantă tranziţia către curba ce caracterizează situaţia "fără vânt" păstrând totuşi o curbă monotonă; pentru aceasta se recomandă căutarea unui punct v(cond,2) pentru care DELTA [p(caciula)] este mai mare decât DELTA [p(caciula)] [v(cond,1)]. Acest lucru sc poate face prin încercări, punând întâi [v(cond,2)] = 2 [v(cond,1)], apoi: [v(cond,2)] = 3 [v(cond,1)] şi aşa mai departe.

3) pentru v(cond) situat între v(cond,1) şi v(cond,2), valoarea lui c se obţine prin interpolare liniară între cele 2 puncte: [v(cond,1); DELTA [p(caciula)] [v(cond,1)]] şi [v(cond,2); DELTA [p(caciula)] [v(cond,2)]]

4) pentru v(cond) mai mare decât v(cond,2), curba pierderii de sarcina este DELTA [p(caciula)] [0,v(cond)].

Se poate introduce un factor de corecţie în funcţie de unghiul acoperişului şi poziţia faţă de coama a căciulii. Dispozitivele normale de evacuare a aerului în exterior (căciuli de ventilare, deflectoare) nu sunt poziţionate la nivelul coamei acoperişului, ci sunt supraînălţate cu o distanţă de 0,1 până la 2 m faţă de aceasta. Presiunea dinamică a vântului exercitată asupra unui astfel de dispozitiv sau asupra unei guri de ventilare amplasate în faţadă depinde şi de unghiul de înclinare (panta) acoperişului - a se vedea figura 2.9.

Figura 2.9

Poziţia unei căciuli de ventilare pe acoperiş şi a coeficienţilor de
presiune dinamică S-au notat: 1. Gura de evacuare sau dispozitiv de
evacuare pe acoperiş (căciula ventilare) 2. Înălţimea de amplasare a
dispozitivului deasupra coamei acoperişului 3. C(p) pentru căciula de
ventilare C(p,caciula) 4. C(p) mediu pe înălţime C(p,inalt) (corecţie
pentru poziţionarea căciulii deasupra acoperişului) 5. C(p) la nivelul
coamei acoperişului C(p,acop) 6. Panta acoperişului 7. Conducta de
evacuare a aerului pe acoperiş

Coeficientul de presiune datorat vântului la nivelul dispozitivului de evacuare se obţine prin însumarea celor trei coeficienţi de presiune definiţi anterior:

C(p) = C(p,caciula) + C(p,inalt) + C(p,acop)

Pentru C(p,inalt) (corecţia de înălţime) a se vedea tabelul 2.12.

Tabelul 2.12 Corecţii de înălţime

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Înălţimea căciulii de ventilare deasupra │ C(p,inalt) │ │ coamei acoperişului │ (-) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ < 0,5 m │ -0,0 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ 0,5-1,0 m │ -0,1 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤ │ > 1 m │ -0,2 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

II.2.6.6. Debite de aer pentru combustie (ardere)

Debitul suplimentar de aer preluat din exterior, necesar pentru funcţionarea corectă a aparatelor de încălzire cu combustie locală (pe gaz sau alt combustibil) având puterea instalată P (în kW) trebuie calculat astfel:

q(v,comb) = 3,6 Fas Ff P [m3/h] (2.82)

unde:

Fas - factor de aparat/sistem de combustie

Ff - factor de combustibil

P - puterea termică a aparatului [kW]

Factorul de aparat/sistem de combustie ţine cont dacă debitul de aer pentru combustie traversează sau nu încăperea, valorile pentru acest factor fiind date în tabelul 2.13.

Factorul de combustibil depinde de debitul specific de aer necesar pentru arderea tipului de combustibil utilizat (debit normalizat la temperatura interioară).

Tabel 2.13 Date pentru factorul de aparat/sistem de combustie

┌─────────────────────────┬──────────────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────┐ │ Situaţia aerului de │ Situaţia gazelor │ Sistemul de combustie │ Factor de │ │ combustie │ evacuate │ utilizat │aparat/sistem│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │Aerul de combustie este │Gazele de ardere sunt evacuate│- soba de bucătărie │ 0 │ │preluat din interior │în încăpere │- aparat funcţionând cu gaz│ │ │ │ │ conform CR 1749 tip A │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │Aerul de combustie este │Gazele de ardere sunt evacuate│- loc de combustie deschis │ 1 │ │preluat din interior │prin conductă separată către │ (gaz) │ │ │ │exterior │- aparat funcţionând cu gaz│ │ │ │ │ conform CR 1749 tip B │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │Aerul de combustie este │Gazele de ardere sunt evacuate│- aparat specific │ *) │ │preluat din interior │în aceeaşi conductă în care │ funcţionând cu gaz │ │ │ │este evacuat aerul extras din │ │ │ │ │încăpere pe cale mecanică │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────┤ │Aerul de combustie este │Gazele de ardere sunt evacuate│- aparat funcţionând cu gaz│ 0 │ │preluat din exterior prin│prin conductă separată către │ conform CR 1749 tip C │ │ │conductă separată, │exterior │- loc de combustie închis │ │ │izolată faţă de încăpere │ │ (lemn, cărbune sau │ │ │ │ │ alternativ) │ │ ├─────────────────────────┴──────────────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────┤ │*) NOTĂ: Considerat ca sistem mecanic de evacuare, dar cu volum de aer variabil, depinzând de │ │sistemul de evacuare şi de tipul de aparat de combustie │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II.2.6.7. Calculul debitelor de aer infiltrat/exfiltrat prin metoda iterativă

Debitele de aer sunt determinate de orientarea şi înălţimea la care este amplasat fiecare element aeraulic (orificiu, fisură) precum şi de caracteristicile clădirii, zonei şi gradului de adăpostire.

Fiecare component aeraulic al anvelopei exterioare este caracterizat prin:

- coeficientul său de presiune dinamică C(p,comp) şi

- înălţimea sa faţă de planul 0 al zonei considerate h(comp)

Diferenţa de presiune la nivelul acestui component se va scrie ca o diferenţă între presiunea exterioară şi presiunea interioară de o parte şi de alta a componentului aeraulic:

d P(comp) = P(ext,comp) - P(int,comp) (2.83)

în care:

┌ 1 T(e,ref) ┐ P(est,comp) = ro(aer,ref) │ ─── C(p,comp) [v(v)]2 - h(comp) g ──────── │ └ 2 T(e) ┘ T(i,ref) P(int,comp) = P(int,ref) - ro(aer,ref) h(comp) g ────────, T(i)

în care:

P(est,comp): presiunea exterioară la nivelul componentului aeraulic (Pa);

P(int,comp): presiunea interioară la nivelul componentului aeraulic (Pa);

P(int,ref): presiunea interioară de referinţă (Pa);

T(e,ref): temperatura exterioară de referinţă, egală cu 293.15▫K;

T(e): temperatura exterioară reală măsurată, funcţie de ora zilei şi localitatea respectivă;

T(i,ref): temperatura interioară de referinţă, egală cu 293.15▫K;

T(i): temperatura interioară reală măsurată, în funcţie de oră;

ro(aer,ref): densitatea de referinţă a aerului, egală cu 1,2 kg/m3 (la 293.15▫K), în funcţie de care se aplică corecţiile necesare.

Fiecare component aeraulic al anvelopei exterioare, supus unei diferenţe de presiune va fi traversat de un debit de aer volumic care se calculează cu relaţiile:

│ │0,667 q(v,inf) = C(inf) semn [D P(comp)] │ D P(comp) │ (2.84) │ │

pentru debite exfiltrate/infiltrate prin fisuri sau neetanşeităţi ale anvelopei,

respectiv:

│ │0,5 q(v,inf) = C(inf) semn [D P(comp)] │ D P(comp) │ (2.85) │ │

pentru debite care pătrund prin orificii mari din anvelopă.

În cazul unor deschideri particulare, această ultimă ecuaţie poate fi înlocuită cu o alta mai precisă, în cazul când componentul a fost testat conform normei EN 13141-1 (pentru debitul prin deschideri).

Rezolvând iterativ ecuaţia:

q(inv) + q(vev) + SUMĂ [q(vcomp)] + q(vpas) + q(vcomp) = 0 (2.86)

unde singura necunoscută este presiunea internă de referinţă pref, se determină valoarea acestei presiuni. Debitul real de aer care traversează fiecare componentă (deschidere) se calculează cu relaţiile (2.84) şi (2.85), folosind diferenţele de presiune raportate la presiunea de referinţă calculată.

II.2.6.8. Calculul debitului de aer prin deschiderile ferestrelor (aerisire)

Pentru o fereastră amplasată pe o singură faţadă a încăperii de calcul (absenţa unei ventilări transversale) debitul volumic pătruns prin fereastră q(F) (m3/h) se scrie:

q(F) = 3,6 ▪ 500 ▪ A(F) ▪ [v(v)]0,5 (2.87)

în care v(v) (viteza vântului, în m3/h) se exprimă prin relaţia:

│ │ v(v) = C(t) + C(v) ▪ v(ref) + C(tt) ▪ H(F) ▪ │ T(i) - T(e) │ (2.88) │ │

în care:

A(F) - aria ferestrei (m2);

C(t) = 0,01 - coeficient funcţie de turbulenţa vântului;

C(v) = 0,001 - coeficient funcţie de viteza vântului;

C(tt) = 0,0035 coeficient funcţie de efectul tirajului termic (presiunii termice);

V(ref) - viteza de referinţă a vântului măsurată la 10 m înălţime deasupra solului;

T(i) - temperatura interioară (K);

T(e) - temperatura exterioară (K).

Raportul dintre debitul de aer cu fereastra parţial deschisă şi debitul de aer cu fereastra complet deschisă se calculează în funcţie de unghiul de deschidere şi este independent de raportul dintre lăţimea şi înălţimea ferestrei:

q(F) [alpha] C(k) [alpha] = ──────────── (2.89) q(F)

Acest raport se poate aproxima cu un polinom în funcţie de unghiul alpha:

C(k) [alpha] = 2,6 ▪ 10-7 ▪ alpha3 - 1,19 ▪ 10-4 ▪ alpha2 + 1,86 ▪ 10-2 ▪ alpha (2.90)

cu condiţiile la limită: C(k) [alpha] = 0 pentru alpha = 0 (fereastra complet închisă) şi C(k) [alpha] = 1 pentru alpha = 180 (fereastra complet deschisă).

Ca alternativă, se poate folosi un calcul simplificat, după cum urmează:

Atunci când criteriul de deschidere a ferestrei este îmbunătăţirea calităţii aerului interior, se consideră că utilizatorii recurg la un comportament în sensul măririi debitului de aer prin ferestre faţă de cel stipulat în reglementări ca valoare minimă. Coeficientul C(aerare) ţine cont de acest comportament, conform relaţiei:

q(F) = C(aer) ▪ max [q(F,sup), q(F,nec)] (2.91)

Coeficientul C(aer) ţine cont de frecvenţa şi perioada diurnă a deschiderii ferestrei de către ocupanţi, precum şi de gradul diurn de ocupare al încăperii în care se află fereastra respectivă. Acest coeficient trebuie definit pentru fiecare situaţie în parte, în special dacă ventilarea naturală prin deschiderea ferestrelor se consideră un sistem de ventilare separat şi autonom.

În lipsa altor valori în documentaţia tehnică, pentru mărimile utilizate în relaţiile din § 2.6, se pot utiliza valorile din anexa II.2.E date de proiectare

II.2.6.9. Calculul consumului anual de energie pentru ventilare naturală şi mecanică

▪ Valori de calcul pentru sistemele de distribuţie a aerului din încăperi

C(util) = 0 pe perioada nefuncţionării sistemului de ventilare (ventilator oprit), respectiv C(util) = 1 pe perioada de funcţionare;

epsilon(v) = 1;

C(constr) = 1;

C(sist) = 1,2;

C(aer) = 1,8;

Pentru ventilarea în regim liber şi în regim de noapte nu se pot defini valori implicite, fiind necesară intervenţia unui expert tehnic autorizat la instalaţia de ventilare, care să evalueze strategia de control a sistemului pe perioada de funcţionare a acestuia.

▪ Valori implicite pentru sistemul de ventilare centralizat (centrală de ventilare CV) sau local (ventilator local, aerotermă etc.)

- Pierderile de aer în canalele de transport ale aerului aflate în suprapresiune şi CV

Se propune neglijarea pierderilor de aer în centrala de ventilare dacă aceasta a fost testată conform normativului EN 1886 şi a obţinut clase de etanşeitate de minim L3.

Se recomandă următoarele valori pentru permeabilitatea K (m3/s▪m2) a canalului de aer, raportul dintre debitul pierdut din canal către exterior şi debitul total transportat, r (%) şi pentru coeficientul de pierdere de aer din canal C(pierd,c).

Tabel 2.15 Mărimi necesare pentru calculul
pierderilor de aer în conducte

┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ K │ r │ C(pierd,c) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Valoare implicită = 2.5 ▪ valoare clasa A │6.75 ▪ 10-5 │ 0.150 │ 1.15 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Clasa A │ 2.7 ▪ 10-5 │ 0.060 │ 1.06 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Clasa B │ 9 ▪ 10-6 │ 0.020 │ 1.02 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Clasa C sau superioară │ 3 ▪ 10-6 │ 0.00 │ 1.0 │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

Valorile pentru CV sunt redate în tabelul de mai jos:

Tabel 2.16 Mărimi necesare centru calculul pierderilor de aer în CV

┌────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────┐ │ │ K │ r │C(pierd,CV) │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Valoare implicită = 2.5 ▪ valoare clasa A │6.75 ▪ 10-5 │ 0.150 │ 1.06 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Clasa A │ 2.7 ▪ 10-5 │ 0.060 │ 1.02 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Clasa B │ 9 ▪ 10-6 │ 0.020 │ 1.01 │ ├────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┤ │Clasa C sau superioară │ 3 ▪ 10-6 │ 0.00 │ 1.0 │ └────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┘

▪ Valori ale coeficientului de presiune dinamică C(p) ţinând cont şi de posibila ventilare transversală

- Valori C(p) pentru clădiri cu ventilare transversală

Valorile lui C(p) vor fi indicate în Anexa II.2.F atât pentru faţadele neadăpostite la vânt cât şi pentru cele adăpostite (opuse direcţiei vântului). Pentru acoperiş, valoarea lui C(p) se consideră egală cu cea a faţadei adăpostite.

- Valori ale C(p) pentru clădiri fără ventilare transversală

În acest caz, pentru a lua în considerare suprapresiunea vântului pe faţada neadăpostită, se majorează C(p) din cazul anterior cu 0.05 pentru aceasta, şi se scade C(p) cu 0.05 pentru faţada adăpostită.

▪ Repartizarea rosturilor şi neetanşeităţilor la nivelul întregii anvelope

În cazul necunoaşterii amplasării exacte a rosturilor şi neetanşeităţilor anvelopei prin care se produc infiltraţii/exfiltraţii, se consideră o repartizare convenţională a acestora pe cele două faţade, după cum urmează:

C(infiltr/exfiltr, zona) [(pierderea de aer din zonă] = 0.67 (convenţional); - pentru faţadă A(fatade) C(infiltr/exfiltr,fatada) = C(infiltr/exfiltr,zona) ───────────────────────; (2.92) A(acoperis) + A(fatade) - pentru acoperiş A(acoperis) C(infiltr/exfiltr,acoperis) = C(infiltr/exfiltr,zona) ───────────────────────; (2.93) A(acoperis) + A(fatade)

- În funcţie de poziţia pe înălţime a unui component aeraulic faţă de zona respectivă [H(c) faţă de H(z) înălţimea zonei), se consideră următorii coeficienţi de pierderi aeraulice, în funcţie de tipul faţadei şi de prezenţa acoperişului tip şarpantă:

Tabel 2.17

┌──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Înălţime component│ Faţadă neadăpostită │ Faţadă adăpostită │ Acoperiş │ ├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │H(c) = 0.25 ▪ H(z)│0,25 ▪ C(infiltr/exfiltr,fatada)│0,25 ▪ C(infiltr/exfiltr,fatada)│ │ ├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │H(c) = 0.75 ▪ H(z)│0,25 ▪ C(infiltr/exfiltr,fatada)│0,25 ▪ C(infiltr/exfiltr,fatada)│ │ ├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │H(c) = H(z) │ │ │C(infiltr/exfiltr,acoperis)│ └──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

- Repartizarea gurilor de ventilare naturală la nivelul întregii anvelope

Tabel 2.18

┌──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────────────────────┐ │Înălţime component│ Faţadă neadăpostită │ Faţadă adăpostită │ Acoperiş │ ├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │H(c) = 0.25 ▪ H(z)│ 0,25 ▪ C(intr,fatada) │ 0,25 ▪ C(intr,fatada) │ │ ├──────────────────┼────────────────────────────────┼────────────────────────────────┼───────────────────────────┤ │H(c) = 0.75 ▪ H(z)│ 0,25 ▪ C(intr,fatada) │ 0,25 ▪ C(intr,fatada) │ │ └──────────────────┴────────────────────────────────┴────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

▪ Concentraţii exterioare de calcul pentru poluanţii gazoşi

Deoarece nu există recomandări sau reglementări pentru totalitatea poluanţilor şi cele existente nu sunt omogene între ţări, sunt necesare interpretări documentate din partea proiectantului. Se ia în considerare impactul potenţial al amestecurilor de poluanţi şi nu numai al poluanţilor individuali.

Poluanţii gazoşi tipici care se iau în considerare la evaluarea aerului exterior pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare şi de climatizare a încăperilor sunt monoxidul de carbon, bioxidul de carbon, bioxidul de sulf, oxizi de azot şi compuşi organici volatili (VOC - de exemplu benzen, solvenţi şi hidrocarburi poliaromatice). Impactul asupra mediului interior al acestor poluanţi exteriori depinde de reactivitatea acestora. De exemplu, monoxidul de carbon este relativ stabil şi prezintă o absorbţie redusă la nivelul suprafeţelor interioare. Prin contrast, ozonul din aerul exterior nu este în mod uzual luat în calcul pentru proiectarea instalaţiei datorită reactivităţii sale ridicate şi reducerii foarte rapide a concentraţiei acestuia în instalaţia de ventilare şi în încăpere. Alţi poluanţi gazoşi sunt în cele mai multe cazuri între aceste extreme.

Prin conţinut de particule se înţelege cantitatea totală a particulelor solide şi lichide din aer, de la praful vizibil şi până la particulele sub un micron. Majoritatea ghidurilor se referă la PM10 (conţinut de particule cu un diametru aerodinamic de până la 10 µm), însă se acceptă din ce în ce mai mult faptul că, în scopul asigurării protecţiei sănătăţii, o atenţie deosebită trebuie acordată particulelor mici. În cazul în care este necesar să se ţină seama de particulele biologice, ghidurile PM10 nu sunt aplicabile şi cel mai important aspect îl constituie riscul imunologic sau infecţios reprezentat de aceste particule.

Ca o recomandare, în tabelul 2.19 sunt prezentate exemple de niveluri pentru calitatea aerului exterior.

Tabelul 2.19: Exemple de concentraţii ale poluanţilor din aerul exterior

┌───────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Concentraţie │ │ Descrierea amplasamentului ├────────┬────────┬────────┬────────┬────────┬────────┤ │ │ CO2 │ CO │ NO2 │ SO2 │TOTAL PM│ PM10 │ │ │ ppm │ mg/m3 │ µg/m3 │ µg/m3 │ mg/m3 │ µg/m3 │ ├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Mediu rural; fără surse importante │ 350 │ < 1 │ 5-35 │ < 5 │ < 0,1 │ < 20 │ ├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Oraş mic │ 375 │ 1-3 │ 15-40 │ 5-15 │0,1-0,3 │ 10-30 │ ├───────────────────────────────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │Centrul oraşului - poluat │ 400 │ 2-6 │ 30-80 │ 10-50 │0,2-1,0 │ 20-50 │ └───────────────────────────────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

NOTĂ - Valorile indicate pentru poluanţii aerului reprezintă concentraţii anuale şi nu trebuie să fie utilizate pentru proiectarea instalaţiilor. Concentraţiile maxime sunt mai ridicate. Pentru informaţii suplimentare se utilizează măsurările locale şi ghidurile naţionale.

Debite specifice de aer proaspăt (exterior) pentru o persoană

Această metodă este o metodă practică bine fundamentată pentru toate situaţiile în care încăperile sunt destinate ocupării umane tipice. Debitele de aer exterior (furnizate de instalaţia de ventilare) pentru o persoană în cazul activităţii normale într-un birou sau în casă, cu o rată metabolică de 1,2 met, sunt indicate în tabelul 2.20. Aceste valori sunt utilizate în mod curent la proiectarea instalaţiei. Valorile trebuie să fie respectate în zona ocupată. Debitele indicate pentru zone de nefumători ţin seama atât de metabolism, cât şi de emisiile tipice în clădiri cu poluare redusă, în cazuri cu niveluri ridicate de activitate (met > 1,2), debitele de aer exterior trebuie să fie majorate cu un factor de (valoare reală met)/1,2.

Tabel 2.20 Debitul specific de aer proaspăt pe persoană

┌──────────┬────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Debit de aer pentru o persoană │ │Categorie │ Unitate de │ Zona nefumători Zona fumători │ │ │ măsură ├───────────────┬──────────────────┬───────────────┬──────────────────┤ │ │ │ Domeniu tipic │Valoare prin lipsă│ Domeniu tipic │Valoare prin lipsă│ ├──────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │INT 1 │m3/(s▪pers) │ > 54 │ 72 │ > 108 │ 144 │ │ │1/(s▪pers) │ > 15 │ 20 │ > 30 │ 40 │ ├──────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │INT 2 │m3/(s▪pers) │ 36-54 │ 45 │ 72-108 │ 90 │ │ │1/(s▪pers) │ 10-15 │ 12,5 │ 20- 30 │ 25 │ ├──────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │INT 3 │m3/(s▪pers) │ 22-36 │ 29 │ 43- 72 │ 58 │ │ │1/(s▪pers) │ 6-10 │ 8 │ 12- 20 │ 16 │ ├──────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────┼───────────────┼──────────────────┤ │INT 4 │m3/(s▪pers) │ < 22 │ 18 │ < 43 │ 36 │ │ │1/(s▪pers) │ < 6 │ 5 │ < 12 │ 10 │ └──────────┴────────────┴───────────────┴──────────────────┴───────────────┴──────────────────┘

Este recomandată în mod special alegerea materialelor de construcţie nepoluante sau cu poluare redusă, inclusiv mobila, covoarele şi instalaţia de ventilare propriu-zisă, în locul creşterii debitului de aer exterior în scopul diluării acestor emisii posibil a fi evitate.

Debitele indicate pentru zonele de fumători sunt valabile pentru zonele în care este permis fumatul. Se recomandă definirea zonelor de fumători şi nefumători şi adaptarea instalaţiei la situaţia corespunzătoare.

Debitele specifice de aer exterior raportate la aria pardoselii

Această metodă poate fi utilizată în anumite cazuri la proiectarea instalaţiei pentru încăperi fără ocupare umană şi fără o destinaţie clară (de exemplu încăperi de depozitare). Debitele de aer pe unitate de arie a pardoselii sunt indicate în tabelul 2.21. Acestea se bazează pe un timp de funcţionare de 50% şi pe o înălţime a încăperii de 3 m. Pentru timp de funcţionare mai mic şi pentru încăperi mai înalte, debitele de aer trebuie să fie mai mari.

Tabelul 2.21 Debite de aer exterior sau transferat
pe unitate de arie utilă a pardoselii pentru încăperi cu altă destinaţie
decât ocupare umană

┌────────────────┬────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Debit de aer exterior sau transferat │ │ Categorie │ Unitate de │ pe unitate de arie a pardoselii │ │ │ măsură ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────┤ │ │ │ Domeniu tipic │ Valoare prin lipsă │ ├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │INT 1 │m3/(s▪pers) │ * │ * │ │ │1/(s▪pers) │ * │ * │ ├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │INT 2 │m3/(s▪pers) │ > 2,5 │ 3 │ │ │1/(s▪pers) │ > 0,7 │ 0,83 │ ├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │INT 3 │m3/(s▪pers) │ 1,3 -2,5 │ 2 │ │ │1/(s▪pers) │ 0,35-0,7 │ 0,55 │ ├────────────────┼────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────┤ │INT 4 │m3/(s▪pers) │ < 1,3 │ 1 │ │ │1/(s▪pers) │ < 0,35 │ 0,28 │ └────────────────┴────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────┘

II.2.7. Calculul consumului de energie pentru ventilarea clădirilor

II.2.7.1. Domeniu de aplicare: clădiri dotate cu sisteme de ventilare şi climatizate, fără controlul umidităţii interioare în perioada de vară. Pot fi incluse şi sistemele de încălzire şi răcire cu aer, dacă acestea au şi rol de ventilare.

Calculul se aplică la clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora.

II.2.7.2. Obiectiv: evaluarea impactului energetic al sistemelor de ventilare din clădiri, ca parte a procedurilor complexe de evaluare energetică a clădirilor şi sistemelor aferente, în acest scop sunt detaliate:

- temperatura şi umiditatea aerului de ventilare care pătrunde în clădiri,

- calculul consumului de energie pentru vehicularea aerului şi

- calculul energiei pentru pretratarea aerului de ventilare/climatizare.

II.2.7.3. Conţinut general

În acest paragraf se dau metodele de calcul pentru:

- necesarul de energie la ventilatoare şi alte elemente auxiliare ale sistemului de ventilare;

- energia necesară pentru dezgheţul bateriilor de preîncălzire şi prerăcire;

Necesarul de energie pentru încălzirea aerului infiltrat nu face obiectul prezentului paragraf.

Aceste energii vor depinde de sistemul şi de combustibil utilizat şi vor fi defalcate pe tipuri de procese termodinamice (încălzire, răcire sau ventilare). În unele cazuri este necesar de precizat ipotezele de calcul, de exemplu dacă un ventilator este utilizat în cadrul unor procese de încălzire, răcire sau ventilare simplă.

II.2.7.4. Metoda de calcul

Pe baza debitelor de introducere considerate cunoscute, procedura de calcul:

- temperaturile şi umidităţile debitelor de aer ce sunt refulate în zonele încălzite sau răcite;

- energia consumată pentru a realiza această tratare.

În cazul în care aerul este introdus în încăperi prin deschideri pasive (guri pentru ventilarea naturală) sau ferestre, se consideră că acest aer are caracteristicile termodinamice ale aerului exterior.

Dacă acest aer este preluat dintr-un spaţiu adiacent zonei de calcul, temperatura acestui spaţiu se calculează conform § 2.4.

Dacă aerul este introdus în încăperi printr-un sistem de ventilare echilibrat sau nu aeraulic se determină modul în care se modifică parametrii termodinamici ai aerului, precum şi modul de calcul al energiei necesare pentru tratarea acestuia.

II.2.7.4.1. Pierderi de căldură prin suprafaţa canalelor de transport al aerului

a) Pierderi de căldură prin conductele (canalele) situate în încăperea/zona climatizată

Aceste pierderi trebuie luate în considerare doar atunci când diferenţa dintre temperatura aerului transportat şi temperatura încăperii sau zonei climatizate este semnificativă. Ele pot fi neglijate în cazul când sistemul nu asigura încălzirea sau răcirea aerului, ci doar ventilarea simplă.

b) Pierderi de căldură prin conductele situate în afară încăperii/zonei climatizate:

Temperatura şi umiditatea aerului din conductă se calculează cu relaţiile:

theta2 = theta1 + DELTA [T(cta)] x2 = x1 (2.94) şi ┌ H(cta) ┐ │ ───────────── │ ┌ ┐ │ 0,34 q(v,cta) │ DELTA [T(cta)] = │ theta1 - theta(ext) │ │ 1 - e^ │ s (2.95) └ ┘ └ ┘

unde:

theta1, x1 - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrare în conductă, [▫C, respectiv g(vapori)/kg(aer uscat)],

theta2, x2 - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la ieşire din conductă, [▫C, respectiv g(vapori)/kg(aer uscat)],

H(cta) - pierderea de căldură a aerului prin pereţii conductei, către mediul ambiant, [W/K],

q(v,cta) - debitul de aer din conductă [m3/h].

c) Pierderi de aer din conductele de transport ale aerului

Aerul infiltrat în/din conductele de transport de aer se calculează conform § 2.6.7. Dacă aerul este exfiltrat din conductă, nu exista o modificare a parametrilor termodinamici ai aerului transportat de aceasta, dacă însă se infiltrează aer în conductă, aceşti parametri se modifică în funcţie de parametrii aerului infiltrat, care se amesteca cu cel transportat.

II.2.7.4.2. Ventilatoare

Creşterea de temperatură a aerului la trecere prin ventilator, DELTA [T(vent)] se calculează cu relaţia:

F(vent) R(rc) DELTA [T(vent)] = ────────────── (2.96) ro c q(v,vent)

unde:

DELTA [T(vent)] - diferenţa de temperatură cu care se încălzeşte aerul în ventilator, [▫C],

ro(aer) - (kg/m3) este densitatea aerului,

c(p,aer) - (J/kgK) căldura specifică masică a aerului.

Se cunosc:

- debitul volumic la ventilator q(v,vent) (m3/h);

- puterea instalată la ventilator P(vent) (W);

- rata de transformare a energiei electrice în căldură, absorbită de aer R(rc) - (valori în tabelul 2.22)

La 20▫C, produsul p(aer) c(p,aer) este aproximativ egal cu 1215 J/m3K.

Tabel 2.22 Rata de recuperare a puterii ventilatorului

┌─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Motor plasat în curentul de aer │ 0,9 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Motor plasat în afară curentului de aer │ 0,6 │ ├─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤ │ Poziţie necunoscută │ 0,75 │ └─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘

Pentru ventilarea mecanică controlată cu volum de aer constant (sistem CAV Constant Air Volume) sau variabil (sistem VAV - Variable Air Volume) fără aer recirculat (adică 100% aer exterior) se poate afirma că puterea medie consumată este similară cu cea obţinută pentru un debit volumic de aer C(cont) q(v) (m3/h), pentru simplificarea calculului.

Pentru sistemele VAV cu recirculare, C(cont) depinde de acţiunea asupra clapetei de reglare pe aerul exterior în timp ce puterea absorbită de ventilator depinde de raportul dintre debitul mediu refulat şi debitul maxim refulat.

În orice situaţie, reglarea ventilatorului trebuie luată în calcul pentru a determina cât de mult scade puterea absorbită de ventilator în raport cu puterea absorbită în condiţii nominale de funcţionare.

Dacă nu este disponibilă nici o informaţie, următoarele curbe caracteristice q(v) - P(abs) (%) pot da o idee asupra diverselor tipuri de reglare posibile la ventilator - figura 2.10.

Figura 2.10

Curbe de dependenţă q(v) - P(abs) în diverse cazuri de
reglare a ventilatoarelor

PB - Palete curbate înapoi;

PI - Palete curbate înainte;

TV - Turaţie variabilă;

CV PB - Control variabil al paletelor curbate înapoi;

SR - Şibăr de reglaj;

IV - înclinare variabilă a paletelor de pe aspiraţie;

De exemplu, dacă s-a determinat un coeficient C(cont) = 0,5 pentru un sistem de tip CAV, se poate presupune că puterea consumată este echivalentă cu puterea nominală la un raport de 50%, adică în acest caz 30% din puterea maximă cu variaţia turaţiei.

În tabelul 2.23 este redat raportul ce trebuie aplicat puterii absorbite la viteza maxima în funcţie de valoarea C(cont) şi de tipul de reglare.

Tabelul 2.23 Exemplu de rapoarte de putere absorbită
în funcţie de reglare şi de raportul de debite

┌───────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐ │ Raport de debit │ 0,2 │ 0,4 │ 0,6 │ 0,8 │ ├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Control clapete reglare la ventilator │ 55% │ 75% │ 90% │ 100% │ │ cu palete înclinate înapoi │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Control clapete reglare la ventilator │ 50% │ 55% │ 70% │ 100% │ │ cu palete înclinate înainte │ │ │ │ │ ├───────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ │ Variaţia turaţiei │ 10% │ 18% │ 35% │ 65% │ └───────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

II. 2.7.4.3 Schimbătoare de căldură (recuperatoare)

▪ Recuperatoare de căldură sensibilă

mărimi de intrare:

- theta(ev,1; x(ev,1) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului evacuat înainte de intrarea în recuperator;

- theta(ref,1); x(ref,1) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior înainte de intrarea în recuperator;

- q(v,ref); q(v,ev) - debitul volumic refulat şi evacuat ce trec prin recuperator;

- epsilon(rec) - eficienţa de transfer termic a recuperatorului pentru un set de debite refulat/evacuat aproximativ egale;

- P(el,nec) - puterea electrica necesară la recuperator (în W)

- DELTA [theta(recup)] - creşterea de temperatură a aerului datorată prezenţei ventilatorului în curentul de aer (considerată atât pentru circuitul de refulare cât şi pentru cel de evacuare).

Pentru unităţile de recuperare din sectorul rezidenţial (testate conform EN 13141-7) eficienţa globală include creşterea de temperatură la ventilator

Elemente de calcul:

┌ DELTA [theta(recup,ref)] = epsilon(recup) [theta(ev,1) - theta(ref,1)] │ theta(ref,2) = theta(ref,1) + DELTA [theta(recup,ref)] ┤ DELTA [theta(recup,ev)] = -DELTA [theta(recup,ref)] (2.97) │ theta(ev,2) = theta(ev,1) + DELTA [theta(recup,ev)] │ x(ref,2) = x(ref,2) └ x(ev,2) = x(ev,2)

mărimi de ieşire:

- theta(ev,2); x(ev,2) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului evacuat după ieşirea din recuperator;

- theta(ref,2); x(ref,2) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior după ieşirea din recuperator;

II.2.7.4.4. Recuperatoare de căldură sensibilă şi latentă (entalpice)

▪ Probleme legate de dezgheţ

Prevenirea îngheţului apei în instalaţiile de ventilare/climatizare se poate face în două moduri:

a) Control direct al dezgheţului prin acţiune asupra recuperatorului de căldură (prin montarea unui bypass, a altor baterii auxiliare de încălzire sau a unui schimbător rotativ);

b) Prin utilizarea unei baterii de pre-încălzire a aerului exterior, înainte de intrarea acestuia în recuperator

În ambele cazuri, valoarea temperaturii la ieşirea din compartimentul de preîncălzire - theta(ref,2) este limitată la +5▫C pentru clădirile rezidenţiale şi la 0▫C pentru cele rezidenţiale. Valoarea de referinţa pentru recuperatoarele cu regenerare higroscopică din clădirile comerciale este de -5▫C.

Valori de referinţa pentru theta(ref,2):

- 5▫C pentru sectorul rezidenţial;

- 0▫C pentru schimbătoare cu plăci din sectorul non-rezidenţial;

- 5▫C pentru schimbătoare rotative din sectorul non-rezidenţial

a) Control direct al dezgheţului

- în acest caz trebuie aplicată o corecţie DELTA [DELTA [theta(recup,ev)]] asupra temperaturii de ieşire theta(ev,2):

DELTA [DELTA [theta(recup,ev)]] = max [0; theta(ev,min - theta(ev,2)] dacă

- dacă debitul refulat şi evacuat sunt egale, aceeaşi corecţie trebuie aplicată şi lui theta(ref,2):

DELTA [DELTA [theta(recup,ref)]] = -DELTA [DELTA [theta(recup,ev)]]

- în cazul lipsei oricărui element pentru dezgheţ, este suficient de a seta temperatura theta(ev,2) la o valoare foarte scăzută - ex. - 100▫C.

b) baterie de preîncălzire pentru dezgheţ

În acest caz aerul exterior este preîncălzit până la o valoare theta(dezghet), ce serveşte la calculul theta(ev,2), corespunzătoare ieşirii aerului evacuat din recuperator.

▪ Limitarea temperaturii de refulare la regimul de evoluţie liberă "free-cooling"

Temperatura theta(ref,2) poate fi limitată maximal la o valoare theta(ref,2,max) pentru a opri încălzirea excesivă a aerului refulat în timpul perioadei de răcire. Valoarea diferenţei de temperatura DELTA [theta(recup,ref)] pe circuitul de refulare înainte şi după recuperator trebuie corectată cu valoarea:

DELTA[DELTA [theta(recup,ref)]] = min [0]; max [theta(ref,2,max) - theta(ref,2); theta(ref,1) - theta(ref,2)]

Dacă nu se impune o limitare, este suficient să se aplice aceeaşi formulă de calcul setând theta(ref,2,max) la o valoare maximă, de ex. 100▫C. Noua valoare controlată a temperaturii de refulare theta(ref,2,c) se va scrie în această ipoteză:

theta(ref,2,c) = theta(ref,2) + DELTA[DELTA [theta(recup,ref)]]

II.2.7.4.5. Camere de amestec

În aceste aparate componente ale CTA, aerul recirculat din încăperile climatizate este amestecat cu aerul exterior (proaspăt) în vederea recuperării energiei. Camerele de amestec sunt echipate cu clapete de reglare a debitului atât pe partea aerului exterior, cât şi pe cea a aerului recirculat.

Mărimi de intrare:

- theta(ev,1); x(ev,1) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului evacuat din încăperea (zona) climatizată înainte de intrarea în camera de amestec;

- theta(ref,1); x(ref,1) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior înainte de intrarea în camera de amestec;

- q(rec) - [echivalent ca notaţie cu q(ev,1)] - debitul masic de aer recirculat prin camera de amestec;

- q(ext) [echivalent ca notaţie cu q(ref,1)] - debitul masic de aer exterior (proaspăt) prin camera de amestec, în funcţie de condiţiile de diluare a nocivităţilor din aerul interior respirabil (condiţii igienico-sanitare).

Calculul raportului de recirculare al camerei de amestec:

- R(rec) = q(rec)/q(ext) (-) reprezintă raportul de recirculare în camera de amestec, scris ca raport dintre debitul masic de aer recirculat q(rec) şi debitul masic de aer exterior, ce pătrund în camera de amestec

Mărimi de ieşire:

- theta(ref,2); x(ref,2) - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului exterior la ieşirea din camera de amestec, calculate pe baza relaţiilor de bilanţ masic şi de umiditate la nivelul camerei de amestec:

┌─ theta(ref,2) = theta(ev,1) + [1 - R(rec) theta(ref,1)] ─┤ (2.98) └─ x(ref,2) = x(ev,1) + [1 - R(rec) x(ref,1)]

- q(ref,2) = q(ext) [1 + R(rec)] - debitul de refulare la ieşirea din camera de amestec;

- q(ev,2) = q(ext) - debitul evacuat în exterior.

II.2.7.4.6. Preîncălzirea aerului

În urma preîncălzirii, aerul este încălzit la o temperatura impusă theta(preinc)

Mărimi de intrare:

theta1, x1 - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de preîncălzire (aer exterior sau ieşit din camera de amestec pe circuitul de refulare);

q(preinc) - debitul masic de aer ce trece prin bateria de preîncălzire (aer exterior sau ieşit din camera de amestec pe circuitul de refulare).

Calculul puterii termice necesare preîncălzirii:

P(preinc) = max [0; q(preinc) [theta(preinc) - theta1]] (kW) (2.99)

Mărimi de ieşire:

theta2 = theta(preinc) - temperatura aerului la ieşirea din bateria de preîncălzire

x2 = x1 - conţinutul de umiditate la ieşirea aerului din bateria de preîncălzire, egal cu cel de la intrarea în baterie (nu există schimb de energie latent)

II.2.7.4.7. Prerăcirea aerului

În general, în situaţia de vară, aerul exterior este prerăcit până la o temperatură theta(prerac) impusă.

Mărimi de intrare:

theta1, x1 - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în baterie de prerăcire (aer exterior);

q(v,prerac) - debitul volumic de aer ce trece prin bateria de prerăcire (aer exterior);

theta(BR) - temperatura medie a bateriei de răcire, funcţie de temperaturile de tur/retur ale apei de răcire (în cazul prezenţei unui agregat frigorific de preparare a apei răcite) sau egală cu temperatura de vaporizare a fluidului frigorific (în cazul răcirii prin detentă directă).

Calcul:

- variaţia temperaturii aerului în timpul procesului de prerăcire DELTA [theta(prerac)]:

DELTA [theta(prerac)] = max [0; theta1 - theta(prerac)] (2.100)

- theta2 - temperatura aerului la ieşirea din bateria de prerăcire:

theta2 = theta1 - DELTA [theta(prerac)] (2.101)

- eficienţa procesului de prerăcire epsilon(prerac):

┌ theta(prerac) - theta(BR) ┐ epsilon(prerac) = min │ 1; ───────────────────────── │ (2.102) └ theta1 - theta(BR) ┘

- conţinutul de umiditate al aerului la suprafaţa exterioară a baterie de răcire x(BR):

x(BR) = EXP [18.8161 - 4110.34/[theta(BR) + 235[] (2.103)

- variaţia conţinutului de umiditate al aerului în urma prerăcirii DELTA [x(prerac)]:

DELTA [x(prerac)] = min [0; [x(BR) - x1] [1 - epsilon(prerac)]] (2.104)

- conţinutul de umiditate al aerului la ieşirea din bateria de prerăcire x2:

x2 = x1 - DELTA [x(prerac)] (2.100)

- puterea necesară pentru a asigura procesul de prerăcire P(prerac) (kW):

P(prerac) = q(v,prerac) [0.83 (x2 - z1) + 0.34 (theta2 - theta1)] (2.105)

Mărimi de ieşire:

theta2, x2, P(prerac)

II.2.7.4.8. Umidificarea izotermă a aerului iarna

În special în situaţia de iarnă, atunci când aerul exterior are un conţinut de umiditate redus, acesta trebuie umidificat până la o valoare setată impusă x(umidif). Acest proces se realizează tehnic prin injectarea de abur saturat în curentul de aer, procesul termodinamic de evoluţie a aerului în camera de umidificare fiind cvasi-izoterm.

Mărimi de intrare:

theta1, x1 - temperatura şi conţinutul de umiditate al aerului la intrarea în camera de umidificare (aer exterior sau nu);

q(v,umidif) - debitul volumic de aer în procesul de umidificare;

x(umidif) - valoare setată a conţinutului de umiditate al aerului după umidificare.

Calcul:

theta2 = theta1 (temperatura la ieşirea din umidificator este egală cu cea la intrare, în condiţiile menţionate); x2 = max [x1; x(umidif)] - conţinutul de umiditate al aerului la ieşirea din umidificator; P(umidif) = 0.83 ▪ q(v,umidif) ▪ max [0; (x(umidif) - x1)] - puterea termică necesară umidificării izoterme a debitului de aer volumic q(v,umidif). (2.106)

Aceste formule se vor aplica exclusiv în situaţia de iarnă, la creştera umidităţii aerului înainte de a fi refulat în încăperile climatizate, pentru a se evita senzaţia de uscăciune la interior din cauza unei umidităţi relative scăzute. În condiţii de vară, nu se utilizează umidificarea aerului.

Mărimi de ieşire

theta2, x2, P(umidif)

II.2.7.5. Aplicaţii

Domeniile principale de aplicare ale metodelor prezentate în acest paragraf sunt următoarele :

- pentru metodele de calcul orare;

- pentru metodele lunare;

- pentru metodele anuale;

- pentru metodele statistice

▪ Metode orare

Dacă aerul nu este introdus prin intermediul unui sistem de ventilare mecanică, caracteristicile termodinamice ale aerului de ventilare corespund celor pentru aerul exterior. În acest caz, se va calcula numai energia necesară pentru antrenarea ventilatorului montat pe circuitul de evacuare al aerului viciat din încăperi (dacă acesta există).

În restul cazurilor (ventilare mecanică controlată pe circuitul de refulare, cu sau fără tratarea termodinamică a aerului), paşii de calcul trebuie să urmeze următoarea ordine cronologică:

1. se definesc la începutul calculului anual, caracteristicile sistemului de ventilare, cu excepţia condiţiilor privind climatul exterior şi interior;

2. se definesc, ca valori orare:

- caracteristicile aerului exterior (temperatură şi conţinut de umiditate) theta(ext), x(ext)

- caracteristicile aerului interior (temperatură şi conţinut de umiditate) theta(int), x(int); pentru a evita probleme de convergenţă, se recomandă preluarea valorilor calculate pentru ora precedentă

- valorile de temperatură şi/sau conţinut de umiditate pre-setate (impuse);

- debitele de aer din sistem (exterior, recirculat, evacuat, refulat)

În continuare se procedează astfel:

a) se calculează caracteristicile termodinamice ale aerului după recuperatorul de căldură (dacă el există) atât pe circuitul de refulare, cât şi pe cel de evacuare;

b) se calculează caracteristicile termodinamice şi energiile necesare pentru desfăşurarea următoarelor procese termodinamice:

- preîncălzire;

- prerăcire;

- umidificare;

- pierderi de energie prin suprafaţa exterioară a conductelor de transport ale aerului amplasate la exterior;

- încălzirea suplimentară a aerului la trecerea prin ventilator(oare).

Aceasta ordine poate să nu fie respectată de funcţionarea reală a instalaţiei, însă ea este corectă principial ţinând cont de următoarele ipoteze:

- controlul preîncălzirii şi prerăcirii este realizat pentru aerul refulat în zona încălzită sau răcită; în acest caz, impactul pierderilor de energie la suprafaţa conductelor şi câştigurilor de energie în ventilator sunt astfel compensate;

- temperatura setată pentru prerăcire este mai mică decât cea prevăzută pentru preîncălzire;

- conţinutul de umiditate setat pentru umidificare este mai mic decât cel corespunzător temperaturii de saturaţie izoterme;

▪ Metode anuale şi lunare

- Sistem fără impact asupra umidităţii

Se menţin aceleaşi ipoteze de calcul ca în cazul metodelor orare, ţinând cont de distribuţia anuală (lunară) a temperaturii exterioare şi aplicând aceeaşi ipoteză la calculul temperaturilor interioare.

Rezultatele finale vor fi sub forma unor energii anuale (lunare) necesare pentru preîncălzire, prerăcire şi auxiliarele acestora.

- Sistem cu impact mediu sau mare asupra umidităţii

Se menţin aceleaşi ipoteze de calcul, ţinând cont de distribuţia anuală (lunară) a temperaturii şi umidităţii exterioare şi aplicând aceeaşi ipoteză la calculul temperaturilor şi umidităţilor interioare.

Rezultatele finale vor fi sub forma unor energii anuale (lunare) necesare pentru preîncălzire, prerăcire, umidificare şi auxiliarele acestora.

II.2.8. Calculul consumului anual de energie pentru sistemele centralizate şi descentralizate de climatizare şi aer condiţionat.

II.2.8.1. Domeniu de aplicare: clădiri climatizate, cu controlul umidităţii, echipate cu unul din următorele tipuri de sisteme de climatizare:

- sisteme de climatizare de tip "numai aer",

- sisteme de climatizare de tip "aer-apă" cu aparate terminale - ventiloconvectoare

Calculul se aplică la clădiri rezidenţiale sau nerezidenţiale sau părţi ale acestora, care vor fi denumite generic "clădire".

Metoda de calcul poate fi dezvoltată pentru estimarea consumurilor energetice şi în cazul altor tipuri de sisteme de climatizare.

II.2.8.2. Obiectiv: calculul energiei necesare climatizării clădirilor pentru asigurarea unei temperaturi şi a unei umidităţi interioare prescrise precum şi energia consumată de sistemul de climatizare în acest scop.

II.2.8.3. Conţinut general

Metoda de calcul pentru necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare este de tip "grade-zile".

Sunt luaţi în calcul factori specifici, corespunzători domeniului de aplicare şi anume:

- consumurile de energie datorate sarcinilor de căldură latentă

- existenţa unor sarcini importante datorate debitelor mari de aer proaspăt

- utilizarea în cadrul sistemelor de climatizare a recuperatoarelor de căldură (sensibilă sau sensibilă şi latentă)

- inerţia termică a elementelor de construcţie

- varietatea mare de tipuri de instalaţii de climatizare şi a surselor de frig utilizate (sisteme centralizate "numai aer", sisteme cu aparate terminale de tip "aer-apă", chillere cu compresie mecanică, chillere cu absorbţie, chillere reversibile - pompe de căldură, etc.)

Metoda de calcul a consumului de energie este lunară.

Pentru a se putea evalua consumul total de energie corespunzător tuturor echipamentelor din cadrul unui sistem de climatizare, se introduce de asemenea o metodologie de calcul pentru energia necesară proceselor de umidificare şi vehiculare aer.

II.2.8.3.1. Principalele date de intrare necesare pentru efectuarea calculelor

Datele necesare de calcul sunt:

- caracteristicile elementelor de anvelopă pentru încăperea climatizată;

- scenariul de ocupare al încăperii climatizate;

- sursele interne de căldură şi umiditate;

- climatul exterior;

- date privind sistemul de climatizare:

▪ debitul de aer; debitul de aer proaspăt,

▪ valorile prescrise pentru parametrii de confort (temperatură, umiditate),

▪ temperatura şi umiditatea aerului refulat în încăpere,

▪ coeficientul de performanţă al instalaţiei frigorifice,

▪ pierderea de sarcină din sistem,

▪ randamentul ventilatorului,

▪ modul de funcţionare al ventilatorului (1 treaptă de turaţie, 2 trepte de turaţie, variaţie continuă turaţie),

▪ eficacitatea recuperatorului de căldură (dacă există).

II.2.8.3.2. Principalele date de ieşire (rezultate) sunt:

- necesarul de energie lunar şi anual pentru climatizarea clădirilor (răcire, încălzire, umidificare, vehiculare aer)

II.2.8.4. Necesarul de energie pentru climatizare

II.2.8.4.1. Necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare

Calculul de tip grade-zile se efectuează pe baza relaţiei:

N x [theta(aem) - theta(b)] NGZ = ────────────────────────────────── (grade-zile) (2.107) -k x [theta(aem) - theta(b)] 1 - e^

unde:

N - număr de zile (pentru luna de calcul considerată) (zile)

theta(aem) - temperatura medie lunară a aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) (▫C)

theta(b) - temperatura de bază calculată conform metodologiei de mai jos, în funcţie de tipul sistemului de climatizare (▫C)

K - constantă, valoare utilizată de regulă: 0,71

Calculul consumului de energie pentru răcire şi dezumidificare se efectuează pe baza numărului de grade-zile şi a valorii coeficientului de performanţă al chiller-ului, astfel:

Q(chiller) = Q(r)/COP (kWh) (2.108) Q(r) = 24 ▪ m c(p) NGZ (kWh) (2.109)

unde:

Q(chiller) - necesarul de energie la sursa de frig a sistemului de climatizare (kWh)

Q(r) - necesarul de energie pentru răcire şi dezumidificare (kWh)

COP - coeficient de performanţă al chiller-ului

m - debitul masic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (kg/s)

c(p) - căldura specifică a aerului (kJ/kg▫C)

Temperatura de bază se calculează în funcţie de tipul sistemului de climatizare după cum urmează:

a) sisteme de climatizare "numai aer":

Temperatura de bază utilizată în metoda de calcul grade-zile depinde de:

- temperatura de confort a aerului interior (valoarea setată) din încăperea climatizată,

- sarcina de răcire sensibilă datorată aerului proaspăt,

- încălzirea aerului în ventilatorul de introducere (termenul al doilea din ecuaţia de mai jos),

- degajările de căldură sensibilă de la surse interioare din încăperea climatizată şi aporturile de căldură datorate radiaţiei solare (termenul al treilea din ecuaţia de mai jos),

- aporturile de căldură prin transmisie pentru încăperea climatizată (termenul al patrulea din ecuaţia de mai jos),

- degajările de căldură latentă de la surse interioare din încăperea climatizată şi sarcina de răcire latentă datorată aerului proaspăt (ultimul termen din ecuaţia de mai jos).

▪ v DELTA [P] Q[s(m)] U' theta(b) = theta[ai] - ───────────── - ─────── - ────── [theta(aezi) - theta(ai)] - 2400 DELTA [x] (▫C) (2.110) ▪ ▪ ▪ m c(p) eta(v) m c(p) m c(p)

unde:

theta(ai) - temperatura prescrisă a aerului interior din încăperea climatizată (▫C)

v - debitul volumic de aer vehiculat în sistemul de climatizare (m3/s)

DELTA [P] - presiunea introdusă în sistem de ventilator (Pa)

eta(v) - randamentul ventilatorului

Q(sm) - degajări de căldură sensibilă de la surse interioare: ocupanţi, iluminat, echipamente - şi aporturi de căldură de la radiaţia solară (kW); pe baza valorilor calculate se determină valoarea medie lunară (pentru luna de calcul considerată) (kW)

U' = AU (kW/K), A - suprafaţa elementului de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (m2); U - coeficient global de transfer termic al elementului de construcţie prin care au loc aporturi de căldură prin transmisie (kW/m2▫C)

theta(aezi) - temperatura medie a aerului exterior pe perioada de ocupare a încăperii climatizate (pentru luna de calcul considerată) (▫C)

DELTA [x] = x(e) - x(s), diferenţa medie lunară de conţinut de umiditate (pentru luna de calcul considerată), (kg/kg), x(e) - conţinutul de umiditate al aerului exterior (kg/kg) şi x(s) - conţinutul de umiditate la ieşirea din bateria de răcire (kg/kg); diferenţa medie de conţinut de umiditate se determină utilizând relaţia:

_ _____________ x(e) - x(s) [x(e) - x(s)] = ───────────────────── (kg/kg) (2.111) _ -k[x(e) - x(s)] 1 - e^ _ cu xe - conţinutul de umiditate mediu lunar al aerului exterior (pentru luna de calcul considerată) (kg/kg) şi k - parametru calculat pe baza expresiei: 2,5 k = ──────── (2.112) sigma(x)

sigma(x) - deviaţia standard pentru conţinutul de umiditate lunar al aerului exterior; valoarea depinde de amplasarea geografică a clădirii climatizate

Obs.

1) Pentru luarea în considerare a inerţiei termice, expresia de calcul a temperaturii de bază se modifică astfel:

v DELTA [P] Q[s(m)] U' Q(c) theta(b) = theta[ai] - ───────────── - ─────── - ────── [theta(aezi) - theta(ai)] - 2400 DELTA [x] + ────── (▫C) (2.113) ▪ ▪ ▪ ▪ m c(p) eta(v) m c(p) m c(p) m c(p)

unde:

Q(c) = [C DELTA [theta(i)]]/24x3600

Q(c) - rata medie zilnică de stocare termică a elementelor de construcţie (kW)

C = ro c(pm) V (kJ/▫C), capacitatea termică a elementelor de construcţie ale încăperii climatizate

ro - densitatea materialelor elementelor de construcţie (kg/m3)

c(pm) - căldura specifică a materialelor elementelor de construcţie (kJ/kg▫C)

V - volumul elementelor de construcţie (m3)

-t/tau ┌ ┐ DELTA [theta(i)] = e^ │ theta(ai) - theta[ae(n)] │ (▫C) (2.114) └ ┘

DELTA [theta(i)] - rata de răcire a elementelor de construcţie (diferenţa de temperatură între temperatura elementelor de construcţie şi temperatura aerului interior) (▫C)

t - perioada de neocupare a încăperii climatizate (h)

tau - constanta de timp a elementelor de construcţie (h)

theta(aen) - temperatura medie a aerului exterior noaptea (pentru luna de calcul considerată) (▫C)

2) în cazul în care există în cadrul sistemului de climatizare recuperatoare de căldură (numai sensibilă sau sensibilă şi latentă) calculul numărului de grade-zile se realizează pe baza relaţiei:

┌ [theta(aem) - theta(b)] epsilon [theta(aem) - theta(b)] ┐ NGZ = N │ ────────────────────────────────── - ────────────────────────────────── │ (grade-zile)*) (2.115) │ -k x [theta(aem) - theta(b)] -k x [theta(aem) - theta(b)] │ └ 1 - e^ 1 - e^ ┘

unde:

epsilon - eficacitatea recuperatorului de căldură; în absenţa unei valori, se poate determina conform relaţiei:

▪ m(AP) epsilon = 1 - ──────────── ▪ ▪ m(AP) - m(R)

m(AP) - debitul de aer proaspăt (kg/s; m3/s)

m(R) - debitul de aer recirculat (kg/s; m3/s)

*) Notaţiile din această ecuaţie sunt identice cu cele utilizate anterior, cu menţiunea că în expresia temperaturii de bază se modifică calculul diferenţei medii de conţinut de umiditate după cum urmează:

_ _ _____________ x(e) - x(s) epsilon [x(e) - x(s)] [x(e) - x(s)] = ───────────────────── - ───────────────────── (kg/kg) (2.116) _ _ -k[x(e) - x(s)] -k[x(e) - x(s)] 1 - e^ 1 - e^

unde:

x(r) - conţinutul de umiditate din aerul recirculat (considerat egal cu conţinutul de umiditate din încăperea climatizată) (kg/kg)

b) sisteme de climatizare de tip "aer-apă" cu aparate terminale ventiloconvectoare

Există două situaţii de calcul, în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare:

- cazul în care ventiloconvectoarele din încăperi preiau sarcinile latente; în această situaţie metoda de calcul este similară metodologiei descrisă mai sus pentru determinarea temperaturii de bază, considerând toate ventiloconvectoarele prin intermediul unui ventiloconvector echivalent şi utilizând sarcini medii la nivelul întregii clădiri

- cazul în care ventiloconvectoarele asigură doar partea sensibilă, bateria de răcire a centralei de tratare pentru aerul proaspăt asigurând sarcina latentă; în această situaţie expresia de calcul a temperaturii de bază pentru calculul numărului de grade-zile se scrie:

┌ ▪ ▪ ┐ │ m(R) ┌ ┐ m(AP) │ theta(b) = │ theta(s) + ──── │ theta(ae) - theta(r) │ - ───── 2400 DELTA [x] │ (▫C) (2.117) │ ▪ └ ┘ ▪ │ └ m m ┘

unde:

theta(s) - temperatura aerului la ieşirea din bateria de răcire a ventiloconvectorului (▫C)

theta(r) - temperatura aerului din încăperea climatizată (▫C)

II.2.8.4.2. Necesarul de energie pentru umidificarea aerului

Consumul energetic se determină în funcţie de următorii parametrii:

- valoarea minimă a umidităţii aerului din încăpere

- sursele de umiditate din încăpere

- umiditatea aerului exterior

- debitul de aer proaspăt al încăperii

- În cadrul metodologiei de calcul se consideră valori medii zilnice pentru aceste mărimi.

Metoda de calcul ţine seama şi de eventuala prezenţă a unui recuperator de căldură latentă în cadrul sistemului de climatizare.

Umiditatea transferată aerului din instalaţia de climatizare prin intermediul echipamentelor specifice se calculează conform relaţiei:

x(z) = x(i,min) - [x(g)/m'(e)] (2.118)

unde:

x(z) - umiditatea adăugată aerului tratat de sistemul de climatizare, g/m3

x(i,min) - valoarea minimă a umidităţii din aerul interior, g/m3

x(g) - degajările medii de umiditate de la surse interne, g/h, m2 (valori recomandate conform Anexa II.2.I)

m'(e) - debitul de aer proaspăt raportat la unitatea de suprafaţă, m3/h, m2

Cantitatea totală anuală de apă utilizată pentru umidificare se determină pe baza debitului de aer tratat şi a diferenţei zilnice între valoarea conţinutului de umiditate al aerului refulat în încăpere şi valoarea conţinutului de umiditate al aerului exterior:

W = 24 h SUMĂ [m'(e) [x(z) - x(e)]] = 24 h SUMĂ [[m'(e) [x(i,min) - x(e)]] - x(g)] (g/an) (2.119)

Obs.

Relaţia de mai sus este utilizată numai pentru momentele de timp pentru care este satisfăcută inegalitatea:

[x(z) - x(e)] = x(i,min) - x(e) - x(g)/m'(e) > 0 (2.120)

Dacă sistemul de climatizare este prevăzut cu un recuperator de căldură latentă, umidificarea aerului exterior pe baza schimbului de masă din recuperator se determină astfel:

DELTA [x] = eta(recuperator) [x(i,min) - x(e)] (2.121)

unde:

eta(recuperator) - eficienţa schimbului de căldură latent la nivelul recuperatorului

În acest caz, cantitatea de apă necesară pentru umidificare este:

W = 24 h SUMĂ [[m'(e) [x(i,min) - x(e)] [1 - eta(recuperator)]] - x(g)] (g/an) (2.122)

Obs.

Calculul pe baza relaţiei anterioare se efectuează pentru momentele de timp pentru care:

[x(i,min) - x(e)] [1 - eta(recuperator)] - x(g)/m'(e) > 0 (2.123)

Energia consumată pentru umidificare se determină pe baza consumului de apă necesar pentru umidificare estimat cu relaţiile de mai sus, în funcţie de configuraţia sistemului de climatizare:

Q(h) = C(h) W (Wh/an) (2.124)

unde:

C(h) - coeficient de consum specific de energie electrică pentru umidificare, în funcţie de tipul procesului de umidificare folosit (umidificare cu abur sau umidificare cu apă) (Wh/g). Valorile recomandate sunt date în Anexa II.2.J.

II.2.8.4.3. Necesarul de energie pentru vehicularea aerului

Consumul de energie pentru vehicularea aerului se bazează pe calculul consumului specific de energie electrică. Consumul specific de energie electrică se determină pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi cu aceeaşi destinaţie. Consumul specific de energie electrică pentru clădirea climatizată sau o parte din aceasta rezultă prin medierea consumului specific pentru fiecare încăpere sau grup de încăperi prin intermediul suprafeţei pardoselii. Consumul total de energie electrică pentru vehicularea aerului dintr-un sistem de climatizare se obţine prin înmulţirea consumului specific cu suprafaţa totală a spaţiilor climatizate din clădire:

Q(vt) = Q(v) S

Relaţia de calcul pentru consumul specific de energie electrică al motoarelor ventilatoarelor din cadrul sistemelor de climatizare este:

Q(v) = P(v) ▪ N(h)/1000 (kWh/m2, an) (2.125)

unde:

Q(v) - consum specific de energie electrică al ventilatorului (kWh/m2, an)

DELTA [p] ▪ V' P(v) = ────────────── (2.126) eta(v) 3600

P(v) - putere electrică specifică pentru antrenarea ventilatorului (W/m2)

DELTA [p] - pierderea de presiune din sistem (Pa) valoarea luată în calcul este valoarea medie între două schimburi ale filtrului de praf

V' - debit volumic specific de aer (raportat la suprafaţa încăperii, m3/m2, h)

eta(v) - eficienţa ventilării (pentru întregul sistem de climatizare)

N(h) - număr de ore de funcţionare la sarcină nominală (h/an) - valoarea se consideră conform datelor de funcţionare ale sistemului de climatizare; valorile indicate sunt date în Anexa II.2.K.

Observaţii:

1) Dacă nu sunt date disponibile privind pierderea de presiune şi eficienţa ventilării, puterea electrică specifică se determină conform relaţiei:

P(v) = P(sp) V' (W/m2) (2.127) unde DELTA [p] P(sp) = ───────── (W/m3/h) (2.128) eta

P(sp) - putere specifică ventilator (W/m3/h)

eta - randament ventilator

Valorile indicate pentru puterea specifică a ventilatorului (pentru întregul sistem de climatizare) sunt date în Anexa II.2.L în funcţie de tipul instalaţiei (destinaţia încăperii) şi eficienţa energetică a instalaţiilor.

2) Numărul de ore de funcţionare la sarcină nominală este echivalat cu o valoare energetică echivalentă astfel încât pentru numărul de ore de funcţionare la sarcină parţială trebuie să se ţină cont de raportul dintre puterea electrică specifică la sarcină redusă şi cea la sarcină nominală pentru a obţine o mărime echivalentă. Dacă nu sunt disponibile date privind funcţionarea în sarcină redusă şi eficienţa energetică pentru aceasta, se recomandă utilizarea valorilor din Anexa II.2.K.

ANEXA Nr. II.2.A

Date climatice

Date generale - timpul total de simulare pe parcursul anului

┌───────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┬───────────┐ │ Luna │ Nr. de │ Nr. de │ Timp │ Luna │ Nr. de │ Nr. de │ Timp │ │ │ zile │ ore │ total │ │ zile │ ore │ total │ ├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ │Ianuarie │ 31 │ 744 │ │Iulie │ 31 │ 744 │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ │Februarie │ 28 │ 672 │ │August │ 31 │ 744 │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ │Martie │ 31 │ 744 │ │Septembrie │ 30 │ 720 │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ │Aprilie │ 30 │ 720 │ │Octombrie │ 31 │ 744 │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ │Mai │ 31 │ 744 │ │Noiembrie │ 30 │ 720 │ │ ├───────────┼───────────┼──────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼───────────┤ │Iunie │ 30 │ 720 │ │Decembrie │ 31 │ 744 │ │ └───────────┴───────────┴──────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴───────────┘

Date climatice

În ceea ce priveşte datele climatice, indispensabile simulării regimului termic al clădirilor şi a consumurilor de energie pentru încălzire/răcire, sunt necesară următoarele mărimi climatice orare:

- temperatura exterioară orară, [▫C];

- radiaţia totală orară pe un plan orizontal, [W/m2];

- indicatori pentru conversia radiaţiei totale în radiaţie incidentă pe suprafeţe verticale, cum ar fi, de exemplu: radiaţia directă orară perpendiculară pe direcţia razei solare şi gradul de acoperiri cu nori a cerului (grad de nebulozitate);

- viteza şi direcţia locală a vântului, [m/s];

- albedoul (raportul dintre radiaţia solară reflectată şi radiaţia incidentă) solului;

- umiditatea relativă a aerului exterior, [%].

Datele climatice orare pentru un an reprezentativ trebuiesc selectate din baze de date recente, prelucrate corespunzător cerinţelor de calcul.

ANEXA Nr. II.2.B

Calcul multizonă utilizând cuplajul termic între zone adiacente

B.1. Generalităţi

Un calcul multizonă al cuplajului termic dintre zonele unei clădiri trebuie utilizat cu precauţie şi pentru situaţii bine cunoscute, în contextul unei proceduri simplificate de evaluare a consumurilor de energie.

NOTĂ: Un calcul multizonă al cuplajului termic inter-zone necesită:

a) date de intrare precum: proprietăţi de transfer termic prin transmisie, debite de aer inter-zone (cu valoare şi sens)

b) cunoaşterea sistemului de reglare a temperaturilor din zone şi regulile de partiţionare internă a zonelor, cu restricţii speciale de temperatură (ex. Restaurante, spitale etc.)

O complicaţie în plus o reprezintă prezenţa unor sisteme diferite de încălzire, răcire şi ventilare pentru zone diferite, conducând la o complexitate a calculului ce depăşeşte graniţa impusă pentru calculul global simplificat al consumurilor de energie.

B.2. Metoda lunară

În cazul calculului multizonă cu cuplaj termic între zone, procedura de calcul lunară este descrisă în cele ce urmează.

În primul rând, trebuie colectate datele referitoare la transferurile inter-zone, conform celor descrise în B.2.

Ulterior, trebuie adăugate la transferul de căldură prin transmisie şi ventilare caracteristice zonei z luate separat, termeni ce reprezintă transferurile de căldura prin transmisie şi ventilare dinspre zonele adiacente zonei z către zona z:

Q(T,z-y) = H(T,z-y) [theta(z) - theta(y,med)] T Q(V,z-y) = H(V,z-y) [theta(z) - theta(y,med)] T

în care:

theta(y,med) - reprezintă temperatura medie din zona y adiacentă zonei z incluzând orice supraîncălzire (în modul de încălzire) sau suprarăcire (în modul de răcire) faţă de valoarea prestabilită de set-point.

Această temperatură se determină conform următoarelor două relaţii:

- pentru modul de încălzire:

___ \ Q(ap,inc) + Q(nec,inc) + / H(y,inc,k) theta(a,k) ──── k theta(y,med) = ─────────────────────────────────────────────────── ___ \ / H(y,inc,k) ──── k

- pentru modul de răcire:

___ \ Q(ap,rac) + Q(nec,rac) + / H(y,rac,k) theta(a,k) ──── k theta(y,med) = ─────────────────────────────────────────────────── ___ \ / H(y,rac,k) ──── k

în care:

Q(inc) - necesarul de energie pentru încălzire pentru zona y, determinat conform 7.2.1.1, în MJ;

H(y,inc,k) - coeficientul de transfer global (transmisie + ventilaţie) pentru elementul k către zona y determinat conform 7.2.2, în MJ/K;

Q(ap,inc) - suma totală a surselor de căldură interioare în modul încălzire pentru zona y, conform 7.2.1.2, în MJ;

Q(rac) - necesarul de energie pentru răcire pentru zona y, determinat conform 7.2.1.1, în MJ;

Q(a,k) - pentru un element k ce transfera căldura prin transmisie este egală cu theta(e,k), temperatura pe suprafaţa exterioară a elementului k;

- pentru un element k ce transfera căldura prin ventilaţie este egală cu theta(a,ref,k), temperatura de refulare a aerului în zona z prin elementul k

Calculul necesarului de energie pentru încălzire şi răcire trebuie realizat iterativ (două sau trei iteraţii sunt în general suficiente):

1) se face ipoteza iniţiala că temperatura medie a zonei la pasul de timp curent este egală cu temperatura de set-point pentru încălzire sau răcire în zona respectivă (sau cu temperatura echivalentă interioară, dacă avem un sistem de încălzire sau răcire intermitentă);

2) calculul energiei necesare pentru încălzire sau răcire pentru fiecare zonă în parte, ţinând cont de contribuţia transferurilor de căldură prin transmisie şi ventilaţie dintre zone, aşa cum s-a specificat;

3) pe baza acestor rezultate, se calculează pentru fiecare zonă temperatura medie interioară, conform relaţiilor deja prezentate;

4) dacă temperatura medie calculată diferă cu mai mult de o eroare relativă acceptabilă faţă de temperatura impusă la pasul 1), se setează această nouă temperatură ca dată de intrare şi se reia calculul de la pasul 2), până când eroarea relativă devine cea minim acceptată.

B.3. Date de intrare pentru toate metodele de calcul

Aceste date de intrare au fost deja detaliate în cadrul normativului, de aceea aici vor fi doar re-enumerate:

H(T,z-y) - coeficient de transfer de căldură prin transmisie între zonele z şi y, în W/K;

H(V,z-y) - coeficient de transfer de căldură prin ventilaţie între zona z şi zona y, în W/K;

H(V,y-z) - coeficient de transfer de căldură prin ventilaţie între zona y şi zona z, în W/K;

NOTA: H(V,z-y) şi H(V,y-z) pot fi diferite dacă debitele de aer ce traversează interfaţa de aer dintre zona y şi zona z în cele două sensuri sunt diferite.

Aceşti doi coeficienţi se pot determina cu relaţiile:

H(V,z-y) = ro(aer) c(aer) q(v,z-y),

respectiv:

H(V,y-z) = ro(aer) c(aer) q(v,y-z),

în care q(v,z-y) şi q(v,y-z) (în m3/s) sunt debitele de aer ce trec din zona z către zona y, respectiv din zona y către zona z.

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┬────────────┐ │ Tipul de clădire din punct de vedere a funcţionării │alfa(0,rac) │ tau(0,rac) │ │ sistemului de răcire │ │ (ore) │ ├─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ I │Clădiri răcite continuu (mai mult de 12 ore pe zi), precum clădiri│ 1,0 │ 15 │ │ │rezidenţiale, hoteluri, spitale, locuinţe şi penitenciare │ │ │ │ │- metoda lunară │ │ │ ├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┤ │ II │Clădiri răcite numai pe parcursul zilei (mai puţin de 12 ore pe │ 1,0 │ 15 │ │ │zi), precum şcoli, birouri, săli de spectacole sau magazine │ │ │ ├─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┤ │Valorile lui alfa(0,rac) şi tau(0,rac) pot fi furnizate şi la nivel naţional. │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. II.2.C

Date pentru calculul aporturilor solare

C.1. Energia solară totală transmisă printr-o suprafaţă vitrată

Energia solară transmisă către încăperea climatizată printr-o suprafaţă vitrată transparentă depinde esenţial de tipul de geam utilizat (calitate, grosime, emisivitate, tratamente termice), de tipul de protecţie solară (jaluzele, rulouri, obloane), dacă aceasta există (vezi G.2), şi de umbrirea suprafeţei vitrate datorată prezenţei unor obstacole exterioare în calea radiaţiei solare incidente (alte clădiri învecinate sau elemente de arhitectură exterioare ale clădirii) - vezi G.3. Rata de transmitere (sau transmitanţa) energiei solare prin elementele vitrate, definită în EN 410, se calculează cu EN 13363-2, ţinând cont de radiaţia solară incidentă normală (perpendiculară) pe suprafaţa exterioară elementului respectiv, în (W/m2) şi de radiaţia pătrunsă în încăperea climatizată prin transmisie, I(t) (W/m2). Aceasta transmitanţă "normală" se notează cu tau(n) şi câteva valori ale sale sunt redate în tabelul G.1, pentru elemente vitrate uzuale, presupunând că au suprafaţa curată şi geamuri normale netratate.

Pentru metodele de calcul lunare, se utilizează un factor F(v) (definit în 11.4.1), definit ca raportul dintre transmitanţa totală tau la un unghi de incidenţă oarecare, şi transmitanţa normală tau(n) la un unghi de incidenţă egal cu 90▫:

F(v) = tau/tau(n)

Acest factor depinde de tipul de geam, de latitudine şi de orientarea elementului vitrat.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ Tipul ferestrei │ tau(n) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Fereastră simplă │ 0,85 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Fereastră termoizolantă dublă │ 0,75 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Fereastră termoziolantă dublă cu o tratare selectivă a geamului │ 0,67 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Fereastră termoizolantă triplă │ 0,7 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Fereastră termoizolantă triplă cu două tratări selective │ 0,5 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤ │Fereastră dublă obişnuită (două ferestre) │ 0,75 │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

Tabelul C.1: Valori ale transmitantei normale "r" pentru
tipuri uzuale de elemente vitrate

O altă metodă de calcul a energiei solare transmise utilizează raportarea la energia transmisă printr-o fereastră de referinţă simplă sau dublă, de la caz la caz; în acest mod, energia solară transmisă printr-o fereastră oarecare, Q(s,t) (în MJ) se va scrie:

Q(s,t) = Q(s,t,ref) ▪ tau/tau(ref)

în care:

Q(s,t,ref) - energia solară transmisă prin fereastra de referinţă (simplă sau dublă, după caz), în MJ;

tau - transmitanţa totală a ferestrei oarecare (-);

tau(ref) - transmitanţa totală a ferestrei de referinţă (-);

C.2. Efectul elementelor de umbrire permanente

Aceste elemente de umbrire (ecranare) a ferestrelor, care pot fi de tipul: perdele, jaluzele, storuri, obloane, reprezintă accesorii opţionale, manevrabile de ocupanţii clădirii, pentru reducerea sau dimpotrivă intensificarea aporturilor solare către interior, în funcţie de sezon. Ele pot fi plasate la faţa interioară sau exterioară a ferestrelor sau între foile de geam (la ferestre duble).

Aceste elemente introduc o reducere a energiei solare transmise către interior, cu un factor de umbrire g(u) ce depinde de tipul de element utilizat, de culoarea şi proprietăţile optice ale acestuia, precum şi de poziţionarea sa în cadrul ferestrei (la interior, exterior sau între geamuri). În tabelul G.2 sunt date câteva valori ale acestui coeficient g(u) pentru tipuri uzuale de elemente de umbrire permanente (de ex. Jaluzele).

┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Proprietăţi optice: │ Factor g(u) pentru: │ │ Tip jaluzea │ Absorbţie Transmisie │ Jaluzele Jaluzele │ │ │ │ interioare exterioare │ ├────────────────────────────┼──────────────┬──────────────┼──────────────┬──────────────┤ │Jaluzele veneţiene de │ 0,1 │ 0,05 │ 0,25 │ 0,10 │ │culoare albă │ │ 0,1 │ 0,30 │ 0,15 │ │ │ │ 0,3 │ 0,45 │ 0,35 │ ├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Jaluzele obişnuite albe │ 0,1 │ 0,5 │ 0,65 │ 0,55 │ │ │ │ 0,7 │ 0,80 │ 0,75 │ │ │ │ 0,9 │ 0,95 │ 0,95 │ ├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Jaluzele textile colorate │ 0,3 │ 0,1 │ 0,42 │ 0,17 │ │ │ │ 0,3 │ 0,57 │ 0,37 │ │ │ │ 0,5 │ 0,77 │ 0,57 │ ├────────────────────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤ │Jaluzele de aluminiu │ 0,2 │ 0,05 │ 0,20 │ 0,08 │ └────────────────────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

Tabel C.2: Factor de reducere a energiei solare transmise la interior
datorat prezenţei unor elemente de umbrire permanente [g(u)]

Alte elemente de umbrire cu utilizare intermitentă, precum şi protecţiile solare reglabile, sunt luate în calcul în cadrul factorului de utilizare pentru modul de răcire.

C.3. Factori de umbrire datoraţi unor obstacole exterioare

C.3.1. Principiu de calcul

Prezenţa unor clădiri învecinate sau a unor elemente de arhitectură anexe ce depăşesc planul ferestrei la exterior (cornişe, balcoane, stâlpi exteriori) conduce la apariţia unei suprafeţe umbrite în planul ferestrei, ce împiedică pătrunderea prin fereastră a radiaţiei solare directe la nivelul acestei suprafeţe, permiţând totuşi trecerea radiaţiei difuze prin întreaga suprafaţa vitrată, în vederea evaluării acestui tip de umbrire, se introduce un factor de umbrire adimensional datorat obstacolelor exterioare clădirii F(u,oe), exprimat prin relaţia:

F(u,oe) = F(u,oe-orizont) F(u,oe-v) F(u,oe-l),

în care:

F(u,oe-orizont) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont (copaci, forme de relief sau alte clădiri);

F(u,oe-v) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan vertical, de tip: retragerea ferestrei în plan vertical faţă de planul faţadei, balcoane, caschete etc.

F(u,oe-l) - factor de umbrire datorat obstacolelor exterioare apropiate în plan lateral, de tip: retragerea ferestrei în plan lateral faţa de planul faţadei, stâlpi exteriori etc.

C.3.2. Umbrirea datorată obstacolelor exterioare aflate la orizont

Efectul de umbrire datorat obstacolelor exterioare clădirii aflate la orizont depinde de unghiul la orizont, latitudine, climatul local şi sezonul de încălzire. În tabelul C.3 sunt redate valorile factorului de umbrire datorat obstacolelor exterioare de la orizont, F(u,oe-orizont), pentru trei latitudini diferite şi patru orientări verticale diferite ale ferestrei. Unghiul la orizont este un unghi mediu faţă de orizontala sub care "se vede" obstacolul exterior din planul faţadei clădirii studiate (vezi figura C.1).

┌────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Unghi │ 45▫ N latitudine │ 55▫ N latitudine │ 65▫ N latitudine │ │ la ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤ │ orizont │ S │ E/V │ N │ S │ E/V │ N │ S │ E/V │ N │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 0▫ │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 10▫ │ 0,97 │ 0,95 │ 1,00 │ 0,94 │ 0,92 │ 0,99 │ 0,86 │ 0,89 │ 0,97 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 20▫ │ 0,85 │ 0,82 │ 0,98 │ 0,68 │ 0,75 │ 0,95 │ 0,58 │ 0,68 │ 0,93 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 30▫ │ 0,62 │ 0,70 │ 0,94 │ 0,49 │ 0,62 │ 0,92 │ 0,41 │ 0,54 │ 0,89 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 40▫ │ 0,46 │ 0,61 │ 0,90 │ 0,40 │ 0,56 │ 0,89 │ 0,29 │ 0,49 │ 0,85 │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Tabelul C.3: Valori ale factorului de umbrire parţială
datorat obstacolelor exterioare aflate la orizont

Figura C.1: Unghiul la orizont alfa

C.3.3. Factorul de umbrire datorat elementelor exterioare ale clădirii

┌────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Unghi │ 45▫ N latitudine │ 55▫ N latitudine │ 65▫ N latitudine │ │ la ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤ │ orizont │ S │ E/V │ N │ S │ E/V │ N │ S │ E/V │ N │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 0▫ │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 30▫ │ 0,90 │ 0,89 │ 0,91 │ 0,93 │ 0,91 │ 0,91 │ 0,95 │ 0,92 │ 0,90 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 45▫ │ 0,74 │ 0,76 │ 0,80 │ 0,80 │ 0,79 │ 0,80 │ 0,85 │ 0,81 │ 0,80 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 60▫ │ 0,50 │ 0,58 │ 0,66 │ 0,60 │ 0,61 │ 0,65 │ 0,66 │ 0,65 │ 0,66 │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Tabelul C.4: Valori ale factorului de umbrire parţială
datorat obstacolelor exterioare verticale, F(u,oe-v)

┌────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┬──────────────────────────┐ │ Unghi │ 45▫ N latitudine │ 55▫ N latitudine │ 65▫ N latitudine │ │ la ├────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┼────────┬────────┬────────┤ │ orizont │ S │ E/V │ N │ S │ E/V │ N │ S │ E/V │ N │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 0▫ │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 30▫ │ 0,94 │ 0,92 │ 1,00 │ 0,94 │ 0,91 │ 0,99 │ 0,94 │ 0,90 │ 0,98 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 45▫ │ 0,84 │ 0,84 │ 1,00 │ 0,86 │ 0,83 │ 0,99 │ 0,85 │ 0,82 │ 0,98 │ ├────────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 60▫ │ 0,72 │ 0,75 │ 1,00 │ 0,74 │ 0,75 │ 0,99 │ 0,73 │ 0,73 │ 0,98 │ └────────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┴────────┘

Tabelul C.5: Valori ale factorului de umbrire parţială
datorat obstacolelor exterioare laterale, F(u,oe-l)

ANEXA Nr. II.2.D

Date de intrare convenţionale

D.1. Introducere

Această anexă conţine datele de intrare convenţionale pentru anumiţi parametri din cadrul normativului, în lipsa unor valori reglementate la nivel naţional.

D.2. Surse de căldura interioare de la ocupanţi şi aparatura de birou

Scenariile zilnice şi săptămânale privind degajările de căldură provenite de la ocupanţi datorită activităţii metabolice, precum şi degajările provenite de la aparatura electrică de birou, trebuie în general definite la scară naţională, în funcţie de utilizarea clădirii, gradul de ocupare şi scopul calculului.

În absenţa unor valori naţionale, trebuie utilizate datele din prezenta anexă, ce sunt detaliate pentru clădiri rezidenţiale, birouri, precum şi pentru o gamă mai largă de utilizări a clădirilor. În tabelele J1, J2, J3 şi J4 sunt date valori ale acestor degajări, în W pentru un m2 de pardoseală ocupată.

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Clădiri rezidenţiale │ ├───────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ Zile │ Ore │ Camera de zi + │Alte încăperi climatizate│ │ │ │ bucătărie │ (ex. Dormitoare) │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Luni - Vineri │ 07.00 - 17.00 │ 8,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 17.00 - 23.00 │ 20,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 23.00 - 07.00 │ 2,0 │ 6,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ Medie │ 9,0 │ 2,67 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Sâmbătă - Duminică │ 07.00 - 17.00 │ 8,0 │ 2,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 17.00 - 23.00 │ 20,0 │ 4,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 23.00 - 07.00 │ 2,0 │ 6,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ Medie │ 9,0 │ 3,83 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Medie │ │ 9,0 │ 3,0 │ └───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Tabelul D.1: Densitatea fluxului de căldură
degajat de ocupanţi şi aparatura electronică (în W/m2) - valori
convenţionale pentru clădiri rezidenţiale

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │Birouri │ ├───────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────┬─────────────────────────┤ │ │ │ Spaţii de birou │ Alte spaţii, holuri, │ │ Zile │ Ore │ (60% suprafaţă │coridoare (40% suprafaţă │ │ │ │ utilizată) │ utilizată) │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Luni - Vineri │ 07.00 - 17.00 │ 20,0 │ 8,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 17.00 - 23.00 │ 2,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 23.00 - 07.00 │ 2,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ Medie │ 9,5 │ 3,92 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Sâmbătă - Duminică │ 07.00 - 17.00 │ 2,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 17.00 - 23.00 │ 2,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ 23.00 - 07.00 │ 2,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ │ Medie │ 2,0 │ 1,0 │ ├───────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────┼─────────────────────────┤ │ Medie │ │ 7,4 │ 3,1 │ └───────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────┴─────────────────────────┘

Tabelul D.2: Densitatea fluxului de căldură
degajat de ocupanţi şi aparatura electronică (în W/m2) - valori
convenţionale pentru birouri

┌─────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐ │ Gradul de │ m2 de suprafaţă utilă │ Coeficient de │ Φ(ov)/A(pard) │ │ ocupare │ per persoană │ simultaneitate │ W/m2 │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │ I │ 1,0 │ 0,15 │ 15 │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │ II │ 2,5 │ 0,25 │ 10 │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │ III │ 5,5 │ 0,27 │ 5 │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │ IV │ 14 │ 0,42 │ 3 │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │ V │ 20 │ 0,40 │ 2 │ ├─────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┤ │În care: │ │Φ(ov) este fluxul de căldură degajat de la ocupanţi, [W]; │ │A(pard) este aria suprafeţei utile, definită în 6.3.2, [m2]; │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tabelul D.3: Densitatea fluxului de căldură degajat de ocupanţi
(în W/m2) - valori convenţionale globale pentru sectorul non-rezidenţial,
în funcţie de gradul de ocupare

┌────────────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┐ │ │ Flux de căldura unitar │ │ Fluxul unitar │ │ Tip de utilizare │ emis de aparatura │ Fracţia de timp │ emis pe m2 │ │ a clădirii │ electronică pe timpul │ f(app) │ Φ(app)/A(pard) │ │ │ de operare W/m2 │ │ W/m2 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Birou │ 15 │ 0,20 │ 3 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Unitate de învăţământ │ 5 │ 0,15 │ 1 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Unitate medicală clinică │ 8 │ 0,50 │ 4 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Unitate medicală non-clinică│ 15 │ 0,20 │ 3 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Catering │ 10 │ 0,25 │ 3 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Magazin │ 10 │ 0,25 │ 3 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Sală de şedinţe │ 5 │ 0,20 │ 1 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Sală de relaxare │ 4 │ 0,50 │ 2 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Celulă şi penitenciar │ 4 │ 0,50 │ 2 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤ │Sală se sport │ 4 │ 0,25 │ 1 │ ├────────────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┤ │În care: │ │Φ(app) este fluxul de căldură degajat de la ocupanţi, [W]; │ │A(pard) este aria suprafeţei utile, definită în 6.3.2, [m2]; │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tabelul D.4: Densitatea fluxului de căldură degajat de aparatura
electronică (în W/m2) - valori convenţionale globale pentru sectorul
non-rezidenţial, în funcţie de gradul de ocupare

D.3. Factori de reducere a radiaţiei solare datoraţi protecţiilor solare variabile

Perioada de timp în care protecţia solară de tip: jaluzele, rulouri etc. este utilizată sau nu depinde în general de luna de calcul. Pentru fiecare tip de climat se pot utiliza valori convenţionale (implicite) ale factorului pentru protecţii solare variabile în timp, F(psv), pentru diferite orientări şi înclinări ale ferestrei faţă de planul orizontal. Tabelul J.4 cuprinde aceste valori medii pentru toate lunile anului (exemplu preluat din Danemarca).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Factor de umbrire F(psv) │ ├─────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┤ │ │ Ian │ Feb │ Mar │ Apr │ Mai │ Iun │ Iul │ Aug │ Sep │ Oct │ Nov │ Dec │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │90▫ N │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 0,98 │ 0,96 │ 0,98 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │90▫ NE/NV│ 1,00 │ 1,00 │ 0,94 │ 0,66 │ 0,51 │ 0,53 │ 0,57 │ 0,69 │ 0,84 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │90▫ E/V │ 0,41 │ 0,48 │ 0,36 │ 0,34 │ 0,29 │ 0,32 │ 0,34 │ 0,29 │ 0,36 │ 0,36 │ 0,42 │ 0,53 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │90▫ SE/SV│ 0,22 │ 0,37 │ 0,25 │ 0,32 │ 0,26 │ 0,32 │ 0,32 │ 0,24 │ 0,31 │ 0,28 │ 0,26 │ 0,34 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │90▫ S │ 0,20 │ 0,36 │ 0,26 │ 0,32 │ 0,29 │ 0,32 │ 0,33 │ 0,23 │ 0,30 │ 0,24 │ 0,23 │ 0,31 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │45▫ N │ 1,00 │ 1,00 │ 0,99 │ 0,98 │ 0,63 │ 0,39 │ 0,58 │ 0,93 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │45▫ NE/NV│ 1,00 │ 1,00 │ 0,87 │ 0,47 │ 0,31 │ 0,28 │ 0,32 │ 0,40 │ 0,71 │ 1,00 │ 1,00 │ 1,00 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │45▫ E/V │ 0,82 │ 0,65 │ 0,41 │ 0,31 │ 0,22 │ 0,21 │ 0,24 │ 0,25 │ 0,37 │ 0,48 │ 0,74 │ 0,96 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │45▫ SE/SV│ 0,33 │ 0,43 │ 0,29 │ 0,24 │ 0,18 │ 0,17 │ 0,19 │ 0,16 │ 0,29 │ 0,29 │ 0,32 │ 0,47 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │45▫ S │ 0,26 │ 0,39 │ 0,25 │ 0,23 │ 0,18 │ 0,16 │ 0,17 │ 0,14 │ 0,26 │ 0,25 │ 0,28 │ 0,37 │ ├─────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │ORIZ. │ 1,00 │ 0,78 │ 0,44 │ 0,27 │ 0,19 │ 0,16 │ 0,18 │ 0,19 │ 0,38 │ 0,58 │ 0,93 │ 1,00 │ └─────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘

Tabelul D.4: Valori ale factorului de umbrire F(psv)
datorat protecţiilor solare variabile

ANEXA Nr. II.2.E

Ipoteze şi valori necesare proiectării instalaţiilor de
ventilare şi climatizare

E.1. Cele mai importante ipoteze de proiectare cu referire la calitatea aerului interior sunt informaţiile cu privire la ocuparea umană, faptul că fumatul este permis sau nu, şi emisiile din partea surselor altele decât metabolism şi fumat. De asemenea trebuie să se ţină seama de faptul că perceperea calităţii aerului interior se face într-o manieră negativă pe măsura creşterii temperaturii şi umidităţii.

Valori tipice pentru ocuparea umană sunt indicate în tabelul E.1. Valorile de proiectare se bazează oriunde este posibil pe date reale specifice proiectului. Oricum, în cazul în care nu este declarată nici o valoare, se aplică valorile prin lipsă indicate în tabelul E.1. Dacă nu se specifică nici o informaţie cu privire la fumat, se presupune că fumatul este interzis pentru toate destinaţiile indicate în tabelul E.1. În cazul în care fumatul este permis, se recomandă cu tărie defalcarea clară între zonele de fumători şi cele de nefumători.

┌─────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Aria pardoselii pentru o persoană, în m2/persoană*) │ │ Destinaţie ├──────────────────────────────┬──────────────────────────────┤ │ │ Domeniu tipic │ Valoare prin lipsă │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Birou │de la 7 până la 20 │ 12 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Birou mic │de la 8 până la 12 │ 10 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Sală de şedinţe │de la 2 până la 5 │ 3 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Magazin │de la 3 până la 8 │ 4 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Sală de clasă │de la 2 până la 5 │ 2,5 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Salon de spital │de la 5 până la 15 │ 10 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Cameră de hotel │de la 5 până la 20 │ 10 │ ├─────────────────────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤ │Restaurant │de la 1,2 până la 5 │ 1,5 │ └─────────────────────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘ *) Aria utilă a pardoselii pe încăpere.

Tabelul E.1: Ipoteze de proiectare a debitelor de aer în funcţie de
densitatea de ocupare a încăperii

Emisiile din partea altor surse decât metabolism şi fumat trebuie să fie specificate cât se poate de clar. Dacă nu se specifică nimic, trebuie clarificat cu beneficiarul faptul că nu trebuie să fie luate în considerare emisii suplimentare.

E.2. Debite de introducere a aerului

E.2.1. Generalităţi

Debitul de ventilare (debitul de aer exterior şi introdus) se determină utilizând următoarele criterii:

▪ ocupare umană cu sau fără fumat

▪ alte emisii cunoscute

▪ degajările pentru încălzire sau răcire sunt disipate prin ventilare.

În vederea prevenirii pierderilor necontrolate de aer introdus, conductele şi canalele trebuie să fie etanşe.

E.2.2. Ocupare umană

Debitul de ventilare pentru ocupare umană se determină utilizând informaţiile din 5.2.5 sau utilizând valori specifice pentru debitul de aer pe baza reglementărilor sau de experienţei.

E.2.3. Alte emisii cunoscute

Debitul de ventilare necesar pentru debitul emisiilor şi pentru nivelul admisibil al concentraţiei în încăpere conduce la diluarea emisiilor cunoscute după cum urmează:

q(m,E) q(v,ref) = ───────────────, C(int) - C(ref)

în care:

q(v,ref) - debitul volumic de aer refulat, în m3/s;

q(m,E) - debitul masic al emisiilor în încăpere, în mg/s;

C(int) - concentraţia maximă admisibilă din încăpere, în mg/m3;

C(ref) - concentraţia din aerul refulat, în mg/m3;

În cazul poluanţilor diferiţi este necesară verificarea tuturor poluanţilor relevanţi în vederea determinării celui mai critic dintre aceştia. De regulă, se preferă reglarea sursei în loc de ventilare.

Relaţia indicată mai sus, este valabilă pentru regim staţionar (situaţie prin lipsă) cu emisie constantă pe o durată lungă de timp. Atunci când durata emisiei este scurtă, concentraţia de echilibru în regim staţionar nu poate fi atinsă sau debitul de aer poate fi redus pentru un nivel maxim de concentraţie precizat. Dependenţa de timp a nivelului concentraţiei în încăpere se determină cu relaţia următoare (debit de aer introdus = debit de aer extras):

q(m,E) ┌ [q(v,ref)/V(inc)] t ┐ C(int) [t] - C(ref) = C(int) [0] + ──────── │ 1 - e^ │, q(v,ref) └ ┘

în care:

C(int) [t] - concentraţia în încăpere la momentul t, în mg/m3;

C(ref) - concentraţia din aerul refulat, în mg/m3;

C(int) [0] - concentraţia în încăpere la momentul t = 0, în mg/m3;

q(v,ref) - debitul volumic de aer refulat, în m3/s;.

q(m,E) - debitul masic al emisiilor în încăpere, în mg/s;

V(inc) - volumul încăperii, în m3;

t - timpul, în s;

E.2.4. Sarcină de încălzire şi de răcire

În anumite cazuri degajările de căldură pentru încălzire sau răcire care trebuie să fie disipate prin instalaţia de ventilare conduc la determinarea debitului de ventilare. Dacă din acest motiv debitul de ventilare devine mult mai mare decât cel precizat în 6.4.2.2, atunci poate fi mai eficientă din punct de vedere energetic o soluţie alternativă de disipare a căldurii.

Debitul de ventilare necesar pentru încălzire sau răcire se determină după cum urmează:

Φ q(v,ref) = ──────────────────────────────────────────────, ro(aer) ▪ c(p,aer) ▪ [theta(int) - theta(ref)]

în care:

q(v,ref) - debitul volumic de aer refulat, în m3/s;

Φ - sarcina termică a încăperii, în kW;

ro(aer) - densitatea aerului din încăpere, în kg/m3;

c(p,aer) - căldura specifică a aerului, aprox. 1 Kj/kgK;

theta(int) - temperatura interioară din încăpere, în▫C;

theta(ref) - temperatura de refulare, în▫C;

Densitatea şi capacitatea termică a aerului depind de temperatura şi presiunea acestuia. Calculul se efectuează cu valorile aplicabile pentru situaţia reală.

E.3. Debite de evacuare a aerului

Într-o instalaţie de ventilare mecanică la echilibru cu aer introdus şi extras, debitul de aer extras este determinate de debitul de aer introdus şi de condiţiile de presiune necesare.

Pentru instalaţiile cu extracţie a aerului, debitele de aer extras se calculează în conformitate cu principiile precizate în paragrafele de la 6.4.2.2 până la 6.4.2.4. Valori tipice de proiectare pentru bucătării şi toalete/grupuri sanitare sunt indicate în tabelul E.2. Aerul extras poate fi înlocuit cu aerul exterior sau cu aer din alte încăperi. Pentru aplicaţii specializate (de exemplu anumite clădiri industriale şi spitaliceşti), debitele de aer extras trebuie să fie calculate conform unor cerinţe specifice, ţinând seama de asemenea de influenţa posibilă asupra mediului exterior.

Aceasta este în afară domeniului de aplicare al acestui document.

Tabelul E.2: Valori de proiectare pentru debitele de aer aspirat
din încăperi poluate

┌───────────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────┬──────────────────┐ │ Destinaţie │ UM │ Domeniu tipic │Valori prin lipsă │ ├───────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │Bucătărie: │ │ │ │ │- Utilizare obişnuită (de ex. bucătărie│ m3/h │ > 72 │ 108 │ │ pentru prepararea meselor calde); │ l/s │ > 20 │ 30 │ │- Utilizare profesională │ * │ * │ * │ ├───────────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────┼──────────────────┤ │Toaletă/grup sanitar** │ │ │ │ │- pe încăpere (minim) │ m3/h │ > 24 │ 36 │ │ │ l/s │ > 6,7 │ 10 │ │- pe arie de pardoseală │ m3/(h*m2) │ > 5,0 │ 7,2 │ │ │ l/(s*m2) │ > 1,4 │ 2,0 │ └───────────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

* Debitele de aer extrase pentru bucătării se dimensionează în conformitate cu situaţia specifică.

** În utilizare cel puţin 50% din timp. Pentru durate de funcţionare mai mici sunt necesare debite mai mari. Valori mai mici sunt posibile pentru aer extras direct din cabina de WC (valoare tipică: de la 10 până la 20 m3▪h-1 pentru o cabină de WC).

E.4. Umiditatea aerului interior

În domeniul tipic al temperaturilor aerului dintr-o încăpere între 20▫C şi 26▫C evaporarea joacă un rol minor în reglarea temperaturii corpului omenesc. Prin urmare în mod normal apar puţine probleme cu referire la confortul termic atunci când umiditatea relativă este între 30% şi 70%.

Limita inferioară de 30% este precizată pentru a preveni uscarea ochilor şi iritarea mucoaselor. Totuşi, în climate severe se permite convenirea unei umidităţi mai scăzute pe o durată limitată, între beneficiar şi proiectant, ţinând seama de normele locale şi de preferinţe. Reclamarea aerului prea uscat este adesea cauzată de praf sau de alţi poluanţi din aer. Umiditatea relativă este adesea prea scăzută datorită temperaturii din încăpere şi/sau debitului de aer exterior prea mari. Toate aceste cauze trebuie să fie luate în considerare înainte de prevederea umidificării.

Datorită faptului că umiditatea relativă ridicată stimulează dezvoltarea fungilor şi a acarienilor, precum şi degradarea materialelor de construcţie, perioade prea lungi cu umiditate relativă prea ridicată trebuie să fie evitate. Concentraţii prea ridicate în particule din aceste organisme pot constitui de asemenea un risc pentru persoanele sensibile şi trebuie să fie evitate. În lipsa unor informaţii alternative, proiectarea se bazează pe ipoteza că există alte surse de umiditate decât ocuparea umană şi aerul introdus şi infiltrat.

ANEXA Nr. II.2.F

Date privind coeficienţii de presiune dinamică C(p) datoraţi vântului

Descrierea procedurii

În cadrul acestui calcul, trebuie urmaţi următorii paşi:

- calculul vitezei vântului la o înălţime de 10 m deasupra solului, pentru amplasamentul respectiv;

- determinarea existenţei şi caracteristicilor de adăpostire a faţadelor de către elemente de construcţie sau obstacole exterioare (de tipul: adăpostire mică, medie sau mare);

- găsirea valorilor C(p) pentru aceste trei tipuri de adăpostire, şi

- determinarea valorilor C(p) pe ansamblul întregii zone.

Viteza de referinţă a vântului pe amplasament v(site)

Trebuie introdusă o corecţie pentru viteza vântului din amplasament v(site) în raport cu cea măsurată, v(meteo), în funcţie de diferenţele dintre rugozitatea terenului corespunzător amplasamentului investigat şi rugozitatea terenului corespunzător amplasamentului meteorologic unde se face măsurătoarea v(meteo). Pentru aceasta se consideră trei tipuri de terenuri:

- teren deschis, neadăpostit;

- teren amplasat în mediu rural sau suburban;

- teren amplasat în mediu urban.

Legea logaritmică de variaţie a vitezei vântului cu înălţimea este dată de relaţia de similitudine:

v1 ln [h2/z0] ──── = ────────────, v2 ln [h1/z0]

în care:

v1 - viteza vântului la înălţimea h1, în m/s;

V2 - viteza vântului la înălţimea h2, în m/s;

h1 - înălţimea h1, în m;

h2 - înălţimea h2, în m;

z0 - rugozitatea terenului, în m;

Această lege este valabilă strict de la o înălţime de 60-100 metri deasupra solului, însă ea poate fi aplicată şi pentru viteze ale vântului > 2 m/s şi pentru înălţimi h > 20 z0; de exemplu, pentru un teren situat la altitudinea de 80 metri, în tabelul A1 sunt daţi factorii de corecţie în funcţie de rugozitatea terenului la o înălţime de 10 m deasupra solului.

┌───────────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐ │ Clasa terenului │ Rugozitatea terenului │ v(site)/v(meteo) │ │ │ z0 (m) │ │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │Teren deschis │ 0,03 │ 1,0 │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │Teren în mediu rural sau suburban │ 0,25 │ 0,9 │ ├───────────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │Teren în mediu urban │ 0,5 │ 0,8 │ └───────────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

Tabelul F.1: Factor de corecţie pentru v(site)/v(meteo) la 10 m
înălţime deasupra solului

Clase de adăpostire

Pe înălţime, faţadele clădirilor sunt divizate în trei părţi, în funcţie de adăpostire:

1) partea joasă (inferioară), între 0 şi 15 m înălţime;

2) partea medie, între 15 şi 50 m înălţime;

3) partea înaltă (superioară), la mai mult de 50 m înălţime.

La rândul ei, fiecare parte de faţadă, mai puţin cea înaltă, poate fi adăpostită de un obstacol, dacă sunt îndeplinite condiţiile:

- dacă H(obstacol) > 0,5 ▪ min [H(clădire); 15], partea inferioară a faţadei este adăpostită

- daca H(obstacol) - 15 > 0,5 ▪ min [H(clădire) - 15; 35], partea medie a faţadei este adăpostită

Pentru o viteza a vântului dată, un obstacol este definit ca orice structura sau clădire învecinată pentru care L(obstacol)/L(clădire) > 0,5. Clasa de adăpostire depinde de raportul H(obstacol)/D(obstacol), în care (figura A.1):

H(obstacol) - înălţimea obstacolului cel mai apropiat (m);

L(obstacol) - lăţimea celui mai apropiat obstacol (m);

L(clădire) - lăţimea clădiri (m);

D(obstacol) - distanţa dintre cel mai apropiat obstacol şi clădire (m);

~img 7o157065 0 Figura F.l ~
Clădirea şi obstacolul

1. Partea înaltă

2. Vânt

3. Partea medie (15-50 m)

4. Înălţimea H(obstacol)

5. Lăţimea L(obstacol)

6. Partea joasă (0-15 m)

7. Distanţa D(obstacol)

8. Lăţimea L(obstacol)

┌──────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐ │ Clasa de adăpostire │ Distanţa relativă │ │ a clădirii │ D(obstacol)/H(obstacol) │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │Neadăpostită │ > 4 │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │Normală │ 1,5 - 4 │ ├──────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────┤ │Adăpostită │ < 1,5 │ └──────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘

Tabel F.2: Clase de adăpostire funcţie de înălţimea obstacolului şi
de distanţa relativă dintre obstacol şi clădire

Valori ale coeficienţilor C(p) pentru faţade

În funcţie de partea de faţada considerată (dependenţa de înălţime, aşa cum s-a afirmat anterior), valorile coeficientului de presiune dinamică C(p) datorată vântului sunt redate în tabelul F.3:

┌─────────┬────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ Coeficienţi de presiune adimensionali C(p) │ │ Partea │ ├──────────────┬──────────────┬────────────────────────────────────────┤ │ de │ Adăpostire │Pentru faţadă │Pentru faţadă │Pentru acoperiş (funcţie de pantă) C(p3)│ │ faţadă │ │bătută de vânt│ adăpostită ├─────────────┬────────────┬─────────────┤ │ │ │ C(p1) │ C(p2) │ < 10▫ │ 10▫ - 30▫ │ > 30▫ │ ├─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Neadăpostită│ +0,50 │ -0,70 │ -0,70 │ -0,60 │ -0,20 │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │Joasă │Normală │ +0,25 │ -0,50 │ -0,60 │ -0,50 │ -0,20 │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Adăpostită │ +0,05 │ -0,30 │ -0,50 │ -0,40 │ -0,20 │ ├─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Neadăpostită│ +0,65 │ -0,70 │ -0,70 │ -0,60 │ -0,20 │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │Medie │Normală │ +0,45 │ -0,50 │ -0,60 │ -0,50 │ -0,20 │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │ │Adăpostită │ +0,25 │ -0,30 │ -0,50 │ -0,40 │ -0,20 │ ├─────────┼────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┤ │Înaltă │Neadăpostită│ +0,80 │ -0,70 │ -0,70 │ -0,60 │ -0,20 │ └─────────┴────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┘

Tabelul F.3 - Coeficienţii de presiune dinamică C(p)

NOTĂ: Coeficienţii de presiune dinamică datoraţi vântului sunt valabili pentru o deviere a vitezei vântului de ±60▫ faţă de normala la planul faţadei.

Valori ale C(p) pentru zone

Pentru fiecare zonă, valorile coeficientului C(p) sunt luate în considerare ţinând cont de înălţimea medie a faţadelor corespunzătoare acelei zone:

- daca înălţimea medie este mai mică de 15 m, C(p)-urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzătoare părţilor joase ale faţadei;

- daca înălţimea medie este cuprinsă între 15 şi 50 m (inclusiv), C(p)-urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzătoare părţilor medii ale faţadei;

- daca înălţimea medie este mai mare de 50 m, C(p)-urile zonei sunt luate egale cu cele corespunzătoare părţilor înalte ale faţadei.

ANEXA Nr. II.2.G

Caracteristici de permeabilitate ale clădirii

Caracteristicile de permeabilitate ale unei clădiri depind de numărul şi tipul neetanşeităţilor anvelopei exterioare (rosturi de dilatare, fisuri, infiltraţii de aer prin tâmplăria exterioară), fiind exprimate prin debitul de aer total ce pătrunde în clădire la o diferenţă de presiune exterior-interior dată.

Se pot defini la nivel naţional sau se pot prelua ca valori implicite din tabelul B.1, următoarele valori:

- numărul de schimburi de aer orare datorat infiltraţiilor n(infiltr) (în vol/h) sau debitul de aer infiltrat q(v,infiltr) raportat la aria laterală a anvelopei clădirii sau la aria pardoselii (în m3/h▪m2);

- debitul de aer infiltrat q(v,infiltr) corespunzător unor diferenţe de presiune exterior-interior de 4, 10 sau 50 Pa.

┌──────────────────────────────────────────────────┐ │ L/s per m2 de anvelopă exterioară │ │ (exp. debit = 0,667) │ ┌──────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┤ │Permeabilitate│ q(v,infiltr) │ q(v,infiltr) │ q(v,infiltr) │ │ │ pt. 4 Pa │ pt. 10 Pa │ pt. 50 Pa │ ┌──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ Mică │ 0,15 │ 0,25 │ 0,8 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ unifamilială │ Medie │ 0,3 │ 0,5 │ 1,6 │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ Mare │ 0,6 │ 1 │ 3,2 │ ├──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ Mică │ 0,15 │ 0,25 │ 0,8 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │multifamilială│ Medie │ 0,3 │ 0,5 │ 1,6 │ │nerezidenţială├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ Mare │ 0,6 │ 1 │ 3,2 │ ├──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ Mică │ 0,3 │ 2 │ 5 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ industrială │ Medie │ 0,6 │ 3,5 │ 10 │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │ │ Mare │ 1,2 │ 7 │ 20 │ └──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ n(infiltr) (vol/h) (exp. debit = 0,667) │ │ ┌──────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┤ Suprafaţa │ │Permeabilitate│ n(infiltr) │ n(infiltr) │ n(infiltr) │ laterală/ │ │ │ pt. 4 Pa │ pt. 10 Pa │ pt. 50 Pa │ Volum │ ┌──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mică │ 0,4 │ 0,7 │ 2,2 │ 0,75 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ unifamilială │ Medie │ 0,8 │ 1,4 │ 4,3 │ 0,75 │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mare │ 1,6 │ 2,7 │ 8,6 │ 0,75 │ ├──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mică │ 0,2 │ 0,4 │ 1,2 │ 0,4 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │multifamilială│ Medie │ 0,4 │ 0,7 │ 2,3 │ 0,4 │ │nerezidenţială├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mare │ 0,9 │ 1,4 │ 4,6 │ 0,4 │ ├──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mică │ 2,2 │ 5,4 │ 5 │ 0,3 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ industrială │ Medie │ 3,8 │ 10,8 │ 10 │ 0,3 │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mare │ 7,6 │ 21,6 │ 20 │ 0,3 │ └──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┘ ┌──────────────────────────────────────────────────┬────────────┐ │ n(infiltr) (vol/h) (exp. debit = 0,667) │ │ ┌──────────────┼────────────────┬────────────────┬────────────────┤ Suprafaţa │ │Permeabilitate│ n(infiltr) │ n(infiltr) │ n(infiltr) │ pardoselii │ │ │ pt. 4 Pa │ pt. 10 Pa │ pt. 50 Pa │ │ ┌──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mică │ 0,7 │ 1,2 │ 4 │ 1,8 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ unifamilială │ Medie │ 1,5 │ 2,4 │ 8 │ 1,8 │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mare │ 3 │ 5 │ 16 │ 1,8 │ ├──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mică │ 0,2 │ 0,4 │ 1,3 │ 1,1 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │multifamilială│ Medie │ 0,5 │ 0,8 │ 2,5 │ 1,1 │ │nerezidenţială├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mare │ 1,0 │ 1,6 │ 5 │ 1,1 │ ├──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mică │ 0,5 │ 3 │ 8 │ 1,5 │ │ Clădire ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ industrială │ Medie │ 1,0 │ 6 │ 16 │ 1,5 │ │ ├──────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────┤ │ │ Mare │ 2,0 │ 10 │ 30 │ 1,5 │ └──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────┘

Tabelul G.1: Valori ale debitului specific infiltrat sau numărului de
schimburi de aer infiltrate pentru diverse clase şi geometrii de clădiri

ANEXA Nr. II.2.H

Calculul coeficientului de recirculare C(rec)

În cazul utilizării unor debite de aer variabile în încăperile climatizate şi a aerului recirculat în CTA, coeficientul de recirculare C(rec) [-] ţine cont de necesitatea ca în fiecare încăpere să fie asigurat debitul minim de aer proaspăt.

Daca q(v,nec,i) este debitul minim de aer proaspăt necesar pentru încăperea i şi q(v,ref,i) este debitul volumic total refulat în aceeaşi încăpere i, se poate calcula şi impune o valoare C(rec) dată prin relaţia:

┌ q(v,nec,i) ┐ C(rec) = 1 - max │ ────────── │ └ q(v,ref,i) ┘

În scopul de a menţine un nivel de poluare echivalent în toate încăperile climatizate de acelaşi sistem de ventilare, se poate impune o valoare a C(rec) dată de relaţia:

1 C(rec) = ───────────────────────────────────────────── ┌ ___ ┐ ┌ ___ ┐ │ \ │ │ \ │ │ / q(v,nec,i) │ / │ / q(v,ref,i) │ │ ──── │ │ ──── │ │ i │ │ i │ └ ┘ └ ┘ 1 + ───────────────────────────────────────── ┌ q(v,nec,i) ┐ 1 - max │ ────────── │ └ q(v,ref,i) ┘

Această relaţie se bazează pe respectarea concentraţiei limite admise de poluant în fiecare încăpere.

ANEXA Nr. II.2.I

Degajări medii de umiditate de la surse interne, g/h, m2

┌─────────────────┬─────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ Clasa │ Degajarea │ │ │ de │ de umiditate │ Destinaţie încăpere │ │ umiditate │ (g/h, m2) │ │ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ scăzută │ 2 │locuinţe (număr de ocupanţi redus, număr de plante redus), │ │ │ │birouri, magazine, depozite │ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ medie │ 4 │locuinţe (număr de ocupanţi mărit, număr mare de plante), │ │ │ │şcoli, baruri │ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ridicată │ 6 │restaurante, bucătării, săli de sport, spitale │ ├─────────────────┼─────────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ foarte ridicată │ > 10 │spălătorii, procese cu degajare de umiditate │ └─────────────────┴─────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. II.2.J

Coeficient de consum specific de energie electrică
pentru umidificare, Wh/g

┌───────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────┬─────────────────────────────┐ │ │ Consum specific │ Consum specific de energie │ Total (Wh/g) │ │ Proces de │de energie pentru │ pentru tratare apă (Wh/g) │ │ │ umidificare │ evaporare ├──────────────┬─────────────┼──────────────┬──────────────┤ │ │ (Wh/g) │ offline │ offline │ online │ offline │ ├───────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │umidificare cu abur│ 1,0 │ 0,02 │ 0,03 │ 1,02 │ 1,03 │ ├───────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤ │umidificare cu apă │ 0,0 │ 0,02 │ 0,03 │ 0,02 │ 0,03 │ └───────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘

ANEXA Nr. II.2.K

Număr de ore de funcţionare pe an la sarcină nominală
(echivalent energie)

┌───┬─────────────────────────────┬───────────────────┬───────────┬─────────────────────────┬───────────┐ │ │ │ │ Număr │ │ Număr │ │Nr.│ Tip instalaţie │ Funcţionare │ de ore │ Funcţionare │ de ore │ │ │ (destinaţie încăpere) │ instalaţie │(echivalent│ instalaţie │(echivalent│ │ │ │ │ energie) │ │ energie) │ │ │ │ │ (h/an) │ │ (h/an) │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 1 │locuinţe │1 treaptă turaţie │ 8760 │1 treaptă turaţie │ 8760 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 2 │birouri individuale/colective│1 treaptă turaţie │ 2750 │1 treaptă turaţie │ 2750 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 3 │birouri tip "open-space" │1 treaptă turaţie │ 2750 │1 treaptă turaţie │ 2750 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 4 │săli de conferinţe │1 treaptă turaţie │ 1500 │2 trepte de turaţie │ 730 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 5 │retail │1 treaptă turaţie │ 3600 │2 trepte de turaţie │ 1140 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 6 │retail cu produse refrigerate│1 treaptă turaţie │ 3600 │2 trepte de turaţie │ 1140 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 7 │supermarket │1 treaptă turaţie │ 3600 │2 trepte de turaţie │ 1140 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 8 │sală de curs │1 treaptă turaţie │ 2000 │2 trepte de turaţie │ 1240 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │ 9 │atelier de practică │1 treaptă turaţie │ 1800 │1 treaptă turaţie │ 1800 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │10 │sală de spectacole │2 trepte de turaţie│ 640 │variaţie continuă turaţie│ 510 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │11 │cămin │2 trepte de turaţie│ 6650 │2 trepte de turaţie │ 6650 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │12 │cameră hotel │1 treaptă turaţie │ 4370 │1 treaptă turaţie │ 4370 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │13 │cantină │2 trepte de turaţie│ 670 │variaţie continuă turaţie│ 340 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │14 │restaurant │2 trepte de turaţie│ 1250 │variaţie continuă turaţie│ 470 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │15 │bucătărie cantină │2 trepte de turaţie│ 1090 │variaţie continuă turaţie│ 700 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │16 │bucătărie restaurant │2 trepte de turaţie│ 1250 │variaţie continuă turaţie│ 1020 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │17 │workshop │1 treaptă turaţie │ 2250 │2 trepte de turaţie │ 1890 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │18 │WC │2 trepte de turaţie│ 1110 │variaţie continuă turaţie│ 610 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │19 │zonă de circulaţie (hol) │1 treaptă turaţie │ 1250 │1 treaptă turaţie │ 1250 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │20 │depozit (zonă de depozitare) │1 treaptă turaţie │ 1460 │1 treaptă turaţie │ 1460 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │21 │parcare pt. birouri │1 treaptă turaţie │ 2250 │1 treaptă turaţie │ 2250 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │22 │parcare publică │1 treaptă turaţie │ 4730 │2 trepte de turaţie │ 1670 │ ├───┼─────────────────────────────┼───────────────────┼───────────┼─────────────────────────┼───────────┤ │23 │cameră server │1 treaptă turaţie │ 8760 │1 treaptă turaţie │ 8760 │ └───┴─────────────────────────────┴───────────────────┴───────────┴─────────────────────────┴───────────┘

ANEXA Nr. II.2.L

Valori recomandate pentru puterea specifică a ventilatorului,
P(sp) (W/m3/h)

┌───┬────────────────────────────────────┬────────────────┬────────────────────┐ │Nr.│ Tip instalaţie │ Psp │Eficienţă energetică│ │ │ (destinaţie încăpere) │ (W/m3/h) │ instalaţie │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │locuinţe │ 0,42 │ 0,17 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │birouri individuale/colective │ 0,56 │ 0,35 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │birouri tip "open-space" │ 0,56 │ 0,35 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │săli de conferinţe │ 0,56 │ 0,35 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │retail │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │retail cu produse refrigerate │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │supermarket │ 0,90 │ 0,56 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │sală de curs │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │atelier de practică │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │10 │sală de spectacole │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │11 │cămin │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │12 │cameră hotel │ 0,56 │ 0,35 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │13 │cantină │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │14 │restaurant │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │15 │bucătărie cantină │ 0,42 │ 0,28 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │16 │bucătărie restaurant │ 0,42 │ 0,28 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │17 │workshop │ 0,35 │ 0,22 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │18 │WC │ 0,14 │ 0,08 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │19 │zonă de circulaţie (hol) │ 0,28 │ 0,17 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │20 │depozit (zonă de depozitare) │ 0,28 │ 0,17 │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │21 │parcare pt. birouri │ 0,14 │ 0,0* │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │22 │parcare publică │ 0,28 │ 0,0* │ ├───┼────────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────────┤ │23 │cameră server │ 0,14 │ 0,08 │ └───┴────────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────────┘

* ventilare naturală.

Documente recomandate

1 SR EN ISO 7730:2001 Ambianţe termice moderate. Determinarea indicilor PMV şi PPD şi specificarea condiţiilor de confort termic 2 SR EN 12237:2004 Ventilarea în clădiri. Reţele de canale. Rezistenţa şi etanşeitatea canalelor circulare de tablă 3 SR EN 12599 Ventilarea în clădiri. Proceduri de încercare şi metode de măsurare pentru recepţia instalaţiilor de ventilare şi climatizare a aerului 4 SR EN 13779 Ventilarea clădirilor cu altă destinaţie decât de locuit. Cerinţe de performanţă pentru instalaţiile de ventilare şi de climatizare a încăperilor 5 EN ISO 12237 Ventilation for buildings - Ductwork - Strength and leakage of circular sheet metalducts 6 EN ISO 12599 Ventilation for buildings - Test procedures and measuring methods for handing over installed ventilation and air conditioning systems 7 EN ISO 12792 Ventilation for buildings - Symbols, Terminology and Graphical Symbols 8 EN ISO 13363 Solar protection devices combined with glazing - Calculation of total solar energy transmittance and light transmittance - Part 2: Detailed calculation method 9 EN ISO 13465 Ventilation for buildings - Calculation methods for the determination of air flow rates în dwellings 10 EN ISO 13600 Technical energy systems - Basic concepts 11 EN ISO 13601 Technical energy systems - Structure for analysis - Energy ware supply and demand sectors 12 EN ISO 13779 Ventilation for non residential buildings - Performance requirements for ventilation and room conditioning systems 13 EN ISO 13790 Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating 14 EN ISO 13791 Thermal performance of buildings - Calculation of internal temperatures of a room în summer without mechanical cooling - General criteria and validation procedures (ISO 13791:2004) 15 EN ISO 15927 Hygrothermal performance of buildings - Calculation and presentation of climatic data - Part 4: Hourly data for assessing the annual energy use for heating and cooling 16 EN 13779 Ventilation for Non-residential Buildings - Performance Requirements for Ventilation and Room Conditioning Systems

II.3. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE APĂ CALDĂ DE CONSUM

CUPRINS

II.3.1. Obiect, domeniul de aplicare, acte normative conexe, terminologii, notaţii

II.3.2. Clasificarea instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum

II.3.3. Energia utilă pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă de consum

II.3.4. Recuperarea pierderilor de căldură

II.3.5. Energia auxiliară totală necesară pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum

II.3.6. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă)

II.3.7. Pierderile de căldură aferente furnizării la consumator a apei calde de consum

II.3.8. Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent sistemelor de distribuţie a apei calde de consum

II.3.9. Pierderile de căldură pe conductele de distribuţie a apei calde de consum

II.3.10. Pierderile de căldură aferente unei reţele de distribuţie a apei calde de consum, în cazul prezenţei reţelei de recirculare a apei calde de consum

II.3.11. Pierderile de căldură aferente echipamentelor montate la punctele de consum

II.3.12. Pierderile auxiliare de energie aferente sistemelor de distribuţie a apei calde de consum

II.3.13. Pierderi auxiliare de energie necesară pentru încălzirea electrică a traseelor

II.3.14. Energia auxiliară necesară funcţionării pompelor

II.3.15. Pierderi de căldură recuperabile, recuperate şi nerecuperabile

II.3.16. Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent echipamentelor de preparare şi acumulare a apei calde de consum

II.3.17. Pierderile de căldură aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum

II.3.18. Pierderile de căldură aferente conductelor de distribuţie a agentului termic primar

II.3.19. Pierderile de căldură aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum

II.3.20. Proporţiile de calcul ale căldurii necesare preparării apei calde menajere în sistemele combinate

II.3.21. Pierderile de căldură recuperabile, recuperate şi nerecuperabile

Anexe

Anexa II.3.A. Utilizarea valorilor specifice de apă caldă pentru consum din STAS 1478

Anexa II.3.B. Valori pentru "a" şi N(u) pentru diferite tipuri de clădiri şi activităţi, cu excepţia clădirilor de locuit

Anexa II.3.C. Indicele mediu de ocupare a locuinţelor din România

Anexa II.3.D. Necesarul/consumul zilnic de apă caldă de consum

Anexa II.3.E. Volumul necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale

Anexa II.3.F. Pierderi de energie la consumator în raport cu temperatura de utilizare, numărul de utilizatori pe zi şi volumul de apă estimat la o utilizare

Anexa II.3.G. Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie

Anexa II.3.H. Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie a apei calde de consum, în funcţie de lungimea conductelor

Anexa II.3.I. Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie a apei calde de consum, în funcţie de lungimea conductelor, pentru clădiri de locuit

Anexa II.3.J. Calculul pierderilor de căldură din sistemul de distribuţie, în funcţie de mărimea consumului anual de energie pentru producerea apei calde de consum

Anexa II.3.K. Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie a apei calde de consum, utilizând o metodă detaliată de calcul

Anexa II.3.L. Calculul consumului de energie electrică necesară pompelor de circulaţie

Anexa II.3.M. Calculul pierderilor de căldură pe traseele conductelor de transport a agentului termic primar

II.3. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE
A INSTALAŢIILOR DE APĂ CALDĂ DE CONSUM

II.3.1. Obiect, domeniul de aplicare, acte normative conexe, terminologii, notaţii

II.3.1.1. Obiectul metodologiei şi domeniul de aplicare

Aceste prevederi cuprind metode de evaluare a performanţei energetice a sistemelor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de consum a clădirilor şi îşi propune să precizeze metodele pentru calculul necesarului de energie şi de eficienţă a sistemelor. Metodologia tratează, pe de o parte, atât pierderile de energie (căldură) aferente sistemului de distribuţie cât şi cele corespunzătoare unităţilor de stocare a apei calde, respectiv energia utilizată de generatoarele pentru producerea apei calde de consum.

Partea II.3 se referă la calculul necesarului de energie corespunzător instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum din clădiri şi se referă la următoarele aspecte:

- calculul necesarului de energie aferentă consumului de apă caldă, pentru o zonă sau pentru o clădire având o anumită destinaţie, Q(ac);

- calculul pierderilor de energie pe traseele distribuţiei şi recirculării pentru alimentarea cu apă caldă, Q(ac,p,d);

- calculul pierderilor de energie corespunzătoare sursei de producere a căldurii; stocării (acumulării) sau furnizării cu intermitenţă a apei calde de consum, Q(ac,p,s) şi Q(ac,p,g).

Pentru de a fi în concordanţă cu calculul consumurilor de energie din sistemele de încălzire, se vor lua în considerare şi pierderile de energie datorate risipei şi pierderilor de apă la armăturile de utilizare şi control.

II.3.1.2. Acte normative conexe, terminologii, notaţii

Referinţe la actele normative sunt citate în locul cel mai indicat din text şi sunt listate la final. Acestea se referă la calculul consumurilor de energie termică, şi a pierderilor de căldură în instalaţiile şi sistemele de preparare şi distribuţie apă caldă menajeră.

Domeniul de aplicare este constituit de toate activităţile din domeniul construcţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare: Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor.

II.3.1.3. Notaţii, unităţi de măsură

Se aplică următoarele simboluri, unităţi de măsură şi indici.

Tabelul 3.1 - Simboluri şi unităţi de măsură

┌──────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐ │ Simbol │ Denumirea │ Unitate de măsură │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ A │suprafaţă │ m2 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ a │necesar specific de apă caldă de consum │ │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ c │căldura specifică masică │ J/(kgK) │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ D │diametrul conductei │ mm │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ s │grosimea peretelui conductei │ mm │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ e │grosimea termoizolaţiei │ mm │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ E │energia primară │ J │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ f │factor de conversie │ - │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ m │masa │ kg │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ ▪ │ │ │ │ M │debitul masic │ Kg/s │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ t │timpul, perioada de timp │ s │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ T │temperatura absolută (termodinamică) │ K │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ Q │cantitatea de căldură, energie │ J │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ Φ │puterea termică │ W │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ P │puterea electrică │ W │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ V │volumul │ m3 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ ▪ │ │ │ │ V │debitul volumic │ m3/s │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ W │energia electrică auxiliară │ J │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ eta │eficienţa │ - │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ theta │temperatura, în grade celsius │ ▫C │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ ro │Densitate (masa volumică) │ Kg/m3 │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ lambda │conductivitate termică │ W/(mK) │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ .... │conductanţă termică │ W/(m2K) │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ h(ie) │Coeficientul de transfer convectiv │ W/(m2K) │ ├──────────┼─────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤ │ K │Coeficient global de transfer de căldură │ W/(m2K) │ └──────────┴─────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘

Tabelul 3.2 - Indici utilizaţi

┌──────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ac │apă caldă pentru consum menajer │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ c │consum la punctele de furnizare a apei calde de consum │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ d │distribuţie │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ s │stocare, acumulare │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ g │preparare, generare │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ar │apă rece pentru consum menajer │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ p │pierderi │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ arm │armătură, punct de consum │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ loc │locuinţă, apartament │ ├──────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ amb │ambiant │ └──────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

II.3.2. Clasificarea instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum

Instalaţiile de alimentare cu apă caldă pot fi clasificate în funcţie de următoarele criterii:

▪ în funcţie de numărul de surse de energie utilizate pentru prepararea apei calde de consum şi a numărului de zone de distribuţie;

▪ în funcţie de sistemele de încălzire adoptate pentru clădire;

▪ în funcţie de combustibilul utilizat;

▪ în funcţie de regimul de furnizare al apei reci.

II.3.2.1. Sisteme de preparare a apei calde de consum în funcţie de numărul de surse de energie şi de zone de distribuţie

Instalaţiile de alimentare cu apă caldă de consum sunt constituite, în general, dintr-un echipament de preparare a apei calde de consum, eventual un rezervor de acumulare, un sistem de conducte de distribuţie (eventual recirculare a apei calde de consum) şi din puncte de consum (armături sanitare) (vezi fig. 3.1).

Energia corespunzătoare instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum poate fi apreciată, separat, pentru fiecare din cele patru sisteme constitutive importante ale instalaţiei de alimentare, respectiv:

- sistemul de furnizare a apei calde de consum (respectiv punctele de consum - bateriile amestecătoare etc.);

- sistemul de distribuţie a apei calde de consum, inclusiv recircularea;

- sistemul de preparare/acumulare a apei calde de consum;

- sistemul de producere a energiei termice necesare preparării apei calde de consum (ex: cazane, panouri solare, pompe de căldură, unităţi de cogenerare).

Figura 3.1

Clădire cu o singură zonă de consum şi o singură instalaţie de
preparare a apei calde de consum

În cazul în care clădirea are mai multe funcţiuni sau instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum serveşte mai mulţi utilizatori, atunci calculul performanţei energetice poate fi aplicat întregii clădiri sau unei părţi a clădirii, după caz. în vederea realizării acestor calcule, clădirile sunt clasificate în funcţie de numărul zonelor de consum existente în clădire, precum şi în funcţie de numărul instalaţiilor de alimentare cu apă caldă corespunzătoare acestor zone.

O zonă este definită ca o clădire sau o parte a clădirii cu funcţiune distinctă, pentru care se calculează necesarul de energie utilizată pentru prepararea apei calde de consum.

II.3.2.1.1. O singură zona şi o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum

Cea mai simplă instalaţie supusă analizei corespunde cazului unei singure instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum care deserveşte o singură zonă; de exemplu, o instalaţie de alimentare cu apă caldă care presupune o preparare centralizată a apei şi o distribuţie către consumatorii unui singur apartament.

II.3.2.1.2. O singură zonă şi mai multe instalaţii de alimentare cu apă caldă de consum

Acest caz corespunde unei zone în care necesarul de apă caldă este asigurat de mai multe echipamente de preparare a apei calde de consum. Într-o clădire de locuit, acest caz corespunde unui încălzitor de apă caldă pentru baie şi, separat, un alt încălzitor pentru bucătărie (vezi fig. 3.2). În celelalte tipuri de clădiri, zonarea depinde de modul de organizare funcţională şi de echiparea cu instalaţii.

Figura 3.2

Clădire cu o singură zonă de consum şi mai multe instalaţii

1. sursa de energie termică;

2. acumulator de apă caldă de consum;

3. reţea de distribuţie;

4. reţea de recirculare a apei calde de consum;

5. echipamente (armături) pentru consumul de apă caldă.

Calculul necesarului de energie trebuie efectuat, separat, pentru fiecare instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum. În fiecare caz, volumul de de apă caldă necesar consumului este determinat de tipul armăturilor şi destinaţia consumului (e.g. bucătărie sau baie).

Necesarul total de energie corespunzător zonei de consum se obţine prin însumarea necesarurilor de energie termică corespunzătoare sistemelor componente ale instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum.

II.3.2.1.3. Mai multe zone şi o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum

Această situaţie corespunde cazului în care clădirea este împărţită în mai multe zone cu funcţiuni distincte/unităţi funcţionale independente şi în care există o singură instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum (exemplu: bloc de locuinţe având spaţii cu alte destinaţii, deservite în sistem local centralizat) - vezi fig. 3.3.

Fiecare unitate funcţională se constituie într-o zonă de consum, iar necesarul total de energie corespunzătoare instalaţiei de alimentare cu apă caldă se calculează prin însumarea necesarului de energie al fiecărei zone.

Figura 3.3

Clădire cu mai multe zone şi o singură instalaţie de alimentare cu
apă caldă de consum

1. sursa de energie termică;

2. acumulator de apă caldă de consum;

3. reţea de distribuţie;

4. reţea de recirculare a apei calde de consum;

5. echipament (armături) pentru consumul de apă caldă de consum.

Cazurile enunţate mai sus se pot concretiza în următoarele situaţii:

1. clădiri (apartamente) cu preparare locală a apei calde de consum, cu/fără contorizare a consumurilor de apă:

▪ cu centrale termice individuale;

▪ cu încălzitoare locale de apă caldă.

2. clădiri cu preparare centralizată a apei calde de consum:

▪ cu contorizarea consumurilor de apă caldă la nivelul centralizat;

▪ cu contorizarea consumurilor de apă caldă la nivelul scării sau al tronsonului de bloc;

▪ cu contorizarea consumurilor de apă caldă la nivelul apartamentului (unităţii funcţionale);

▪ fără contorizare.

II.3.2.2. Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum în funcţie de sistemele de încălzire

II.3.2.2.1. Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum cu ajutorul centralelor termice

În general sistemele centrale de preparare a apei calde de consum sunt caracterizate prin existenţa sursei centrale de preparare a apei calde şi de existenţa unei reţele de distribuţie a apei calde de consum.

Sistemele centrale de preparare a apei calde de consum cu centrale termice, după locul de amplasare a centralei termice, pot fi clasificate în două categorii:

1. Centrale termice pentru ansambluri de clădiri;

2. Centrale termice pentru o singură clădire, cu centrala termică amplasată în clădire sau alipită clădirii.

Diferenţa dintre cele două tipuri de centrale termice, din punct de vedere al alimentării cu apă caldă de consum, constă în următoarele:

a. În cazul centralei termice pentru ansambluri de clădiri, există următoarele particularităţi ale instalaţiei:

▪ sunt necesare reţele exterioare de alimentare cu apă caldă, amplasate de obicei în canale de distanţă sau direct în pământ;

▪ prezenţa reţelelor exterioare de alimentare cu apă caldă are drept consecinţă creşterea lungimii conductei de alimentare cu apă caldă;

▪ se impune montarea de contoare de apă caldă la fiecare racord de intrare în clădire a reţelei de apă caldă;

▪ existenţa unei centrale termice pentru ansambluri de clădiri conduce la creşterea pierderilor de căldură datorită lungimii mai mari a reţelei de alimentare cu apă caldă cât şi a modului de amplasare a conductelor;

▪ în cazul centralelor termice pentru ansambluri de clădiri, existenţa unei reţele exterioare obligă la prevederea unor conducte de recirculare a apei.

b. În cazul centralelor termice pentru o singură clădire, reţeaua de distribuţie a apei calde este de regulă amplasată în subsol sau în canale tehnice, sub pardoseala parterului clădirii.

II.3.2.2.2. Schemele de preparare a apei calde de consum adoptate în cazul utilizării centralelor termice locale sau centrale

Din punct de vedere al schemei de preparare a apei calde de consum, nu există nici o diferenţă între schemele de preparare cu centrala termică pentru ansambluri de clădiri şi cele cu centrala pentru o singură clădire. Echipamentele pentru prepararea apei calde de consum sunt:

- cu acumulare cu serpentină de tip boilere;

- fără acumulare de tip schimbătoare tubulare, schimbătoare cu plăci;

- cu acumulare fără serpentină (rezervor de acumulare fără serpentină) şi schimbătoare de căldură de tip recuperativ (tubulare sau cu plăci).

Utilizarea schimbătoarelor de căldură cu acumulare determină creşterea pierderilor de căldură în perioada în care apa caldă este acumulată.

Cazanele în care se prepară agentul termic nu depind de schema de preparare a apei calde de consum, ci de sistemele de încălzire adoptate.

Cazanele utilizate sunt de tipul:

- nerecuperativ;

- recuperativ în condensaţie.

Randamentul termic al cazanelor recuperative este mai mare cu până la 5%, faţă de celelalte cazane.

II.3.2.2.3. Sisteme centrale de preparare a apei calde de consum cu centrale termice cu cogenerare

O unitate de cogenerare presupune instalarea acesteia în scopul producerii de energie electrică, termică pentru încălzire, pentru prepararea apei calde şi eventual pentru instalaţii de climatizare. Unitatea poate funcţiona independent sau poate fi cuplată cu alte surse de căldură (cazane clasice sau chillere).

Spre deosebire de domeniul sistemelor de alimentare centralizată cu căldură, în care energia termică şi electrică sunt generate de o sursă şi sunt transmise prin intermediul unui sistem de reţele unui număr de clădiri, mai mult sau mai puţin îndepărtate, unităţile de cogenerare integrate clădirii produc căldură numai pentru utilizarea acesteia în interiorul clădirii. Energia electrică produsă poate fi utilizată în interiorul clădirii sau exportată în cazul în care sursa produce în exces acest tip de energie (şi depăşeşte necesarul consumatorului).

II.3.2.2.4. Sisteme centrale/locale de preparare a apei calde de consum utilizând energii neconvenţionale

Surse de energie neconvenţionale utilizate indirect pentru preparea apei calde de consum pot fi:

- Solară

- Biomasă

- Geotermală etc.

II.3.2.3. Combustibilul utilizat pentru cazanele centralelor termice

Combustibilul utilizat pentru cazanele centralelor termice poate fi:

- combustibil gazos (gaze naturale combustibile, gaze petroliere lichefiate);

- combustibil lichid;

- combustibil solid natural, brichetat (lemne, cărbune, etc.).

II.3.2.4. Regimul de alimentare cu apă rece

Regimul de furnizare a apei reci poate fi continuu sau intermitent. În consecinţă, şi regimul de furnizare al apei calde poate fi asigurat cel puţin în aceleaşi condiţii ca şi pentru apa rece.

În condiţiile furnizării intermitente a apei calde de consum (între anumite ore din timpul zilei), s-a constatat o creştere a debitului de apă caldă consumată în regim de furnizare intermitentă comparativ cu regimul de furnizare continuu.

În ceea ce priveşte temperatura apei reci, aceasta este cuprinsă între 5 şi 18▫C.

II.3.3. Energia utilă pentru instalaţiile de alimentare cu apă caldă de consum

Energia utilă corespunzătoare instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum reprezintă suma energiilor utile pentru fiecare din cele patru sisteme constitutive importante ale instalaţiei de alimentare, respectiv:

- sistemul de furnizare a apei calde de consum (respectiv punctele de consum - bateriile amestecătoare etc.);

- sistemul de distribuţie a apei calde de consum, inclusiv recircularea;

- sistemul de preparare/acumulare a apei calde de consum;

- sistemul de producere a energiei termice necesare preparării apei calde de consum (ex: cazane, panouri solare, pompe de căldură, unităţi de cogenerare).

Energia utilă pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum depinde de:

- volumul de apă caldă solicitat de utilizatori, furnizat la punctele de consum în cantităţi determinate de tipul armăturilor sanitare sau de numărul utilizatorilor şi norma specifică de consum (energia utilă netă).

- volumul pierderilor de apă caldă de consum, care depinde de caracteristicile şi starea tehnică a instalaţiei de alimentare cu apă caldă.

- volumul total al pierderilor de energie (energie termică + energie electrică) aferente sistemelor de preparare şi distribuţie a apei calde de consum.

II.3.3.1. Elementele componente ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum

Orice instalaţie de alimentare cu apă caldă de consum poate fi descrisă cu ajutorul a patru sisteme componente, definindu-se astfel şi modul de utilizare a energiilor. Împărţirea instalaţiei în sisteme componente şi utilizarea energiei sunt ilustrate în figura 3.4.

Metodologia şi paşii de calcul urmăresc în sens invers direcţia de transmitere a energiei în instalaţia de alimentare cu apă caldă, respectiv direcţia de calcul este inversă direcţiei fluxului de energie. Calculul începe cu evaluarea consumurilor de energie necesară volumului de apă caldă furnizat la consumator (baterii amestecătoare montate la punctele de consum) şi se finalizează cu evaluarea energiei consumate pentru fiecare din sistemele componente ale instalaţiei, prin calculul pierderilor de energie corespunzătoare fiecărui sistem.

În final, cantitatea de energie utilă reprezintă consumul total de energie pentru furnizarea necesarului de apă (energia utilă netă) şi acoperirea pierderilor şi risipei din sistem.

Energia necesară acoperirii pierderilor cuprinde, pe de o parte, pierderile de căldură aferente sistemelor, cât şi energiile auxiliare (electrice) necesare alimentării agregatelor de pompare şi/sau servomecanismelor, W(ac,e), care se calculează separat (în cazul în care se apreciază că este necesară estimarea lor).

Figura 3.4

Forme de energie consumate în instalaţia de alimentare cu
apă caldă de consum, direcţia de calcul şi împărţirea în sisteme
componente a instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum

Pe perioada sezonului de încălzire, sau în lunile în care necesarul de căldură pentru încălzirea spaţiului este semnificativ ca valoare, o parte din pierderile de căldură aferente instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum şi o parte din energia auxiliară pentru fiecare din sistemele componente devin energii recuperabile.

Calculele se consideră definitivate, pentru fiecare din sistemele considerate, în momentul obţinerii valorii finale de energie utilă în sistem (utilă netă + pierderi).

II.3.3.2. Pierderile de căldură aferente instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum

Pierderile totale de căldură corespunzătoare instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum, Q(ac,p) se exprimă prin suma pierderilor de căldură al fiecărui sistem component, după cum urmează:

Q(ac,p) = Q(ac,c) + Q(ac,d) + Q(ac,s) + SUMĂ [Q(ac,g)] [J] (3.1)

În care:

Q(ac,c) - pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul [J]

Q(ac,d) - pierderea de căldură pe conductele de distribuţie [J]; pierderea de căldură depinde de lungimea reţelei sistemului de distribuţie a apei calde de consum, de amplasarea conductelor de distribuţie, de izolarea lor termică, de temperatura apei calde şi de sistemul de control aferent;

Q(ac,s) - pierderea de căldură corespunzătoare sistemelor de acumulare a apei calde de consum [J];

Q(ac,g) - pierderea de căldură aferentă echipamentului de preparare a apei calde de consum cât şi pe circuitul de agent termic primar, atât pe perioada de funcţionare a acestuia cât şi pe perioada de nefuncţionare.

În unele situaţii, aceste sisteme se combină sau se separă, după cum se poate exemplifica:

▪ Q(ac,c) (necesarul de căldură corespunzător furnizării apei calde la punctele de consum) şi Q(ac,d) (pierderile de căldură din reţeaua de distribuţie a apei calde de consum) pot fi combinate, din motive practice (de exemplu, în cazul preparării locale a apei calde de consum, în care lungimea conductelor de distribuţie a apei calde este nesemnificativă);

▪ În cazul instalaţiilor de alimentare cu apă caldă de consum în care distribuţia apei este însoţită de o instalaţie de recirculare, este importantă considerarea distinctă a zonelor din instalaţie în care există recircularea apei calde şi celor în care recircularea lipseşte.

Pentru evaluarea instalaţiilor cu sisteme de recirculare, Q(ac,d) trebuie să fie determinat distinct pe zone din instalaţie cu şi fără recirculare;

▪ În cazul prezenţei sistemelor locale de încălzire şi preparare a apei calde de consum (de exemplu centrale murale), este mai greu de realizat o distincţie clară între cantităţile de energie necesare producerii Q(ac,g) şi stocării acm Q(ac,s), astfel că în final, cei doi termeni Qac,s şi Q(ac,g) trebuie să fie exprimaţi cumulat.

II.3.3.3. Perioadele de calcul

În final, se urmăreşte stabilirea consumului anual de energie pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum.

Acest obiectiv poate fi atins în două moduri, după cum urmează:

- utilizând informaţii privind perioada de funcţionare anuală a instalaţiei, care permit determinarea unor valori medii globale (metodă aplicabilă clădirilor existente pentru care există date privind consumurile facturate de apă caldă de consum etc.);

- împărţind anul într-un număr de perioade de calcul (ex: luni, săptămâni), şi determinând consumul total prin însumarea energiilor corespunzătoare pentru fiecare perioadă (metodă utilizabilă pentru clădiri noi şi pentru cele existente).

II.3.4. Recuperarea pierderilor de căldură

Când se analizează o clădire sau o parte a clădirii, nu toate pierderile de căldură ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum reprezintă pierderi efective; acest fapt se datorează recuperărilor parţiale. De exemplu, pierderile de căldură ale conductelor sunt pierderi efective în cazul în care conductele sunt amplasate în exteriorul clădirii. Dacă conductele sunt amplasate în interiorul spaţiilor încălzite, degajarea de căldură de la conducte poate contribui la încălzirea spaţiului; în acest caz, pierderile de căldură sunt considerate recuperate, şi pot fi luate în considerare pentru reducerea necesarului de căldură pentru încălzire. În mod similar, în cazul în care clădirea studiată are un sistem de răcire, pierderile de căldură ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum pot majora sarcina de răcire corespunzătoare.

II.3.5. Energia auxiliară totală necesară pentru instalaţia de alimentare cu apă caldă de consum

Energia auxiliară este energia necesară echipamentelor electrice prezente în instalaţia de alimentare cu apă caldă, respectiv pompele de distribuţie, circulaţie, vanele şi echipamentele de control şi automatizare. Necesarul de energie auxiliară se calculează pentru fiecare sistem component al instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum: W(ac,x). Totalul energiei auxiliare se obţine prin însumarea energiei utilizate în fiecare element component a instalaţiei. Energia auxiliară este exprimată în kWh/an sau în kWh/lună. O parte din energia auxiliară poate fi recuperată sub formă de căldură, Q(r,x).

W(ac,p) = W(ac,c) + W(ac,d) + W(ac,s) + SUMĂ [W(ac,g)] [kWh/an] sau [kWh/an] (3.2)

În care:

W(ac,c) - energia electrică utilizată în sistemul de furnizare, la punctul de consum, a apei calde la consumator (de exemplu armăturile cu celulă fotoelectrică)

W(ac,d) - energia electrică utilizată în sistemul de distribuţie (ex. pompa necesară distribuţiei şi recirculării apei calde de consum);

W(ac,s) - energia electrică utilizată în sistemul de acumulare a apei calde de consum (exemplu sistemul de control şi automatizare pentru boilere);

W(ac,g) - energia electrică utilizată în sistemul de preparare a apei calde de consum, care poate fi tratată separat sau poate fi considerată împreună cu energia auxiliară necesară instalaţiilor de încălzire a clădirii, dacă acelaşi echipament satisface ambele cerinţe (încălzire şi preparare a apei calde de consum).

II.3.6. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum (energia utilă netă)

În acest capitol se descriu metode de calcul a energiei termice necesare pentru livrarea apei calde la consumatori.

II.3.6.1. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum, pe baza volumului de apă furnizat la consumator

Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum corespunde energiei necesare încălzirii apei calde cerută de consumator, la temperatura dorită.

În cazul în care există un sistem de contorizare al volumului de apă caldă consumată, atunci necesarul de apă caldă poate fi determinat direct, prin aplicarea formulei 3.3.

În cazul lipsei unui sistem de contorizare, necesarul de apă caldă de consum poate fi determinat în funcţie de numărul şi de tipul consumatorilor. Energia totală pentru încălzirea necesarului de apă caldă de consum se determină prin însumarea cerinţelor individuale.

Formula generală de determinare a necesarului de căldură pentru prepararea apei calde de consum, Q(ac), este dată de relaţia:

n ___ \ Q(ac) = / ro ▪ c ▪ V(ac) ▪ [theta(ac) - theta(ar)] (3.3) ──── i=1

în care:

ro - densitatea apei calde de consum [kg/m3] (tabel 3.3);

c - căldura specifică a apei calde de consum [J/kgK] (tabel 3.3);

V(ac) - volumul necesar de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3];

theta(ac) - temperatura de preparare a apei calde [▫C];

theta(ar) - temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum [▫C];

i - 1, n reprezintă indice de calcul pentru categoriile de consumatori.

Tabel 3.3 - Densitatea şi căldura specifică a apei calde
în funcţie de temperatură

┌─────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐ │ theta [▫C] │ 5▫C │ 10▫C │ 15▫C │ 40▫C │ 50▫C │ 55▫C │ 60▫C │ ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ro [kg/m3] │ 999,9 │ 999,7 │ 999,1 │ 992,2 │ 988,0 │ 985,6 │ 983,2 │ ├─────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │c [J/(kgK)] │ 4,200 │ 4,188 │ 4,184 │ 4,182 │ 4,182 │ 4,182 │ 4,183 │ └─────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘

Relaţia de calcul (3.3) poate fi aplicată diferitelor perioade de timp reprezentative pentru consum. De exemplu, acolo unde volumul de apă V(ac) reprezintă volumul anual de apă, atunci necesarul de căldură pentru prepararea apei calde are valoarea anuală.

II.3.6.2. Temperatura de utilizare a apei calde

Temperatura de preparare a apei calde de consum se diferenţiază faţă de temperatura de utilizare a apei calde; pentru preparare, se adoptă temperaturi de 45-60▫C, iar pentru utilizare, temperaturile se încadrează în intervalul 35 şi 60▫C, după cum urmează:

- pentru igienă corporală - 35-40▫C;

- pentru spălat/degresat - 50-60▫C.

Temperatura de preparare a apei calde menajere este cuprinsă în intervalul 45-60▫C, în funcţie de poziţia echipamentului de preparare în raport cu punctele de consum. În scopul definirii unei date comparabile de calcul, se va folosi ca temperatură nominală de preparare a apei calde de consum, temperatura de 60▫C.

II.3.6.3. Temperatura apei reci

Variaţia temperaturii apei reci poate avea un efect important în evaluarea necesarului de căldură pentru producerea apei calde de consum.

În mod convenţional, aceasta se consideră egală cu 10▫C.

Pentru a ţine seama de diferitele zone geografice se pot lua în considerare variaţii locale în funcţie de categoria sursei, conform datelor din tabelul 3.4.

Tabelul 3.4 - Temperatura apei reci

┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │Temperatura apei reci (▫C), în lunile anului: │ │ Captare a apei din: ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬─────┤ │ │ I │ II │III │ IV │ V │ VI │VII │VIII│ IX │ X │ XI │XII │Medie│ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │Râuri de munte │ 5 │ 8 │ 9 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 14 │ 13 │ 11 │ 9 │ 7 │10,5 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │Râuri de câmpie sau lacuri │ 5 │ 8 │ 10 │ 12 │ 15 │ 18 │ 20 │ 18 │ 15 │ 12 │ 10 │ 7 │12,5 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │Puţuri de mică adâncime │ 7 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 13 │ 14 │ 13 │ 12 │ 10 │ 8 │11,0 │ ├───────────────────────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼─────┤ │Puţuri de medie adâncime │ 10 │ 10 │ 11 │ 11 │ 11 │ 12 │ 12 │ 12 │ 12 │ 11 │ 11 │ 10 │11,5 │ └───────────────────────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴─────┘

II.3.6.4. Volumul necesar de apă caldă de consum

Volumul teoretic de apă caldă necesară consumului se determină în funcţie de destinaţia clădirii, de tipul consumatorului de apă caldă de consum şi de numărul de utilizatori/unităţi de folosinţă.

II.3.6.4.1. Volumul necesar de apă caldă de consum calculat cu debite specifice [l/om, zi]

Pentru clădiri noi, volumul de apă caldă de consum se determină cu următoarea relaţie de calcul:

V(ac) = a x N(u)/1000 [m3] (3.4)

în care:

a - necesarul specific de apă caldă de consum, la 60▫C [m3], pentru unitatea de utilizare/folosinţă, pe perioada considerată;

N(u) - numărul unităţilor de utilizare/folosinţă a apei calde de consum (persoană, unitatea de suprafaţă, pat, porţie etc.)

Valorile pentru a şi N(u) depind de:

- tipul şi destinaţia clădirii;

- tipul activităţii desfăşurate în clădire;

- tipul activităţilor, pe zone ale clădirii, atunci când în clădire există mai multe activităţi care diferenţiază volumele de apă caldă consumate în clădire;

- standardele sau clasa de activitate, ca de exemplu numărul de stele pentru hoteluri sau categoria restaurantelor.

Valorile lui a sunt prezentate în anexa II.3.A.

Numărul de persoane N(u) aferent clădirilor de locuit se determină ca valoare medie, în funcţie de indicele mediu de ocupare a suprafeţei utile a clădirilor, utilizând următoarea procedură de calcul:

- se determină suprafaţa utilă S(u) [m2] (camere de zi, dormitoare, holuri, bucătărie, baie etc.; nu se consideră suprafaţa balcoanelor şi teraselor);

- se apreciază indicele mediu de locuire, i(Loc), ca având valori cuprinse în intervalul 0,04-0,055 (valoarea corespunde unei suprafeţe utile pentru o persoană de 18-25 m2, în funcţie de tipul clădirii (individuală, înşiruită sau bloc) şi de amplasarea acesteia (judeţ şi mediu urban sau rural);

- se determină numărul mediu normat de persoane aferent clădirii, utilizând următoarea relaţie de calcul;

N(u) = S(u) x i(lic) [persoane/ap] (3.5)

II.3.6.4.2. Volumul necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale

În cazul apartamentelor, se pot utiliza valori medii, statistice, care ilustrează consumul mediu zilnic de apă caldă. Acest calcul poate utiliza indici care ţin seama de următoarele:

▪ de consumul specific de apă caldă de consum, considerând valorile din anexa II.3.B, tabel B.1;

▪ în funcţie de suprafaţa locuinţei unifamiliale, conform metodologiei şi valorilor din anexa II.3.C.

II.3.7. Pierderile de căldură aferente furnizării la consumator a apei calde de consum

Modul de evaluare a termenului, respectiv pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul [J] se

Q(ac,c) - reprezintă pierderea de căldură datorată furnizării/utilizării la consumator a apei calde la temperatură diferită de temperatura nominală de calcul şi se determină cu relaţia:

n ___ \ Q(ac,c) = / ro ▪ c ▪ V(ac,c) ▪ [theta(ac,c) - theta(ar)] (3.6) ──── 1=1

în care:

ro - densitatea apei calde de consum [kg/m3] (tabel 3.3);

c - căldura specifică a apei calde de consum [J/kg K] (tabel 3.3);

V(ac,c) - volumul corespunzător pierderilor şi risipei de apă caldă de consum pe perioada considerată [m3];

theta(ac,c) - temperatura de furnizare/utilizare a apei calde la punctul de consum[▫C];

theta(ar) - temperatura apei reci care intră în sistemul de preparare a apei calde de consum [▫C];

i=1, n - reprezintă indicele de calcul pentru categoriile de consumatori.

Pentru evaluarea termenului V(ac,c) se ţine seama de următoarele aspecte:

▪ starea tehnică a echipamentelor de consum

▪ prezenţa reţelei de recirculare a apei calde de consum

II.3.7.1.1. Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă, calculat cu pierderi specifice de apă caldă de consum

Pierderile de apă se estimează după starea tehnică a armăturilor din imobilul vizat, după cum urmează:

▪ în cazul armăturilor într-o stare tehnică bună în proporţie de 30%, atunci se estimează pierderi de 5 l/om, zi x [n(ac)/24], unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere (valoare medie anuală);

▪ în cazul armăturilor într-o stare tehnică precară (armături defecte) şi în cazul în care se constată că subsolul blocului/scării expertizate este umed, atunci se consideră pierderi de 30 l/om, zi x [n(ac)/24], unde nac reprezintă numărul zilnic de ore de livrare a apei calde menajere (valoare medie anuală).

Aceste valori corespund unor coeficienţi de pierderi şi risipă de apă de 10-25% din volumul de apă normat.

II.3.7.1.2. Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă, calculat cu coeficienţi adimensionali

Pierderile de apă caldă de consum se pot estima şi cu ajutorul unor coeficienţi de calcul, astfel încât volumul real de apă caldă necesară consumului este determinat de valoarea teoretică a volumului de apă caldă amendată de coeficienţi supraunitari, care majorează valoarea teoretică, în funcţie de timpul de aşteptare pentru furnizarea, la punctele de consum (datorită lipsei sistemelor de recirculare a apei calde şi datorită stării tehnice a armăturilor)

V(ac) + V(ac,c) = V(ac) x f1 x f2 [m3]; (3.7)

Se pot adopta următoarelor valori pentru coeficienţii f:

f1 = 1,30 pentru obiective alimentate în sistem centralizat, fără recirculare

f1 = 1,20 pentru obiective alimentate în sistem local centralizat

f1 = 1,10 pentru obiective alimentate în sistem local

f2 = 1,10 pentru instalaţii echipate cu baterii clasice

f2 = 1,05 pentru instalaţii echipate cu baterii monocomandă

în care:

f1 depinde de tipul instalaţiei la care este racordat punctul de consum

f2 depinde de starea tehnică a armăturilor la care are loc consumul de apă caldă

II.3.7.1.3. Volumul de apă caldă de consum corespunzător pierderilor şi risipei de apă, cu valori tabelare

Pierderile de apă caldă de consum se pot estima şi cu ajutorul unor valori predefinite, mediate în funcţie de temperatura de utilizare, numărul de utilizatori pe zi şi volumul de apă estimat la o utilizare. În anexa II.3.D sunt prezentate valori ale energiei pierdute la consumator, în tabelul D.1

II.3.8. Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent sistemelor de distribuţie a apei calde de consum

Pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuţie a apei calde de consum

Pierderile totale de energie termică [Q(ac,d)] prin sistemul de distribuţie se calculează prin însumarea energiei termice pierdute prin fiecare secţiune.

Q(ac,d) = SUMĂ [Q(ac,d,ind)] + SUMĂ [Q(ac,d,com)] (3.8)

în care:

Q(ac,d,ind) - pierderile de căldură pentru fiecare sistem de distribuţie independent, racordat la traseul comun de distribuţie (de exemplu conductele de distribuţie aferente unui apartament, racordate la reţeaua de distribuţie a clădirii);

Q(ac,d,com) - pierderile de căldură pentru traseele comune de distribuţie a apei calde de consum.

II.3.9. Pierderile de căldură pe conductele de distribuţie a apei calde de consum

II.3.9.1. Generalităţi

Conductele de distribuţie a apei calde de consum sunt reprezentate de conductele de transport a apei calde de consum, pornind de la echipamentele de preparare a apei calde (de tip instantaneu sau cu acumulare) şi continuând cu traseele până la punctele de consum; conductele de distribuţie a apei calde de consum sunt însoţite, în unele cazuri, de reţele de recirculare a apei, în vederea menţinerii temperaturii apei calde la valoarea necesară consumului (furnizării).

Conductele de distribuţie a apei calde de consum pot alimenta unul sau mai mulţi consumatori. Fiecare conductă sau părţi ale conductei sunt tratate separat. Pierderile totale de energie se obţin prin însumarea pierderilor pe toate tronsoanele de conducte luate în calcul.

De cele mai multe ori, în primele momente ale furnizării apei calde la consumatori, temperatura apei calde de consum nu are valorile necesare consumului; în general, acest volum de apă este evacuat la canalizare. Energia utilizată pentru încălzirea iniţială a acestui volum de apă este considerată pierdută, şi determină o întârziere în furnizarea apei calde la punctul de consum, la temperatura dorită de consumator. La aceasta se adaugă pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuţie şi în elementele de îmbinare a acestora (fitinguri, armături etc.).

De asemenea, când apa caldă de consum din sistemul de distribuţie a atins temperatura dorită, apar pierderi de căldură ale sistemului pe toată perioada de livrare a apei calde. După ce s-a furnizat apa caldă necesară, energia termică rămasă în sistemul de distribuţie se pierde în mediul înconjurător. Energia termică rămasă în sistemul de distribuţie este dată de conţinutul de apă din sistemul de distribuţie şi de capacitatea termică a materialelor din sistemul de distribuţie. Ca ordin de mărime, însă, pierderile de căldură corespunzătoare sistemului de distribuţie a apei calde de consum sunt mai mici ca valoare în comparaţie cu cantitatea de căldură conţinută de volumele de apă caldă de consum rămase în sistem între două utilizări până la obţinerea temperaturii dorite/de contorizare.

Valorile pierderilor de căldură corespunzătoare conductelor de distribuţie pot fi reduse în cazul în care reţeaua de distribuţie este astfel concepută încât există un număr mare de consumatori repartizaţi pe toată lungimea reţelelor, iar cantităţile de apă caldă de consum sunt extrase din reţea la intervale de timp relativ scurte, împiedicându-se astfel stagnarea apei în conducte.

Izolarea conductelor componente ale sistemului de distribuţie poate reduce semnificativ pierderile de energie termică ale sistemului. Energia termică totală pierdută în timpul furnizării apei calde pentru consum se va diminua. Izolarea conductelor de distribuţie nu va anula însă pierderile de căldură (aferente volumelor) de apă stagnante în conducte (evacuate până la obţinerea temperaturii normale de utilizare) (în absenţa consumurilor de apă caldă menajeră).

în acest capitol sunt descrise metode de calcul al pierderilor de energie termică. Aceste metode diferă atât prin abordările de calcul, cât şi prin datele necesare calculului. Pentru calcule practice, se va alege metoda de calcul ce va fi cea mai potrivită în funcţie de datele disponibile şi de tipul consumatorului.

II.3.9.2. Pierderile de căldură a conductelor de distribuţie calculate în funcţie de mărimea suprafeţei locuibile

Această metodă, bazată pe valoarea suprafeţei la care se face raportarea, poate fi utilizată doar în cazul locuinţelor unifamiliale în care există un sistem propriu de preparare a apei calde menajere, amplasat într-un spaţiu încălzit, interior clădirii. Se presupune, de asemenea, că traseul conductelor către punctele de consum este cel mai scurt posibil, iar alte detalii ale traseului devin nesemnificative în calcul. Relaţiile de calcul sunt prezentate în anexa II.3.E.

II.3.9.3. Pierderile de căldură aferente conductelor determinate pe baza lungimii conductelor de alimentare cu apă caldă

Se pot defini două metode de calcul a emisiei de căldură, bazate doar pe lungimea traseelor de distribuţie a apei calde de consum; prima metodă utilizează formule de calcul, în timp ce a doua utilizează date centralizate în tablele. Aceste metode pot fi utilizate doar în cazul clădirilor de locuit.

II.3.9.3.1. Metoda de calcul simplificată

Această metodă va lua în considerare atât pierderea de căldură datorată traseelor de distribuţie cât şi pierderea de căldură aferentă volumului de apă acumulat în conducte. În vederea utilizării acestei metode, sunt necesare date privind atât diametrele tuturor trosoanelor de distribuţie cât şi lungimile acestora. Această metodă de calcul aproximează şi valorile volumelor de apă caldă risipite la punctele de consum, datorită răcirii apei calde de consum. Metoda este descrisă în anexa II.3.F.

II.3.9.3.2. Metoda cu date intabulate

Această metodă este valabilă doar pentru clădirile de locuit şi se bazează pe estimarea proporţiei între cantităţile de energie termică necesare diferitelor echipamente montate într-o locuinţă, în funcţie de tipul punctului de consum, şi lungimea conductelor, şi se specifică separat pentru punctele de consum amplasate în bucătării şi pentru grupurile sanitare. Valorile necesare calculului sunt prezentate în anexa II.3.G.

II.3.9.4. Pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuţie calculate pe baza tipurilor de armături pentru consumul apei calde

Pierderile de căldură aferente sistemului de distribuţie a apei calde de consum pot fi exprimate proporţional cu necesarul de energie termică aferentă furnizării apei calde de consum la punctele de consum. Nu este necesară o cunoaştere detaliată a geometriei sistemului de distribuţie, dacă se cunosc date suficiente care să permită o estimare a lungimilor medii ale conductelor; în schimb, sunt necesare date privind poziţionarea acestor trasee, prin spaţii încălzite sau prin spaţii neîncălzite şi lungimile distribuţiei aferente acestor spaţii. În plus, este necesară cunoaşterea cantităţii de căldură necesară consumului de apă caldă menajeră la armături, respectiv Q(ac). Metoda de calcul este detaliată în anexa II.3-H.

II.3.9.5. Pierderile de căldură pe traseul conductelor de distribuţie calculate utilizând o metodă detaliată de calcul

Pierderea de căldură aferentă unei conducte i de apă caldă de consum Q(ac,c,i) [kWh/lună] se calculează cu relaţia:

Q(ac,d,i) = [1/1000] x U(i) x L(i) x [theta(m,ac,d,i) - theta(amb)] x t(ac) x z [kWh/lună] (3.9)

în care:

U(i) - coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă [W/mK];

L(i) - lungimea conductei i [m];

theta(m,ac,d,i) - temperatura medie a apei în conducta respectivă [▫C];

theta(amb) - temperatura aerului ambient din zona de amplasare a conductei [▫C];

t(ac) - durata de furnizare a apei calde de consum, respectiv intervalul de timp pentru care se face evaluarea [zi/lună];

z - timpul efectiv de furnizare a apei calde [ore/zi].

Pentru întreaga instalaţie de distribuţie, pierderea de căldură totală se va calcula prin însumarea pierderilor de căldură aferente tronsoanelor de calcul componente:

___ \ Q(ac,d) = / [Q(ac,d,i)] [kWh/lună] (3.10) ──── i

Detalii privind determinarea termenilor componenţi sunt prezentate în anexa II.3-I.

II.3.10. Pierderile de căldură aferente unei reţele de distribuţie a apei calde de consum, în cazul prezenţei reţelei de recirculare a apei calde de consum

Un sistem de distribuţie a apei calde de consum cu recirculare se defineşte printr-un circuit în care recircularea se realizează în mod continuu sau automat, în funcţie de valoarea temperaturii apei calde de consum în conductele de distribuţie, astfel încât temperatura la consumator să nu scadă sub o valoare prestabilită. Recircularea apei în sistemul astfel închis se realizează cu ajutorul unei pompe. Din circuitul astfel format, se alimentează, prin intermediul unor tronsoane independente, consumatorii de apă caldă de consum. În anumite situaţii, sistemul de recirculare se poate extinde până la punctele de consum/receptori.

II.3.10.1. Determinarea pierderilor de căldură pe conductele de recirculare a apei calde de consum utilizând lungimea tronsoanelor

Pierderile de căldură pentru reţelele de recirculare pot fi evaluate în funcţie de diametrul conductelor şi de materialul din care sunt realizate acestea, cu ajutorul datelor precalculate, oferite tabelar sau grafic. Pentru calcule orientative/informative, se poate aproxima o pierdere de căldură pe conductele de recirculare de 40 W/m.

II.3.10.2. Determinarea pierderilor de căldură pe conductele de recirculare a apei calde de consum

Pierderile de căldură pentru reţelele de circulaţie pot fi apreciate utilizând o metodă de calcul similară cu cea descrisă la punctul II.3.9.5, şi este detaliată în anexa II.3.I.

II.3.10.3. Determinarea pierderilor de căldură pe o conductă de recirculare a apei caldă de consum în perioada de nefuncţionare a pompei

Dacă sistemul de recirculare a apei calde de consum nu funcţionează continuu, atunci se vor înregistra pierderi de căldură suplimentare de la traseele de distribuţie şi circulaţie către mediul exterior, în perioadele de nefuncţionare a pompelor.

Pierderile de căldură corespunzătoare se pot aprecia cu următoarea relaţie de calcul:

Q(ac,d,fara_c) = c(ac) x V(ac) x [theta(m,ac,d) - theta(amb)] x N(n) [W/lună] (3.11)

în care:

V(ac) - volumul de apă caldă de consum conţinut în conductele de distribuţie şi circulaţie [m3];

N(n) - perioada de nefuncţionare a instalaţiei de recirculare a apei calde.

Aceste pierderi de căldură suplimentare, aferente perioadei de nefuncţionare a sistemului de circulaţie se adaugă pierderilor de căldură totale pe distribuţie.

II.3.11. Pierderile de căldură aferente echipamentelor montate la punctele de consum

Alimentarea consumatorilor cu apă caldă de consum se realizează prin intermediul armăturilor (robinete, baterii, paneluri de ajutaje pentru duş etc.). În funcţie de construcţia acestor şi de materialul din care sunt realizate, aceste echipamente vor disipa, în timpul furnizării apei calde la consumator, la rândul lor, o parte din căldura conţinută de apa caldă de consum, determinând o întârziere în furnizarea, la punctul de consum, a apei calde la temperatura minimă necesară. Efectul imediat îl reprezintă mărirea pierderilor de căldură în sistemul de alimentare cu apă caldă.

Având în vederea ponderea redusă a acestor pierderi de căldură, acestea pot fi apreciate în calcul împreună cu cele corespunzătoare reţelelor de distribuţie, şi nu sunt necesare calcule suplimentare; în acest caz, metoda de calcul este prezentată în anexa II.3.I.

II.3.12. Pierderile auxiliare de energie aferente sistemelor de distribuţie a apei calde de consum

Pierderile auxiliare de energie corespunzătoare sistemelor de distribuţie a apei calde de consum sunt reprezentate de consumurile de energie electrică a sistemelor cu cordoane electrice încălzitoare a traseelor sau de consumurile electrice ale pompelor. Pompele sunt necesare fie pentru acoperirea pierderilor de presiune în sistemele de recirculare a apei calde, fie pentru ridicarea presiunii apei din sistemele de distribuţie a apei calde de consum, respectiv pompele din instalaţiile de ridicare a presiunii cuplate cu recipiente de hidrofor, în vederea asigurării presiunii necesare apei la punctele de consum. Pompele se pot regăsi fie la intrarea în sistemul de distribuţie a apei, crescând presiunea apei livrate la consumatori, fie într-un singur punct (spre exemplu zona aferentă duşului sau băilor matrimoniale cu duze de masaj).

II.3.13. Pierderi auxiliare de energie necesară pentru încălzirea electrică a traseelor

Atunci când se utilizează cordoane electrice încălzitoare în vederea reducerii pierderilor de căldură de-a lungul traseelor de distribuţie a apei calde, consumul de energie este echivalent pierderilor de căldură corespunzătoare situaţiei în care aceste sisteme electrice nu ar fi instalate. Cordonul încălzitor nu este utilizat în vederea producerii de apă caldă de consum. În consecinţă, aceste pierderi de energie nu vor fi adăugate termenilor care dau, în final, cantitatea de căldură necesară preparării apei calde, ci vor reprezenta consumuri auxiliare de energie ale sistemului, fiind de natură electrică.

Energia necesară poate fi calculată cu formula:

Q(ac,d,i) = L(i,ce) x U(ac,d) x [theta(m,ac,d,i) - theta(amb)] x t(ac) [Wh] (3.12)

în care:

L(i,ce) - lungimea cordonului încălzitor [m];

U(ac,d) - coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă [W/mK];

theta(m,ac,d,i) - temperatura medie în secţiunea ţevii [▫C];

theta(amb) - temperatura aerului ambient din zona de amplasare a conductei [▫C];

t(ac) - durata de alimentare cu apă caldă de consum [zi/lună].

Se presupune că perioada de funcţionare a cordonului electric încălzitor coincide cu perioada de furnizare a apei calde de consum, în cazul în care această furnizare nu este continuă.

II.3.14. Energia auxiliară necesară funcţionării pompelor

II.3.14.1. Metodă simplificată de calcul a energiei electrice necesare pompelor

Consumul de energie electrică al pompelor poate fi determinat cu relaţia:

W(ac,d,pompa) = n0 x P(pompa) (3.13)

în care

W(ac,d,pompa) - energia electrică necesară acţionării pompei [kWora/an]

n0 - numărul de ore de funcţionare/an [ore/an]

P(pompa) - puterea pompei [kW]

II.3.14.2. Metodă detaliată de calcul a energiei electrice necesare pompelor

În cazul în care se cunoaşte configuraţia geometrică a sistemului de distribuţie a apei calde menajere, atunci se poate utiliza o metodă complexă de calcul pentru determinarea energiei electrice necesare funcţionării pompelor. Acest necesar de energie electrică poate fi calculat pornind de la energia hidraulică necesară în sistem şi randamentul pompei.

Relaţia de calcul pentru a determina energia electrică aferentă pompei de circulaţie este următoarea:

W(ac,d,pompa) = W(ac,d,hidr) x e(ac,hidr) [kWh] (3.14)

în care:

W(ac,d,pompa) - energia electrică necesară acţionării pompei [kWh/lună];

W(ac,d,hidr) - energia hidraulică necesară în sistem [kWh/lună];

e(ac,hidr) - (coeficientul de performanţă) randamentul pompei.

Detalii sunt oferite în Anexa II.3.J.

II.3.15. Pierderi de căldură recuperabile, recuperate şi nerecuperabile

Pierderile de căldură ale instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum nu sunt în întregime pierdute, raportându-le la sistemul clădirii. O parte dintre ele poate fi recuperată şi utilizată, spre exemplu, pentru încălzirea spaţiului. Putem considera că anumite pierderi sunt recuperabile doar în anumite perioade ale anului, atunci când necesarul de încălzire a spaţiilor este important. În unele cazuri însă, pierderile de căldură recuperabile pot deveni sarcină suplimentară în calculul sistemelor de răcire a clădirilor.

Dacă anumite pierderi pot fi recuperate sau nu, se stabileşte în funcţie de amplasarea conductelor de transport a apei calde de consum faţă de clădire. Pierderile de căldură provenind de la sistemul de distribuţie a apei calde devin recuperabile dacă acestea sunt amplasate în spaţiul încălzit al clădirii.

II.3.16. Metoda de calcul a necesarului de energie termică aferent echipamentelor de preparare şi acumulare a apei calde de consum

Metodele de calcul ale consumurilor de energie din sistemul de preparare a apei calde de consum se referă la evaluarea următorilor termeni:

- pierderile de căldură aferente echipamentelor de preparare a apei calde de consum (boilere, schimbătoare de căldură, rezervoare de acumulare fără serpentină, aparate de preparare instantanee a apei calde etc.);

- pierderile de căldură aferente conductelor de distribuţie a agentului termic primar, estimate în capitolul II.1.

Prepararea apei calde de consum poate să fie realizată fie cu ajutorul unui echipament cu preparare instantanee (schimbător de căldură, aparate electrice instantanee etc.) fie cu ajutorul unui echipament cu acumulare (boiler). Sursa de energie pentru prepararea apei calde de consum poate fi asigurată fie de către un agent termic primar, produs de o centrală termică aferentă clădirii/apartamentului în care are loc consumul de apă, fie de către un arzător de gaze naturale combustibile (în cazul boilerelor cu arzător), ori de către un echipament electric.

În cazul utilizării echipamentelor de preparare a apei calde de consum cu acumulare, pierderile de căldură prin suprafaţa exterioară a acestor echipamente devine importantă, având drept efect atât o scădere a eficienţei globale a instalaţiei de alimentare cu apă caldă de consum, cât şi o reducere a performanţei energetice a clădirii.

II.3.16.1. Pierderile de căldură prin mantaua acumulatorului de apă caldă de consum

Pierderile de căldură ale unui recipient de preparare şi acumulare a apei calde menajere sunt reprezentate de pierderile de energie prin mantaua recipientului. Aceste pierderi pot fi cuantificate pe perioada unui an.

Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului amplasat în subsolul unei clădiri existente (într-un spaţiu rece) se determină cu relaţia:

0,001 x S(Lat) Q(ac,s) = ───────────────────────────── n(h) x [theta(acb) - theta(amb)], [kWh/an] (3.15) delta(m) delta(iz) 0,10 + ───────── + ────────── lambda(m) lambda(iz)

în care:

S(Lat) - suprafaţa laterală a acumulatorului [m2]

delta(m) - grosimea peretelui acumulatorului (metal) [m]

lambda(m) - conductivitatea termică a peretelui [W/mK]

delta(iz) - grosimea medie a izolaţiei [m]

lambda(iz) - conductivitatea termică a izolaţiei, în funcţie de starea acesteia [W/mK]

n[h(k)] - numărul mediu de ore de livrare a apei corespunzătoare pentru fiecare lună k din sezonul de încălzire [h/lună]

theta(acb) - temperatura medie a apei în acumulatorul de apă caldă de consum, determinată cu relaţia:

theta(acb) = 0,70 x theta(ac0), (3.16)

unde theta(ac0) reprezintă temperatura de preparare a apei calde de consum, în secţiunea de ieşire din echipamentul de stocare; se consideră theta(ac0) = 55-60▫C.

II.3.16.2. Pierderile de căldură aferente generatoarelor de preparare a apei calde de consum

Necesarul de apă caldă de consum este asigurat cu ajutorul unei surse de căldură, prin intermediul unui echipament generator de căldură. Acesta poate fi un cazan alimentat de un combustibil (solid, lichid, gazos), un echipament folosind energia electrică sau, ca variantă suplimentară, utilizând energia provenind de la o sursă neconvenţională de energie (energie solară, de exemplu).

II.3.16.3. Pierderile aferente sistemelor de preparare a apei calde de consum pentru alte tipuri de clădiri

În cazul clădirilor cu mai multe instalaţii de preparare a apei calde de consum, performanţa energetică corespunzătoare se calculează ţinând seama de toate tipurile de instalaţii de preparare a apei calde existente în clădire (exemplu: cazul clădirilor de locuit cu apartamente cu preparare individuală de apă caldă; clădiri cu mai multe funcţiuni: de ex. apartamente + magazine la parter, magazine + birouri etc.).

II.3.17. Proporţiile de calcul ale căldurii necesare preparării apei calde menajere în sistemele combinate

Dacă apa caldă de consum este preparată de mai multe echipamente, racordate fiecare la un alt tip de energie, atunci trebuie evaluată ponderea, în preparare, a fiecărui sistem. Contribuţia fiecărui sistem pleacă de la premiza că apa caldă de consum poate fi furnizată de maxim trei tipuri de echipamente interconectate între ele; de exemplu, preîncălzirea apei calde de consum poate fi realizată cu ajutorul energiei solare, cea de a doua treaptă de preparare este asigurată de un alt tip de echipament şi în final, un al treilea echipament de preparare a apei calde în perioada vârfurilor de consum. Suma acestor ponderi nu trebuie să depăşească valoarea 1.

II. 3.17.1 Instalaţii cu generatoare multiple

Dacă într-o instalaţie se utilizează mai multe echipamente pentru generarea cantităţii de căldură aferente necesarului pentru apa caldă de consum, se calculează contribuţia proporţională a fiecărui echipament, alfa(Tac,g); în final, energia termică necesară totală se calculează cu formula:

i ___ \ Q = / alfa(Tac,g,i) ▪ Q(i) (3.17) ──── 1

II.3.17.1.1. Pierderile de energie termică pentru generatoare alternative

În cazul în care o parte sau întreaga cantitate de apă caldă de consum este produsă de un generatorul de căldură funcţionând cu alt combustibil decât gaz natural combustibil, eficienţa generatorului de căldură se calculează similar eficienţei pentru sistemele de încălzire conform capitolului II.1.

ANEXA Nr. II.3.A
(informativ)

Tabel A.1 - Necesarurile specifice de apă caldă
în funcţie de destinaţiile clădirilor

┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐ │ │ │ Necesar │ │Nr. │ Destinaţia clădirii │specific a, l │ │crt.│ │ apă caldă de │ │ │ │consum de 60▫C│ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 1 │Clădiri de locuit (pentru o persoană pe zi) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │a) în cazul preparării centrale a apei calde de consum │ 75 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │b) în cazul preparării locale a apei calde: │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- în cazane funcţionând cu gaze sau în încălzitoare electrice │ 60 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- în cazane funcţionând cu lemne, cărbuni sau combustibil lichid │ 55 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 2 │Clădiri pentru birouri (pentru un funcţionar pe schimb) │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 3 │Cluburi, case de cultură şi teatre │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │a) cu prepararea centrală a apei calde: │ │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- actori (pentru o persoană pe zi) │ 15 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 4 │Cantine, restaurante, bufete: │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- bufete │ 6 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cantine şi restaurante (pentru o persoană, o masă la prânz pe zi) │ 10 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cantine şi restaurante (pentru o persoană, trei mese pe zi) │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Restaurante 2 mese pe zi, bucătărie tradiţională (pentru o persoană) │ 36 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Restaurante 1 masă pe zi, bucătărie tradiţională (pentru o persoană) │ 18 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Restaurante cu autoservire, 2 mese pe zi (pentru o persoană) │ 15 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Restaurante cu autoservire, 1 masă pe zi (pentru o persoană) │ 7 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 5 │Cămine (pentru un ocupant pe zi) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- cu obiecte sanitare în grupuri sanitare comune │ 40 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu lavoare în camere │ 50 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu grupuri sanitare în camere │ 60 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 6 │Internate şcolare (pentru un ocupant pe zi) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- cu obiecte sanitare în grupuri sanitare comune │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu lavoare în camere │ 40 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 7 │Hoteluri şi pensiuni (pentru un pasager pe zi) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │Hotel 1 stea fără spălătorie │ 95 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 1 stea cu spălătorie │ 120 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 2 stele fără spălătorie │ 130 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 2 stele cu spălătorie │ 150 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 3 stele fără spălătorie │ 165 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 3 stele cu spălătorie │ 190 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 4 stele fără spălătorie │ 200 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │Hotel 4 stele cu spălătorie │ 225 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 8 │Creşe, grădiniţe cu internat (pentru un copil pe zi) │ 50 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 9 │Grădiniţe cu copii externi (pentru un copil pe schimb) │ 8 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 10 │Spitale, sanatorii, case de odihnă (pentru un bolnav pe zi) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- cu căzi de baie şi duşuri în grupuri sanitare │ 115 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu căzi de baie în fiecare cameră, pentru bolnavi │ 165 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu căzi de baie în fiecare cameră, pentru tratamente balneologice │ 225 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 11 │Dispensare, policlinici (pentru un bolnav pe zi) │ 3 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 12 │Băi publice (pentru o persoană) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- cu duşuri │ 30 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu căzi de baie │ 100 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ 13 │Şcoli (pentru un elev pe program) fără duşuri sau băi │ 5 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 14 │Terenuri de sport, stadioane (pentru o manifestare sportivă) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- pentru un sportiv │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- complex sportiv (locuri de cazare pentru sportivi în cantonament) │ 170 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┤ │ 15 │Spălătorii (pentru un kilogram de rufe uscate) │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┤ │ │- cu spălare manuală │ 20 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu spălare semimecanizată │ 25 │ ├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤ │ │- cu spălare mecanizată │ 30 │ └────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘

Notă:

1. Datele din tabelul A1 se iau în considerare la calculul necesarului de căldură şi de combustibil pentru prepararea apei calde de consum şi la stabilirea capacităţii rezervorului de acumulare (pentru apă rece şi apă caldă de consum).

2. Necesarurile specifice de apă din tabel pot fi reduse dacă se prevăd măsuri de reducere a pierderilor şi a risipei de apă.

ANEXA Nr. II.3.B
(informativ)

Tabel B.1 - Evaluarea necesarului zilnic de apă caldă de consum,
pentru o persoană, în clădiri de locuit unifamiliale, pentru nevoi
igienico-sanitare şi gospodăreşti

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Natura folosinţei │ Consum zilnic │ │ │ [litri/persoană] │ ├────────────────────────────┬────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ Dimineaţa │ 6 │ │ Toaleta ├────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ Seara │ 6 │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ Prânz │ 2 │ │ Spălat mâini ├────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ Seara │ 3 │ ├────────────────────────────┴────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Duş │ 30 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Baie la cadă │ (75)/15 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Preparare hrană │ 2 │ ├────────────────────────────┬────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ Dimineaţa │ 1 │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Spălat veselă │ Prânz │ 3 │ │ ├────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ │ Seara │ 2 │ ├────────────────────────────┴────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Curăţenie şi spălări uşoare │ 5 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Total mediu [litri/om-zi] │ 75 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘ Necesar anual: - apă caldă = 75 x 365 = 27375 litri/om ▪ an - energie pentru preparare = 27375 ▪ (60-10) = 1368,75 ▪ 103 Kcal/an = 1368,75 ▪ 4,186 ▪ 106 = 5729,58 ▪ 106 J/an aprox. 5730 ▪ 106 J/an

ANEXA Nr. II.3.C
(informativ)

Volumul necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe
unifamiliale, în funcţie de suprafaţă

Pentru stabilirea volumului necesar de apă caldă de consum calculat pentru locuinţe unifamiliale, în funcţie de suprafaţă, se porneşte de la relaţia de calcul:

V(ac) = a ▪ N(u)/1000 [m3/săptămână] (C.1)

în care:

a - necesarul specific de apă caldă de consum, la 60▫C [m3], pentru unitatea de suprafaţă locuibilă şi săptămână

N(u) - suprafaţa locuibilă a locuinţei unifamiliale, respectiv S(Loc) [m2]; în acest caz, termenul N(u) devine suprafaţa de calcul (suprafaţa locuibilă), respectiv S(Loc) [m2]

Pentru "a" se pot utiliza următoarele relaţii de calcul:

X x ln[S(Loc)] - Y a = ────────────────── dacă N(u) (sau S(Loc) > 40 m2 (C.2) S(Loc) a = Z dacă 14 < N(u) [sau S(Loc)] < 40 m2 (C.3)

Pentru coeficienţii X, Y şi Z se pot utiliza următoarele valori:

X = 1715;

Y = 4825;

Z = 45.

În final, pentru calculul volumului de apă caldă de consum, se utilizează expresia:

V(ac) = a ▪ S(Loc)/1000 [m3/zi]

Valorile rezultate pentru "a" şi pentru V(ac), în funcţie de suprafaţa locuinţei unifamiliale N(u) [S(Loc)], se regăsesc în tabel C.1.

Tabel C.1. - Volumul necesar săptămânal de apă caldă de consum calculat
pentru locuinţe unifamiliale, în funcţie de suprafaţă

┌─────────────┬───────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────────┬────────────────┐ │ Suprafaţa │ Indice │Volum săptămânal│ Suprafaţa │ Indice │Volum săptămânal│ │ locuibilă │ specific de │de apă caldă de │ locuibilă │ specific de │de apă caldă de │ │ │ consum │ consum │ │ consum │ consum │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ S(Loc) │ a │ V(ac)=a▪S(Loc) │ S(Loc) │ a │ V(ac)=a▪S(Loc) │ │ [m2] │ [l/m2] │ [l/zi] │ [m2] │ [l/m2] │ [l/zi] │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 14-40 │ 45 │ 630-1800 │ 145.00 │ 26.97 │ 3910.10 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 41.00 │ 42.53 │ 1743.78 │ 150.00 │ 26.45 │ 3968.24 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 45.00 │ 42.30 │ 1903.43 │ 155.00 │ 25.96 │ 4024.47 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 50.00 │ 41.68 │ 2084.12 │ 160.00 │ 25.49 │ 4078.92 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 55.00 │ 40.87 │ 2247.58 │ 165.00 │ 25.04 │ 4131.70 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 60.00 │ 39.95 │ 2396.80 │ 170.00 │ 24.61 │ 4182.89 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 65.00 │ 38.99 │ 2534.07 │ 175.00 │ 24.19 │ 4232.61 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 70.00 │ 38.02 │ 2661.17 │ 180.00 │ 23.78 │ 4280.92 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 75.00 │ 37.06 │ 2779.49 │ 185.00 │ 23.39 │ 4327.91 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 80.00 │ 36.13 │ 2890.18 │ 190.00 │ 23.02 │ 4373.65 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 85.00 │ 35.23 │ 2994.15 │ 195.00 │ 22.66 │ 4418.19 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 90.00 │ 34.36 │ 3092.17 │ 200.00 │ 22.31 │ 4461.61 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 95.00 │ 33.53 │ 3184.90 │ 205.00 │ 21.97 │ 4503.96 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 100.00 │ 32.73 │ 3272.87 │ 210.00 │ 21.64 │ 4545.29 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 105.00 │ 31.97 │ 3356.54 │ 215.00 │ 21.33 │ 4585.64 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 110.00 │ 31.24 │ 3436.32 │ 220.00 │ 21.02 │ 4625.07 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 115.00 │ 30.54 │ 3512.56 │ 225.00 │ 20.73 │ 4663.61 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 120.00 │ 29.88 │ 3585.55 │ 230.00 │ 20.44 │ 4701.31 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 125.00 │ 29.24 │ 3655.56 │ 235.00 │ 20.16 │ 4738.19 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 130.00 │ 28.64 │ 3722.82 │ 240.00 │ 19.89 │ 4774.30 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 135.00 │ 28.06 │ 3787.55 │ 245.00 │ 19.63 │ 4809.66 │ ├─────────────┼───────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────────┼────────────────┤ │ 140.00 │ 27.50 │ 3849.92 │ 250.00 │ 19.38 │ 4844.31 │ └─────────────┴───────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────────┴────────────────┘

ANEXA Nr. II.3.D
(informativ)

Pierderi de energie la consumator în raport cu temperatura de utilizare,
numărul de utilizatori pe zi şi volumul de apă estimat la o utilizare

┌──────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐ │ │ │Temperatura│ Număr de │ Consum total acc │ Pierderea de energie la utilizare │ │ │ Consum │ de │ utilizări/zi │ [l/zi] ├─────────────────────┬─────────────────────┤ │ Receptor │[l/utilizare]│ utilizare │ │ │ [Kcal/zi] │[KW/zi] │ │ │ │ [▫C] ├─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────────┼─────┬─────┬─────────┼─────┬─────┬─────────┤ │ │ │ │ 1-2 │ 3-4 │ 5-6 │ 1-2 │ 3-4 │ 5-6 │ 1-2 │ 3-4 │ 5-6 │ 1-2 │ 3-4 │ 5-6 │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │Lavoar │ 6-10 │ 40 │ 4 │ 6 │ 10 │ 24 │ 36 │ 60 │ 480 │ 720 │ 1200 │0,55 │0,84 │ 1,4 │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │Bideu │ 6 │ 40 │ - │ 2 │ 3 │ - │ 12 │ 18 │ - │ 240 │ 360 │ - │0,27 │ 0,42 │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │Duş │ 30-40 │ 35 │ 1 │ 1,5 │ 3 │ 30 │ 45 │ 90-120 │ 750 │1125 │2250-3000│0,87 │1,31 │ 2,6-3,5 │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │Cadă baie │ 120-150 │ 40 │ 0,3 │ 0,6 │ 0,8 │ 36 │ 72 │ 96-120 │ 720 │1440 │1920-2400│0,84 │1,68 │2,24-2,79│ ├──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │Spălător │ 20-30 │ 60 │ 2 │ 2 │ 4 │ 40 │ 40 │ 80 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ ├──────────┼─────────────┼───────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │Maşină de │ 100 │ 70 │0,15 │0,15 │ 0,3 │ 15 │ 15 │ 30 │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ │spălat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └──────────┴─────────────┼───────────┼─────┴─────┴─────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │ CONSUM │ Litri/zi │ 145 │ 220 │ 374-428 │1950 │3525 │5730-6960│2,26 │ 4,1 │6,66-8,1 │ │ TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────┼─────────────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┼─────┼─────┼─────────┤ │ CONSUM │ Litri/om ▪ zi │72,5 │73,5 │74,8-71,5│ 975 │1175 │1146-1390│1,13 │1,36 │1,33-1,61│ │ MEDIU │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───────────┴─────────────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┴─────┴─────┴─────────┘

ANEXA Nr. II.3.E
(informativ)

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de
distribuţie, calculate în funcţie de suprafaţa locuibilă, pentru clădiri
unifamiliale, în lipsa sistemului de recirculare a apei calde

Metoda se aplică pentru locuinţe unifamiliale, considerând cantităţile de apă eliminate până la obţinerea temperaturii de confort.

Q(ac,d) = p ▪ [S(u)/i(Loc)] ▪ Q(ac) [J/an]

unde:

p = ponderea pierderilor

S(Loc) = aria utilă [m2]

i(Loc) = indicele de ocupare [persoane/m2], conform II.3.6.4.1

Q(ac) = consumul anual de energie pentru prepararea apei calde de consum [J/pers▪an]

Ponderea pierderilor se adoptă în funcţie de valoarea ariei utile, cu următoarele valori:

┌───────────────┬────────────────────────────────────┐ │ P │ S(u) │ │ [%] │ [m2] │ ├───────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 10 │ <= 50 │ ├───────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 8 │ 50-100 │ ├───────────────┼────────────────────────────────────┤ │ 5 │ > 100 │ └───────────────┴────────────────────────────────────┘

Consumul specific mediu anual de energie pentru prepararea apei calde de consum se adoptă cu valoarea:

q(an)= -5730 ▪ 106 [J/pers▪an] - pentru 75 l/om, zi

ANEXA Nr. II.3.F
(informativ)

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie
a apei calde de consum, în funcţie de lungimea conductelor

Metoda simplificată

Acest tip de calcul ia în considerare energia pierdută pe traseele de distribuţie a apei calde de consum cât şi de la volumul de apă caldă transportat de aceste conducte.

Pentru aplicarea acestei metode, sunt necesare date privind lungimea şi diametrele tronsoanelor componente ale reţelei de distribuţie.

Pierderile de căldură pentru fiecare tronson de conductă i se calculează cu formula:

Q(ac,d,i) = [ro(ac) x c(ac) x V(a,i) + c(M) x M(M,i)] x [theta(ac,nom,i) - theta(amb,i)] x n(i) x 365 [J/an]

în care:

ro(ac) - masa specifică (densitatea) a apei [kg/m3]

c(ac) - căldura specifică a apei [J/kg K]

V(a,i) - volumul de apă conţinut de tronsonul i de conductă de distribuţie a apei calde [m3]

c(M) - căldura specifică a materialului din care este realizată conducta de distribuţie i [J/kg K]

M(M,i)] - masa efectivă a tronsonului de conductă i al reţelei de distribuţie [kg]

theta(ac,nom,i) - temperatura nominală a apei calde de consum, în tronsonul de distribuţie i [▫C]

theta(amb,i)] - temperatura ambiantă în care este amplasată conducta i de distribuţie [▫C]

n(i) - numărul de intervale de răcire sub temperatura de utilizare a apei calde de consum (40▫C)

Nu sunt incluse în acest calcul pierderile de căldură aferente risipei de apă din intervalul de timp necesar furnizării la punctul de consum a apei la temperatura de utilizare.

În cazul în care se evaluează şi pierderile de căldură absorbite de armăturile montate la punctele de consum, atunci acest termen suplimentar se adaugă la Q(ac,d.t).

ANEXA Nr. II.3.G
(informativ)

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de
distribuţie a apei calde de consum, în funcţie de lungimea conductelor,
pentru clădiri de locuit

Metoda tabelară

Aceasta metodă este destinată doar clădirilor de locuit. Metoda se bazează pe estimări ale proporţiei energiei termice distribuite între diferitele armături montate într-o locuinţă, în funcţie de lungimea ţevilor. Se va face o diferenţiere între conductele de alimentare cu apă a armăturilor montate în băi (grupuri sanitare) şi în bucătării.

Q(ac,d) = Q(ac) x [1 - eta(distributie)]/eta(distributie)

în care:

Q(ac,d) - pierderea de căldură aferentă sistemului de distribuţie;

Q(ac) - necesarul de căldură corespunzător consumurilor de apă caldă de consum;

eta(distributie) - randamentul sistemului de distribuţie.

Pentru eta(distributie) se sugerează următoarea formulă de calcul:

1 eta(distributie) = ────────────────────────────────────────── f(bucatarie) f(baie) ────────────────────── + ───────────────── eta(distrib,bucatarie) eta(distrib,baie)

în care:

f(bucatarie) - fracţiunea, din necesarul de apă caldă, aferentă bucătăriei

f(baie) - fracţiunea, din necesarul de apă caldă, aferentă băii

eta(distrib,bucatarie), eta(distrib,baie) - reprezintă randamentul de transport al conductelor de distribuţie, estimat distinct pe tronsoane funcţie de diametre, lungimi şi destinaţie (bucătărie, baie) conform tabelului G.1.

Valorile recomandate pentru f(bucatarie) şi f(baie) sunt:

f(bucatarie) = 0,20

f(baie) = 0,80

Aceste valori ale ponderilor sunt determinate considerând o medie de 2 utilizări ale bateriei din bucătărie, fiecare cu un consum de 1 litru şi o utilizare de 8 litri la armăturile din baie, estimare pentru fiecare 10 litri de apă caldă menajeră consumată.

În vederea utilizării acestei metode, este necesară estimarea lungimilor conductelor de legătură de la sistemele de distribuţie/circulaţie a apei calde de consum până la armătura de consum, şi se vor utiliza notaţiile L(bucătărie) respectiv L(baie).

Tabel G.1 - Valori pentru eta(distrib,bucatarie), eta(distrib,baie),
respectiv pentru randamentul de transport al conductelor de distribuţie,
estimat distinct pe tronsoane funcţie de diametre, lungimi şi
destinaţie (bucătărie, baie); valorile sunt exprimate ca
ponderi (valori subunitare)

┌────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┐ │Lungimea conductelor │ < 2 │ 2 ... 4 │ 4 ... 6 │ 6 ... 8 │8 ... 10 │10 ... 12│12 ... 14│ > 14 │ │L(bucatarie) (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┤ │Bucătărie eta(distrib,bucatarie) │ ├────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┤ │D(int) <= 8 mm │ 1 │ 0,86 │ 0,75 │ 0,67 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,5 │ 0,46 │ │(pentru 2/3 din lungimea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conductelor) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤ │D(int) <= 10 mm │ 1 │ 0,79 │ 0,65 │ 0,55 │ 0,48 │ 0,43 │ 0,38 │ 0,35 │ │(pentru 2/3 din lungimea│ │ │ │ │ │ │ │ │ │conductelor) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼───────┤ │Alte diametre │ 1 │ 0,69 │ 0,53 │ 0,43 │ 0,36 │ 0,31 │ 0,27 │ 0,21 │ ├────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┤ ├────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┤ │Lungimea conductelor │ < 2 │ 2 ... 4 │ 4 ... 6 │ 6 ... 8 │8 ... 10 │10 ... 12│12 ... 14│ > 14 │ │L(baie) (m) │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┤ │Baie eta(distrib,baie) │ ├────────────────────────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬───────┤ │Toate diametrele │ 1 │ 0,95 │ 0,9 │ 0,86 │ 0,82 │ 0,78 │ 0,75 │ 0,72 │ └────────────────────────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴───────┘

ANEXA Nr. II.3.H
(informativ)

Calculul pierderilor de căldură din sistemul de distribuţie,
în funcţie de mărimea consumului anual de energie pentru producerea
apei calde de consum

Pierderile de căldură aferentă sistemului de distribuţie a apei calde de consum pot fi exprimate în funcţie de cantitatea de energie termică înglobată în volumul de apă caldă consumată la punctele de furnizare a acesteia. Cunoaşterea detaliată a sistemului de distribuţie nu este necesară, atâta vreme cât se cunosc următoarele:

▪ date necesare estimării lungimii medii a traseelor conductelor.

▪ date privind poziţionarea reţelelor de distribuţie, respectiv lungimea traseelor de distribuţie amplasate în spaţii încălzite şi lungimea traseelor de distribuţie amplasate în spaţii neîncălzite;

▪ date privind cantitatea de de energie termică corespunzătoare consumurilor de apă caldă de consum la armături, Q(ac).

În cazul în care se pot estima şi pierderile de cădură aferente bateriilor pentru consum (armăturii), atunci necesarul de energie pentru prepararea apei calde menajere va fi dată de suma între energia termică necesară asigurării consumului de apă caldă menajeră plus pierderea la dispozitivul care există la consumator.

Necesarul de energie pentru apa caldă menajeră se bazează pe numărul mediu de utilizări ale armăturilor, stabilite la nivel european. Deşi aceste date nu vor fi identice pentru toate tipurile de clădiri în studiu, şi pentru toate tipurile de dotări (consumatori), pot oferi valori reprezentative în ceea ce priveşte proporţia între tipurile de consumuri şi respectiv, de energii termice corespunzătoare, înregistrate pentru diferite tipuri de armături.

Pierderile de căldură aferente reţelelor de distribuţie se estimează cu expresia:

Q(ac,d) = alfa(ac,d) x Q(ac)

în care:

alfa(ac,d) - factor de pierdere de căldură exprimat ca o fracţiune din energia termică necesară consumului de apă caldă la punctele de consum

Există trei valori reprezentative pentru alfa(ac,d), respectiv:

alfa(ac,d1) - factorul care exprimă pierderea de căldură pentru ciclul de utilizare a armăturilor de tipul 1, căruia îi corespunde un consum de 2100 Wh/zi; în consecinţă, Q(ac,d1) aprox. 700 kWh/an.

alfa(ac,d2) - factorul care exprimă pierderea de căldură pentru ciclul de utilizare a armăturilor de tipul 1, căruia îi corespunde un consum de 5845 Wh/zi; în consecinţă, Q(ac,d2) aprox. 1930 kWh/an.

alfa(ac,d3) - factorul care exprimă pierderea de căldură pentru ciclul de utilizare a armăturilor de tipul 3, căruia îi corespunde un consum de 11655 Wh/zi; în consecinţă, Q(ac,d3) aprox. 3850 kWh/an.

În consecinţă,

Q(ac,d1) = alfa(ac,d1) x Q(ac1)

Q(ac,d2) = alfa(ac,d2) x Q(ac2)

Q(ac,d3) = alfa(ac,d3) x Q(ac3)

în care se apreciază pentru coeficienţii de pondere următoarele relaţii:

alfa(ac,d1) = 0,09 + 0,005 [L(med) - 6] + 0,008 x L(sni)

alfa(ac,d2) = 0,10 + 0,005 [L(med) - 6] + 0,008 x L(sni)

alfa(ac,d3) = 0,05 + 0,005 [L(med) - 6] + 0,008 x L(sni)

în care:

L(med) - lungimea medie a traseului de distribuţie plasat în interiorul unui spaţiu încălzit;

L(sni) - lungimea medie a traseului de distribuţie plasat într-un spaţiu neîncălzit (dacă este cazul).

Relaţiile de mai sus se pot exprima cu ajutorul unei singure relaţii, exprimate sub forma:

alfa(ac,d) = beta + 0,005 [L(med) - 6] + 0,008 x L(sni)

în care:

beta = coeficient variabil funcţie de necesarul anual având valori diferite, ilustrate în tabelul H.1.

Tabel H.1 - Valori pentru beta, în funcţie de
necesarul anual de căldură Q(ac)

┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┐ │ Q(ac) │ │ ├──────────────────────┬───────────────────────┤ beta │ │ [J/an] │ [KWh/an] │ │ ├──────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ <= 2500 ▪ 106 │ 700 │ 0,09 │ ├──────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ 7000 ▪ 106 │ 1950 │ 0,10 │ ├──────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────────────┤ │ >= 13500 ▪ 106 │ 3850 │ 0,05 │ └──────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────────────┘

Pentru valori intermediare, se face un calcul de interpolare liniară; după cum urmează:

dacă Q(ac) < Q(ac2), atunci alfa(acd) = alfa(ac,d2) - 0,01 x [[Q(ac2) - Q(ac)]/[Q(ac2) - Q(ac1)]] dacă Q(ac) > Q(ac2), atunci alfa(acd) = alfa(ac,d2) - 0,05 x [[Q(ac) - Q(ac2)]/[Q(ac3) - Q(ac2)]]

ANEXA Nr. II.3.I

Calculul pierderilor de căldură aferente conductelor de distribuţie
a apei calde de consum, utilizând o metodă detaliată de calcul

I.1. Calculul pierderilor de căldură

Pierderea de căldură aferentă unei conducte i de apă caldă de consum Q(ac,c,i) [kWh/lună] se calculează cu relaţia:

Q(ac,d,i) = (1/1000) x U(i) x L(i) x [theta(m,ac,d,i) - theta(amb)] x t(ac) x z [kW/lună] (I.1) în care:

U(i) - coeficientul specific de pierderi de căldură pe unitatea de lungime de conductă [W/mK];

L(i) - lungimea conductei i [m],

theta(m,ac,d,i) - temperatura medie a apei în conducta respectivă [▫C];

theta(amb) - temperatura mediului ambiant din zona de amplasare a conductei [▫C],

t(ac) - durata de alimentare cu apă caldă de consum, respectiv durata de funcţionare a instalaţiei într-o lună [zi/lună]:

z - numărul orelor de furnizare a apei calde [ore/zi].

Pentru reţeaua de distribuţie, pierderea de căldură totală se va calcula prin însumarea pierderilor de căldură aferente tronsoanelor de calcul componente:

___ \ Q(ac,d) = / Q(ac,d,i) [kWh/lună] (I.2) ──── i

I.2. Determinarea lungimii conductelor de distribuţie

În vederea efectuării calculelor, reţeaua de distribuţie se împarte în trei zone de calcul, respectiv: zona conductelor de distribuţie orizontale, pornind de la generatorului de căldură către coloanele de distribuţie a apei calde de consum [L(V)]; coloanele de distribuţie a apei calde, respectiv [L(S)] şi zona distribuţiei apei calde de la coloană către consumator, respectiv zona L(SL).

~img 7o157070 0 Figura I.1 ~
Delimitarea zonelor semnificative ale reţelei de distribuţie

Conductele de distribuţie din zona L(V) pot fi amplasate fie într-un spaţiu încălzit (de exemplu la plafonul parterului locuit al clădirii) fie într-un spaţiu neîncălzit (în subsolul sau podul neîncălzit al clădirilor). Conductele componente ale zonei L(S) pot avea trasee atât verticale cât şi orizontale, şi, în general, sunt amplasate în spaţii încălzite.

Traseele cuprinse în zonele L(V) şi L(S) sunt, în general, însoţite de sistemul de circulaţie a apei calde de consum; nu se consideră prezenţa circulaţiei apei calde în zona L(SL).

În cazul în care nu există date privind geometria reţelelor de transport a apei calde de consum, atunci pot fi utilizate valori reprezentative, apreciate în funcţie de mărimea suprafeţei locuibile a clădirii, respectiv S(Loc), care consideră că unei suprafeţe locuibile de 80 m2 îi corespunde o lungime a conductei de distribuţie de 6 m.

Tabelul I.1 - Valori caracteristice pentru determinarea
lungimii de calcul a conductelor de distribuţie şi recirculare

┌──────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────────┬────────────┬──────────────┐ │ Valori caracteristice │ Simbol │Unitate de│ Zona V │ Zona S │ Zona SL │ │ │ │ măsură │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤ │Temperatura medie ambientală │theta(amb)│ ▫C │ 13 sau 20 │ 20 │ 20 │ ├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤ │Lungime pentru trasee cu recirculare │ L │ m │26 + 0,02 x A(N)│0,075 x A(N)│ --- │ ├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤ │Lungime pentru trasee fără recirculare│ L │ m │13 + 0,01 x A(N)│0,038 x A(N)│ --- │ ├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤ │Lungime legături în cazul deservirii a│ L │ m │ --- │ --- │4 x [A'(N)/80]│ │două încăperi adiacente │ │ │ │ │ │ ├──────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────────┼────────────┼──────────────┤ │Lungime legături individuale │ L │ m │ --- │ --- │6 x [A'(N)/80]│ └──────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────────┴────────────┴──────────────┘

În tabel se folosesc următoarele mărimi:

A(N) = suprafaţa medie a pardoselii spaţiului deservit

A'(N) = suprafaţa peretelui

Sistemele locale de preparare şi transport ale apei calde de consum presupun amplasarea surselor de preparare a apei în apropierea consumatorilor, astfel că nu există sisteme de circulaţie sau de distribuţie centralizată. Singurele pierderi din sistemul de distribuţie sunt asociate ramurilor individuale.

Echipamentul de preparare a apei calde menajere poate alimenta unul sau mulţi consumatori. În unele cazuri, acesta poate fi amplasat în zone încălzite din clădire. Pentru a calcula aceste pierderi, lungimea reală a ţevilor trebuie cunoscută.

Dacă nu există un plan detaliat al reţelei, se pot considera valori reprezentative pentru lungimea ţevilor, exprimate în funcţie de suprafaţa locuibilă; aceste valori sunt date în tabel I.2.

Tabelul I.2 - Valori caracteristice pentru determinarea lungimii de
calcul a conductelor de distribuţie în apartamente

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┐ │ Parametru │ Simbol │Unitate de│ Zona SL │ │ │ │ măsură │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Temperatura medie ambiantă │theta(amb)│ ▫C │ 20 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Lungimea conductelor în cazul în care există în încăpere │ L │ m │1 x [A(N)/80)│ │un singur punct de consum (de exemplu de la încălzitorul │ │ │ │ │instantaneu de apă caldă de consum montat sub spălător │ │ │ │ │către bateria spălătorului) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Lungimea conductelor pentru o încăpere în care există mai│ L │ m │3 x [A(N)/80)│ │multe puncte de consum (ex. baie) │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Lungimea conductelor pentru deservirea în comun a mai │ L │ m │4 x [A(N)/80)│ │multor puncte de consum în camere adiacente │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┤ │Lungimea pentru conducte de distribuţie comune, în afara │ L │ m │6 x [A(N)/80)│ │unităţii funcţionale │ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┘ în care A(N) = suprafaţa medie a pardoselii spaţiului deservit.

I.3. Determinarea coeficienţilor specifici de transfer de căldură pentru conducte.

În funcţie de caracteristicile geometrice (diametru, grosimi) natura materialului (conductivitate termică) starea conductei (izolată, neizolată) şi regimul funcţional (dinamic, staţionar) au fost calculate valorile corespunzătoare ale pierderilor specifice de căldură, cantităţilor de căldură cedate şi timpilor de răcire până la temperatura minimă admisibilă (40▫C).

Relaţiile de calcul utilizate şi rezultatele transpuse grafic şi analitic sunt prezentate în anexe pentru conducte din oţel, cupru, polipropilenă, polietilenă, policlorură de vinil şi multistrat.

În cazul în care nu se cunosc valorile pentru coeficienţii de pierderi de căldură se pot utiliza valorile din tabelul I.3.

I.3.1. Ţevi neizolate dar protejate

Pentru ţevile neizolate montate sub tencuială, este necesar să se considere următoarele cazuri:

- Ţevi neizolate, montate sub tencuială, pe un perete exterior neizolat al clădiri vechi;

- Ţevi neizolate, montate sub tencuială, pe un perete exterior izolat al unei clădiri noi sau vechi

- Ţevi montate într-un perete exterior al unei clădiri

I.3.2. Ţevi izolate

Coeficientul specific de pierderi de căldură poate fi calculat cu relaţia:

pi U(R) = ───────────────────────────────── [W/mK] (I.3) 1 d(A) 1 ──────── ln ──── + ────────────── 2 lambda d(R) alfa(A) x d(A)

în care:

lambda - conductivitatea termică a izolaţiei

d(A) - diametrul exterior al conductei, inclusiv izolaţia (m)

d(R) - diametrul ţevii (m)

alfa(A) - coeficientul de transfer de căldură (W/m2K)

Se poate considera alfa(A) = 8 W/m2K

Valorile pentru coeficientul specific de pierderi de căldură se regăsesc în Tabelul I.3.

I.3.3. Metoda simplificată pentru determinarea coeficientului specific de pierderi de căldură, cu valori tabelare

Coeficientul specific de pierderi de căldură se poate determina cu ajutorul unei formule simplificate de calcul, care are următoarea structură:

U(ac,v) = A(ac,dU) x d(R) + B(W,dU) [W/mK] (I.4)

în care:

coeficienţii A(ac,dU) şi B(W,dU) sunt specificaţi în tabelul I.4.

Tabelul I.3 - Coeficienţi specifici de pierdere de căldură
pentru sisteme de distribuţie a apei calde de consum

┌────────────┬───────────────────┬─────────┬──────────────────────────┬───────────┬───────────┐ │ │ │ │ │ Diametrul │Coeficient │ │ │ Amplasare │ │ │exterior al│specific de│ │ │ conducte │ │ Descriere │ conductei │pierdere de│ │ │ │ │ │ neizolate │ căldură U │ │ │ │ │ │ [MMn] │ [W/m▫C] │ ├────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ D < 18 │ 0,6 │ │ │ │ │ ├───────────┼───────────┤ │ │ Aparente │ IMAGINE │ Conducte din oţel │18 < D < 35│ 1,0 │ │ │ neizolate │ │ sau cupru ├───────────┼───────────┤ │ │ │ │ │35 < D < 64│ 2,0 │ │ Sisteme │ │ │ ├───────────┼───────────┤ │ realizate │ │ │ │ 64 < D │ 3,0 │ │ în ├───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ perioada │Îngropate în perete│ IMAGINE │ Conducte din oţel, cupru │ │ 1,4 │ │ 1950-1979 │ exterior neizolat │ │ sau material plastic │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │Îngropate în perete│ IMAGINE │ Conducte din oţel, cupru │ │ 1,0 │ │ │ exterior izolat │ │ sau material plastic │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │ Aparente izolate │ IMAGINE │ Conducte izolate cu vată │ │ 0,4 │ │ │ │ │minerală şi manta metalică│ │ │ ├────────────┼───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │Îngropate în perete│ IMAGINE │ Conducte din oţel, cupru │ │ 0,8 │ │ │ exterior neizolat │ │ sau material plastic │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │Îngropate în perete│ IMAGINE │ Conducte din oţel, cupru │ │ 1,0 │ │ │ exterior izolat │ │ sau material plastic │ │ │ │ ├───────────────────┼─────────┼──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ Sisteme │ Conducte izolate │ │ Conducte amplasate pe │ │ 0,3 │ │ realizate │ Grosime izolaţie │ │ pereţi şi tavan │ │ │ │ în │e = 1/2 e(standard)│ │ │ │ │ │ perioada ├───────────────────┤ ├──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │1980-prezent│ Conducte izolate │ │ Conducte amplasate în │ │ │ │ │ Grosime izolaţie │ IMAGINE │ zone neîncălzite │ │ 0,2 │ │ │e = 1/2 e(standard)│ │ │ │ │ │ ├───────────────────┤ ├──────────────────────────┼───────────┼───────────┤ │ │ Conducte izolate │ │ Îmbunătăţirea eficienţei │ │ │ │ │ Grosime izolaţie │ │ energetice │ │ 0,15 │ │ │ e = 2 e(standard) │ │ │ │ │ └────────────┴───────────────────┴─────────┴──────────────────────────┴───────────┴───────────┘

Tabelul I.4 - Valorile coeficienţilor A(ac,dU) şi B(W,dU)
necesari metodei simplificate de calcul pentru coeficientul specific
de pierderi de căldură U (W/mK)

┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Tipul izolaţiei │ d(R min) │ d(R max) │ A(ac,dU) │ B(W,dU) │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Clasa 2 │ 10 │ 300 │ 2,60 x 10-3 │ 0,2 │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Clasa 3 │ 10 │ 300 │ 2,00 x 10-3 │ 0,18 │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Clasa 4 │ 10 │ 300 │ 1,50 x 10-3 │ 0,16 │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Clasa 5 │ 10 │ 300 │ 1,10 x 10-3 │ 0,14 │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │Clasa 6 │ 10 │ 300 │ 8,00 x 10-4 │ 0,12 │ └──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

I.4. Determinarea temperaturii medii ambientale

Temperatura medie ambiantă se calculează în exclusivitate în funcţie de poziţia conductei.

theta(amb) = theta(int) - b(ac,d) ▪ [theta(int) - theta(ext)] [▫C] (I.4)

theta(int) - temperatura interioară [▫C]

theta(ext) - temperatura exterioară [ C]

b(ac,d) - factor în funcţie de locul de amplasare al conductelor, dat în tabelul I.5.

Tabel I.5 - Factor în funcţie de locul de amplasare al conductelor

┌───────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┐ │ Poziţia conductelor de distribuţie │ b(ac,d) │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ În exteriorul clădirii │ 1 │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │În afara spaţiului încălzit, pentru conducte orizontale│ 0,8 │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ În interiorul spaţiului încălzit │ 0 │ ├───────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────┤ │ Altă poziţie (de exemplu, în tub de protecţie) │ se calculează sau se apreciază │ └───────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────┘

ANEXA Nr. II.3.J

Calculul consumului de energie electrică necesară pompelor de circulaţie

Evaluarea consumului de energie electrică necesară pompelor de circulaţie se poate realiza cu ajutorul relaţiei de calcul:

W(ac,d,pomp) = W(ac,d,hidr) x e(ac,d) [kWh/lună] (J.1)

în care:

W(ac,d,pomp) - energia electrică necesară pompei [kWh/lună]

W(ac,d,hidr) - energia hidraulică necesară pompei [kWh/lună]

e(ac,d) - coeficient de performanţă al pompei de circulaţie

Energia hidraulică necesară instalaţiei depinde de rezistenţa hidraulică aferentă sistemului şi de timpul de funcţionare al pompei:

W(ac,d,hidr) = P(hidr) x t(ac) x z [kWh/lună] (J.2)

în care:

P(hidr) - puterea hidraulică a pompei [kW]

t(ac) - durata de furnizare a apei calde de consum [zi/lună]

z - durata de funcţionare a pompei [h/zi]

Puterea hidraulică necesară pompei de circulaţie pentru a acoperi necesarul hidrodinamic din sistem se estimează cu relaţia:

▪ P(hidr) = 0,2778 x DELTA [p] x V [kW] (J.3) în care: ▪ V - debitul volumetric de apă caldă de consum din sistem [m3/h] DELTA [p] - înălţimea de pompare a pompei [kPa] Debitul volumetric depinde de sarcina termică furnizată de echipamentul de preparare a apei ▪ calde de consum, Q(D), de temperatura apei calde de consum la ieşirea din echipament cât şi de diferenţa maximă de temperatură aferentă acestuia, DELTA [theta(z)]. ▪ ▪ Q(D) V = ─────────────────────── [m3/h] (J.4) 1,15 x DELTA [theta(z)]

Termenul DELTA [p], respectiv înălţimea de pompare a pompei, depinde de configuraţia geometrică a reţelei, respectiv lungimea tronsoanelor şi numărul şi tipul de piese de legătură, care dau mărimea pierderilor de sarcină liniare şi locale în inelul distribuţie-circulaţie a apei calde de consum, şi se aproximează cu relaţia de calcul:

DELTA [p] = 0,10 x L(max) SUMĂ [DELTA [p(RV,TH)] + DELTA [p(App)]] [kPa] (J.5)

în care:

L(max) - lungimea traseului de distribuţie-recirculare [m];

DELTA [p(RV,TH)] - pierderea de presiune în fitinguri (piese de legătură, echipamente montate pe traseu: clapete de sens, robinete termostatate) [kPa];

DELTA [p(App)] - pierderea de presiune în echipamentul de preparare a apei calde de consum [kPa].

Lungimea maximă a conductelor din instalaţia de distribuţie şi de circulaţie a apei calde de consum aferentă unei clădiri rectangulare poate fi apreciată cu valoarea distanţei între colţul cel mai de jos al clădirii şi colţul opus, cel mai de sus.

L(max) = L(V,max) + L(S,max) [m] (J.6)

în care:

L(V,max) - suma între lungimea şi lăţimea clădirii [m]

L(S,max) - înălţimea totală a clădirii [m]

Coeficientul de performanţă al pompelor de circulaţie poate fi determinat cu relaţia:

e(d,e) = f(e) x C(p) x [beta(D)]-0,94 (J.7)

în care:

f(e) - factor ce exprimă eficienţa, poate fi determinat cu relaţiile (J.8) sau (J.9);

C(p) - constantă (a se vedea tabelul J.1);

beta(D) - factor de încărcare.

Factorul de eficienţă se determină cu relaţia de calcul:

1,50 x b f(e) = ──────────────────────────── dacă nu se cunoaşte tipul pompei (J.8) 0,015 x [P(hidr)]0,74 + 0,04

în care:

b = 1 pentru clădiri noi

b = 2 pentru clădiri existente

Dacă se cunoaşte tipul pompei, atunci factorul de eficienţă al pompei se calculează cu relaţia:

f(e) = P(pompa)/P(hidr) (J.9)

în care

P(pompa) - reprezintă puterea pompei [kW]

Pentru calculul lui C(p) se utilizează valorile din J.1.

Tabel J.1 - Valori pentru constanta C(p)

┌─────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┐ │ Pompa │ Pompa │ DELTA [p(constant)] │ DELTA [p(variabil)] │ │ cu automatizare │ fără automatizare │ │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ │ C(p) │ 0,97 │ 0,66 │ 0,52 │ └─────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┘

Factorul de încărcare beta(D) al pompei se determină făcând raportul între debitul de apă recirculat în condiţii nominale şi debitul maxim de recirculare a apei. În cazul în care pompa nu are sisteme de automatizare în funcţie de nivelul debitului de apă recirculat, atunci se consideră beta(D) = 1.

Dacă există date privind consumurile de energie electrică ale pompei, atunci acestea pot fi direct utilizate.

Funcţionarea intermitentă a pompei

Dacă nu este necesară o furnizare continuă a apei calde de consum (24 h/zi), atunci se pot considera ca ipoteze de calcul, două situaţii de funcţionare, una pe durata zilei şi cealaltă pe durata nopţii. În consecinţă, energiile electrice consumate pot fi evaluate cu următoarea relaţie de calcul:

W(ac,d,pomp) = W(ac,d,hidr) x e(ac,d) x [alfa(zi) + 0,60 x alfa(noapte)] [kWh/lună] (J.10) în care:

alfa(noapte) = 1 - alfa(zi) [kWh/lună] (J.11)

iar alfa(zi) şi alfa(noapte) reprezintă ponderile în funcţionarea intermitentă a pompei. Se presupune ca perioada semnificativă de funcţionare apare pe durata zilei. Timpul rămas este considerat "timp de noapte", în care încărcarea pompei este minimă.

Dacă pompa este oprită pe durata nopţii, atunci alfa(noapte) = 0.

II.4. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI AL EFICIENŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DE ILUMINAT

CUPRINS

II.4.1. Introducere

II.4.2. Normative şi standarde conexe

II.4.3. Definiţii, simboluri

II.4.4. Calculul energiei electrice anuale utilizate pentru iluminat

II.4.5. Recomandări privind reabilitarea sistemelor de iluminat din punct de vedere energetic cu respectarea condiţiilor de confort vizual

Anexe

Anexa II.4.A.1. Metoda simplificată

Anexa II.4.B.1. Puteri specifice consumate pentru iluminatul interior general recomandate în vederea reabilitării sistemelor de iluminat

II.4. CALCULUL CONSUMULUI DE ENERGIE ŞI EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ
A SISTEMELOR DE ILUMINAT INTERIOR

II.4.1. Introducere

Metoda de calcul poate fi utilizată pentru următoarele aplicaţii:

▪ evaluarea conformităţii cu normele care prevăd limite de consum energetic;

▪ optimizarea performanţei energetice a unei clădiri în proiectare prin aplicarea metodei pentru mai multe variante posibile de realizare;

▪ stabilirea unui nivel convenţional de performanţă energetică pentru clădirile existente;

▪ certificarea energetică a clădirilor;

▪ evaluarea efectului asupra unei clădiri existente al măsurilor posibile de conservare a energiei, prin calcularea necesarului energetic cu sau fără implementarea măsurilor de reabilitare;

▪ predicţia resurselor energetice necesare în viitor la scară naţională sau internaţională prin calcularea necesarului energetic al unor clădiri reprezentative pentru întregul segment de clădiri.

Realizarea confortului vizual se face pe baza unor criterii de performanţă şi a unor valori normate specifice sistemelor de iluminat artificial sau integrat interior.

II.4.2. Normative şi standarde conexe

EN 12193, Light and Lighting - Sports Lighting;

EN 12646-1, Light and Lighting - Lighting of work places - Part 1. Indoor work places;

EN 12665, Light and Lighting - Basic terms and criteria for specifying lighting requirements;

EN 13032-1, Lighting applications - Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part 1: Measurement and file format;

EN 60598, Luminaires

EN 60570, Electrical supply track systems for luminaires;

EN 61347, Lamp control gear

Vocabulaire Electrotechnique International CIE Publ. No. 17.4

NP-061-02, Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de iluminat artificial din clădiri

II.4.3. Simboluri, terminologie, notaţii:

II.4.3.1. Fluxul luminos, Φ(v) - Mărime derivată din fluxul energetic prin evaluarea radiaţiei după acţiunea sa asupra observatorului fotometric de referinţă CIE.

Unitate de măsură: lumenul, [lm].

II.4.3.2. Iluminarea, E - Raportul dintre fluxul luminos d[Φ] incident pe un element de suprafaţă care conţine punctul considerat şi aria d[A] a acestui element de suprafaţă.

Unitate de măsură: luxul, [lx].

II.4.3.3. Intensitatea luminoasă (a unei surse, într-o direcţie dată), I(v) - Raportul dintre fluxul luminos d[Φ(v)] emis de sursă în unghiul solid d[Ohm], pe direcţia dată şi acest unghi solid elementar;

Unitate de măsură: candela, [cd].

II.4.3.4. Luminanţa, L - Mărime definită de relaţia L = d[I0]/[d[A]▪cos(theta)] - în care d[I0] este intensitatea luminoasă emisă de suprafaţa elementară d[A] către ochiul observatorului sau către un alt punct de interes.

Unitate de măsură: [cd/m2].

II.4.3.5. Puterea nominală a unei surse de lumină, P(c) - reprezintă valoarea puterii declarate de fabricant pentru o sursă de lumină care funcţionează în condiţiile specificate. Puterea nominală este uzual marcată pe sursa de lumină.

Unitate de măsură: wattul, [W].

II.4.3.6. Puterea electrică a corpului de iluminat P(i) - este reprezentată de puterea consumată de sursele de lumină care echipează corpul de iluminat, balast (balasturi) şi alte aparate electrice necesare funcţionării acestora, măsurată în situaţia funcţionării normale sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim, atunci când corpurile de iluminat pot fi acţionate prin intermediul unui variator de tensiune.

Unitatea de măsură [W].

II.4.3.7. Puterea parazitară P(pi) este puterea nominală a corpului de iluminat măsurată când acesta este în "stand-by". Pentru corpurile de iluminat cu detector de prezenţă, puterea parazitară este puterea absorbită de detector, iar pentru cele din iluminatul de siguranţă puterea parazitară este puterea necesară pentru a încărca bateriile.

Unitatea de măsură [W].

II.4.3.8. Puterea instalată a unui sistem de iluminat dintr-o zonă delimitată sau încăpere, P(n) - care deserveşte o încăpere reprezintă suma puterilor nominale ale tuturor surselor de lumină montate în corpurile de iluminat aferente sistemului de iluminat la care se cumulează puterea totală a aparatajului auxiliar.

Relaţia de calcul este: P(n) = N[n[P(c) + P(a)]]

unde:

N - numărul de corpuri de iluminat;

n - numărul de surse de lumină montate în corpul de iluminat;

P(c) - puterea nominală a unei surse de lumină;

P(a) - putere aparataj auxiliar;

Unitate de măsură: wattul, [W].

II.4.3.9. Puterea specifică a unui sistem de iluminat, p(s) - reprezintă raportul dintre puterea instalată a acestuia şi suprafaţă totală a încăperii iluminate;

Relaţia de calcul este: p(s) = P(n)/A.

Unitate de măsură: [W/m2].

II.4.3.10. Timp de funcţionare t(o) - numărul de ore de funcţionare a corpului de iluminat. Acest număr depinde de destinaţia clădirii şi de programul de lucru.

Unitate de măsură: [h].

II.4.3.11. Timp standard anual t(y) - durata unui an standard - 8760 h

II.4.3.12. Timp efectiv de utilizare - t(n)

Timpul de utilizare a sistemului de iluminat

Unitate de măsură: [h].

II.4.3.13. Timpul operaţional al puterii parazitare, t(p) este timpul de utilizare efectivă a puterii parazitare

Unitate de măsură: [h].

II.4.3.14. Aria totală a pardoselii folosite a clădirii, A - cuprinsă între pereţii exteriori excluzând spaţiile nefolosite şi spaţiile neiluminate

Unitate de măsură: [m2].

II.4.3.15. Factor de dependenţă de lumina de zi, F(D) - exprimă gradul de utilizare a puterii sistemului de iluminat dintr-o încăpere în funcţie de cantitatea de lumină naturală admisă în încăpere.

II.4.3.16. Factor de dependenţă de durata de utilizare F(o)

Exprimă gradul de utilizare al puterii instalate a sistemului de iluminat luând în considerare durata de utilizare a sistemului de iluminat aferent unei încăperi sau unei zone.

II.4.3.17. Indicatorul numeric al iluminatului, LENI - reprezintă raportul dintre energia electrică consumată de sistemele de iluminat aferente unei clădiri în scopul creării mediului luminos confortabil necesar desfăşurării activităţii în clădire şi aria totală a pardoselii folosite a clădirii, A.

Indicatorul LENI poate fi utilizat pentru a compara consumul de energie electrică pentru două sau mai multe clădiri cu aceeaşi destinaţie, de dimensiuni şi configuraţii diferite.

Indicatorul LENI se stabileşte din relaţia:

LENI = W(ilum)/A [kWh/m2/an]

unde:

W(ilum) - reprezintă energia electrică consumată de sistemele de iluminat din clădire.

II.4.3.18. Flux luminos nominal (al unui tip de sursă de lumină) - reprezintă fluxul luminos iniţial declarat de fabricant, lampa funcţionând în condiţiile specificate de fabricant. Fluxul luminos nominal este uneori marcat pe lampă.

Unitate de măsură: lumenul, [lm].

II.4.3.19. Eficacitatea luminoasă a unei surse de lumină, e - Raportul dintre fluxul luminos nominal Φ(v) emis de o sursă de lumină şi puterea nominală P(c) - consumată de aceasta, fără să se ia în consideraţie puterea consumată de aparatajul auxiliar.

e = Φ(v)/P(e)

Unitate de măsură: [lm/W].

II.4.3.20. Eficacitatea luminoasă globală a unei surse de lumină, e(g) - Raportul dintre fluxul luminos nominal Φ(v) emis de o sursă de lumină şi puterea nominală P(c) - consumată de aceasta la care se cumulează puterea consumată de aparatajul auxiliar (balast)

e = Φ(v)/[P(c) + P(a)];

Unitate de măsură: [lm/W].

II.4.3.21. Randament optic al unui corp de iluminat, eta - raportul dintre fluxul total emis de corpul de iluminat, măsurat în condiţiile specificate de fabricant şi suma fluxurilor individuale ale surselor de lumină, componente considerate în funcţiune în interiorul acestuia.

II.4.3.22. Unghi de ecranare, gamma - unghiul dintre axa de referinţă a corpului de iluminat şi linia vederii (cea mai dezavantajoasă) de la care sursele de lumină şi suprafeţele luminoase ale corpului de luminat nu mai sunt vizibile;

II.4.4. Calculul energiei electrice anuale utilizată pentru iluminat

Determinarea consumului de energie electrică utilizată se poate face în două moduri: prin calcul şi prin măsurări directe.

Metodele de calcul pentru estimarea energiei electrice necesare se vor aplica următoarelor tipuri de clădiri:

- birouri;

- clădiri de învăţământ;

- spitale;

- hoteluri şi restaurante;

- săli de sport;

- clădiri pentru servicii de comerţ;

- alte tipuri de clădiri consumatoare de energie electrică.

Pentru consumul specific mediu anual de energie electrică al locuinţelor unifamiliale şi apartamente din blocuri de locuit se vor utiliza valorile din tabel 4 Anexa II.4.A1.

În cazul clădirilor mai sus menţionate puterea electrică absorbită din reţeaua electrică poate fi considerată, din punct de vedere al performanţei energetice, ca fiind: puterea nominală a corpului de iluminat P(i) şi puterea parazitară P(p).

Puterea nominală a corpului de iluminat este formată din puterea nominală a sursei (surselor de lumină), puterea nominală a balastului (balasturilor) montate în circuitul de alimentare, puterea nominală a altor receptoare consumatoare de energie electrică, măsurate în cazul funcţionării la parametrii nominali a corpului de iluminat sau în cazul emisiei unui flux luminos maxim atunci când se poate varia fluxul luminos emis de sursele de lumină.

Puterea parazitară este puterea absorbită de întregul sistem (corp de iluminat + aparate necesare funcţionării) şi trebuie măsurată când corpul de iluminat este în stand-by. Pentru corpurile cu senzor de prezenţă aceasta poate fi puterea nominală a detectorului de prezenţă, iar în cazul iluminării de siguranţă puterea necesară pentru a încărca bateriile.

Calculul energiei electrice necesare realizării unui iluminat adecvat destinaţiei clădirii se face cu ajutorul a două metode de calcul, prezentate în continuare.

II.4.4.1. Metoda complexă

Pentru calculul cu acurateţe a estimărilor consumului de energie electrică pentru iluminat se foloseşte relaţia:

SUMĂ [P(p) + t(p)] + SUMĂ P(n) [[t(D) ▪ F(D) ▪ F(O)] + [t(N) ▪ F(O)]] W(ilum) = ───────────────────────────────────────────────────────────────────── kWh/an (4.15) 1000

unde:

P(p) - puterea parazitară, [W];

t(p) - timpul operaţional al puterii parazitare;

P(n) - puterea instalată a unui sistem de iluminat;

t(D) - timpul de utilizare al luminii de zi în funcţie de tipul clădirii;

t(N) - timpul în care nu este utilizată lumina naturală;

F(O) - factorul de dependenţă de durata de utilizare;

F(D) - factorul de dependenţă de lumina de zi.

Determinarea factorilor t(D) şi t(N) care intervin în relaţia de calcul complexă se va face prin stabilirea riguroasă a timpului de utilizare a luminii naturale sau a timpului în care lumina naturală nu este utilizată pentru completarea iluminatul general al spaţiilor aferente clădirii, în funcţie de condiţiile existente şi de anotimp.

De asemenea, se determină cu precizie timpul de operare a puterii parazitare, luându-se în consideraţie situaţia existentă (de exemplu: regimul de funcţionare a corpului de iluminat de siguranţă etc.).

Factorii F(O) şi F(D) vor fi apreciaţi cu ajutorul tabelelor 2 şi 3 din Anexa II.4.A1)

II.4.4.2. Metoda simplificată

Această metodă este o metodă rapidă de calcul şi constă în aplicarea următoarei relaţii de calcul:

t(u) SUMĂ [P(n)] W(ilum) = 6 A + ──────────────── kWh/an (4.14) 1000

unde:

t(u) = [t(D) ▪ F(D) ▪ F(O)] + [t(N) ▪ F(O)]

P(n) - puterea instalată;

t(D) - timpul de utilizare al luminii de zi în funcţie de tipul clădirii (tabel 1, Anexa II.4.A1)

t(N) - timpul în care nu este utilizată lumina naturală (tabel 2, Anexa II.4.A1)

F(D) - factorul de dependenţă de lumina de zi (tabel 2 Anexa II.4.A1) care depinde de sistemul de control al iluminatului din clădire şi de tipul de clădire.

F(O) - factorul de dependenţă de durata de utilizare (tabel 3 Anexa II.4.A1)

A - aria totală a pardoselii folosite din clădire [m2].

Numărul 6 din relaţia de calcul reprezintă 1 kWh/m2/an (consumul de energie estimat pentru încărcarea bateriilor corpurilor de iluminat de siguranţă) la care se adaugă 5 kWh/m2/an (consumul de energie electrică pentru sistemul de control al iluminatului).

NOTĂ:

1. Consumul specific de energie electrică se calculează raportând energia electrică calculată la aria totală a pardoselii folosite a clădirii, A, ceea ce conduce la determinarea indicatorului LENI, definit anterior.

2. Aprecierea corectă a performanţei energetice şi încadrarea clădirii într-o clasă de consum energetic se face numai în condiţiile în care sistemele de iluminat din clădire realizează gradul de confort vizual minim impus prin reglementările tehnice în vigoare. În cazul în care confortul vizual nu este realizat, încadrarea energetică a clădirii într-una din clase nu este relevantă şi trebuie să se impună măsuri de reabilitare a sistemelor de iluminat.

Realizarea confortului vizual în încăperile aferente clădirilor la care se face referire în prezentul document este impusă prin normativ, fiind obligatorie.

Pentru clădirile de locuit, se va opta pentru stabilirea unui consum mediu de energie electrică, în funcţie de tipul apartamentului, conform tabel 4 Anexa II.4.A1.

Pentru estimarea acestui consum specific s-a considerat utilizarea unui iluminat incandescent, preponderent în locuinţe. Auditorul va face recomandări privind creşterea eficienţei energetice a sistemelor de iluminat aferente locuinţelor, în vederea reducerii consumului de energie electrică.

II.4.5. Recomandări privind reabilitarea sistemelor de iluminat din punct de vedere energetic cu respectarea condiţiilor de confort vizual

Mediul luminos confortabil este determinat de o serie de factori cantitativi şi calitativi care caracterizează un sistem de iluminat artificial interior conducând la asigurarea confortului vizual, funcţionalităţii şi esteticii încăperii în care se desfăşoară activitatea umană.

Reabilitarea corespunzătoare a sistemelor de iluminat artificial în vederea asigurării confortului vizual prin respectarea factorilor cantitativi şi calitativi impuşi de normativul în vigoare, precum şi a implementării unor soluţii performante din punct de vedere energetic se fac luând în considerare următoarele aspecte:

▪ alegerea adecvată a echipamentelor electrice din punct de vedere funcţional;

▪ alegerea judicioasă a echipamentelor electrice utilizate, astfel încât instalaţia de iluminat să prezinte un grad ridicat al eficienţei energetice;

▪ alegerea adecvată a tipului de sistem de iluminat din punct de vedere al distribuţiei fluxului luminos în spaţiu;

▪ utilizare metode de calcul precise pentru stabilirea soluţiei luminotehnice;

▪ utilizarea programelor de calcul specializate pentru o dimensionare corectă a soluţiilor de iluminat în vederea evitării supradimenionării sau subdimensionării sistemelor de iluminat artificial;

II.4.5.1. Alegerea echipamentelor electrice din punct de vedere funcţional

II.4.5.1.1. Alegerea sursei de lumină

Sursa de lumină sau lampa electrică realizează conversia energiei electrice în energie luminoasă.

Pentru realizarea unui mediu luminos adecvat se recomandă ca, în alegerea sursei de lumină să se ia în consideraţie parametrii luminotehnici ai surselor de lumină:

▪ culoarea aparentă;

▪ temperatura de culoare;

▪ redarea culorii caracterizată prin indicele de redare a culorilor, Ra;

▪ durata de funcţionare;

▪ durata de punere în funcţiune;

▪ geometrie şi dimensiuni CIL.

Alegerea parametrilor enumeraţi anterior se face de către specialistul în tehnica iluminatului în funcţie de destinaţia încăperii, activitatea desfăşurată, în consecinţă, de condiţiile minime de confort pe care trebuie să le asigure sistemul de iluminat.

II.4.5.1.2. Alegerea corpului de iluminat

Din punct de vedere funcţional, tipul corpului de iluminat se alege în funcţie de o serie de criterii:

▪ activitatea desfăşurată în încăperea respectivă;

▪ estetică;

▪ unghiul minim de protecţie vizuală;

▪ luminanţă;

▪ modul de distribuţie al fluxului luminos (direct, semi-direct, direct-indirect, semi-indirect, indirect).

▪ tipul suprafeţei pe care va fi montat;

▪ grad de protecţie la agenţii de mediu;

▪ grad de protecţie la electrocutare.

II.4.5.1.3. Alegerea aparatajului auxiliar

Aparatajul auxiliar necesar funcţionării adecvate a surselor de lumină este reprezentat de balast şi condensator.

Balastul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: să asigure stabilizarea descărcării, să prezinte un factor de putere ridicat, să introducă un procentaj redus de armonici, să fie echipat cu sisteme de atenuare a paraziţilor radio sau TV, să prezinte o funcţionare silenţioasă o perioadă cât mai lungă de timp, atenuarea fenomenului de pâlpâire.

Din punct de vedere funcţional, aceste echipamente electrice trebuie să prezinte compatibilitate electrică, astfel încât funcţionarea surselor de lumină să se facă la parametrii nominali.

În general, corpurile de iluminat sunt distribuite de către furnizorii de echipamente, complet echipate.

II.4.5.2. Alegerea echipamentelor electrice din punct de vedere al performanţei energetice

II.4.5.2.1. Alegerea sursei de lumină

În funcţie de natura producerii radiaţiilor luminoase, sursele de lumină pot fi: surse cu radiaţii produse pe cale termică (surse cu incandescenţă) sau surse cu radiaţii produse prin agitaţie moleculară (surse cu descărcări).

Din punct de vedere al eficienţei luminoase, sursele cu descărcări folosite în interiorul clădirilor sunt net superioare celor cu incandescenţă, eficacitatea luminoasă a acestora fiind de cca 3 ... 6 ori mai mare. Deci, se recomandă utilizarea cu preponderenţă a surselor cu descărcări, cu condiţia realizării condiţiilor de confort vizual impuse de prevederile reglementărilor tehnice în vigoare.

Utilizarea surselor cu incandescenţă este permisă numai în cazuri speciale (ex: foaierele teatrelor, localuri de lux etc.), acolo unde condiţiile de confort (redare excelentă a culorilor, culoarea aparentă caldă etc.) impun această soluţie neeconomică atât din punct de vedere al consumului de energie cât şi din punct de vedere al costurilor de întreţinere.

II.4.5.2.2. Alegerea corpului de iluminat

Din punct de vedere al performanţei energetice, alegerea corpului de iluminat se va face în funcţie de randamentul optic al acestuia, eta. Randamentul optic al corpurilor de iluminat variază în funcţie de tipul corpului de iluminat şi de firma producătoare, acesta având o gamă de valori cuprinsă între 0,28 şi 0,98. Alegerea unor corpuri de iluminat cu randament necorespunzător duce la reducerea eficienţei energetice a sistemului de iluminat.

În consecinţă, se va opta cu preponderenţă pentru corpuri de iluminat cu randament optic mare, în condiţiile în care calitatea mediul luminos a unei încăperi (oricare ar fi destinaţia acesteia) este cea indicată prin normativul în vigoare.

II.4.5.2.3. Alegerea aparatajului auxiliar

Balasturile utilizate în circuitul de alimentare ale surselor de lumină pot fi: balasturi electromagnetice şi balasturile electronice.

Din punct de vedere al eficienţei energetice, balasturile electronice au un consum energetic redus, utilizarea acestora conducând la o importantă reducere a consumului global de energie electrică (pentru întreaga clădire) şi, de asemenea, la o serie de avantaje din punct de vedere funcţional, cum ar fi: creşterea eficacităţii luminoase a lămpilor fluorescente, creşterea duratei de funcţionare a acestor surse, posibilitatea varierii fluxului luminos în funcţie de necesităţile utilizatorului.

Balasturile electromagnetice pot fi utilizate, dar numai cele performante, în vederea gestionării judicioase a energiei electrice.

II.4.5.3. SISTEME DE ILUMINAT ARTIFICIAL

Sistemele de iluminat interior trebuie, prin mod de concepţie şi realizare, să asigure mediul luminos funcţional, confortabil şi estetic, în funcţie de activitatea desfăşurată în încăpere, luând în considerare criteriile de realizare a performanţei energetice.

Reabilitarea sistemelor de iluminat se va face cu respectarea nivelurilor de iluminare impuse de normativ în vigoare. În tabelul 1 din anexa II.4.B1 sunt indicate valorile puterii specifice necesare realizării nivelului de iluminare impus, în funcţie de destinaţie şi în funcţie de înălţimea încăperii.

Sistemele de iluminat interior pot fi clasificate din punct de vedere funcţional, astfel:

▪ sisteme de iluminat normal - care asigură desfăşurarea activităţii umane în condiţii optime de confort vizual, în cazul în care iluminatul natural nu este satisfăcător sau lipseşte.

▪ sisteme de iluminat de siguranţă - care trebuie să asigure condiţii optime pentru evacuarea persoanelor din clădire în caz de urgenţă, continuarea lucrului etc.

Sistemele de iluminat normale pot fi sisteme de iluminat principale care realizează iluminatul general al încăperii necesar desfăşurării activităţii, completate sau nu cu sisteme de iluminat secundare cu rol în realizarea unor efecte luminoase decorative, de accent etc.

Sistemele de iluminat principale se realizează pentru orice incintă, cele secundare au un domeniu mai restrâns de aplicabilitate cum ar fi: expoziţii, magazine, muzee etc.

II.4.5.3.1. Alegerea tipului de sistem de iluminat normal

Reabilitarea sistemului de iluminat normal se face luând în consideraţie situaţia de seara/noapte, atunci când componenta naturală lipseşte, astfel încât aceasta să îndeplinească factorii cantitativi şi calitativi ce caracterizează un sistem de iluminat.

Din punct de vedere al performanţei energetice, sistemul de iluminat trebuie dimensionat astfel încât consumul de energie electrică să fie minim, în condiţiile realizării unui mediu luminos adecvat activităţii umane desfăşurate.

La alegerea sistemului de iluminat se au în vedere următoarele aspecte:

▪ sarcina vizuală specifică activităţii desfăşurate în încăperea respectivă;

▪ clasa de calitate a sistemului de iluminat (A - foarte înaltă calitate, B - înaltă calitate, C - calitate medie, D - calitate scăzută, E - calitate foarte scăzută)

▪ nivelul de iluminare impus prin normativ;

▪ modul de distribuţie a fluxului luminos ( SIL direct, SIL semi-direct, SIL direct-indirect, SIL semi-indirect, SIL indirect);

▪ estetică.

II.4.5.3.2. Clasificarea sistemelor de iluminat normal

Sistemele de iluminat normal se clasifică după mai multe criterii:

▪ distribuţia fluxului luminos în spaţiu;

▪ distribuţia iluminării (a fluxului luminos) în plan util.

II.4.5.3.2.1. Clasificarea sistemelor de iluminat după distribuţia spaţială a fluxului luminos

Clasificarea sistemelor de iluminat după distribuţia spaţială a fluxului luminos se face în funcţie de raporturile dintre cele două fluxuri semisferice, flux inferior Φ(i), flux superior Φ(s) şi fluxul emis de corpul de iluminat Φ(c).

A. Sistemul de iluminat direct (SIL-D) se caracterizează prin proporţie mare de flux luminos dirijat în emisfera inferioară [Φ(i)/Φ(c) >= 0.9] şi o proporţie mică de flux emis în emisfera superioară [Φ(s)/Φ(c) < 0.1]. Acest sistem de iluminat este cel mai eficient din punct de vedere al utilizării fluxului luminos emis de corpurile de iluminat, deoarece acesta este dirijat direct către planul util. Datorită acestui fapt, sistemul de iluminat direct mai prezintă avantajul unei reliefări tridimensionale, deci o mai bună modelare spaţială a sarcinilor vizuale.

Acest tip de sistem de iluminat se recomandă şi este folosit, în general, în cazul clădirilor de tip industrial, acolo unde se impune o reliefare bună a sarcinii vizuale, depozite etc.

Eficienţa energetică este mare în cazul realizării unui sistem de iluminat direct, dar confortul vizual scade, dacă nu se adoptă măsuri corespunzătoare pentru evitarea apariţiei orbirii de inconfort sau incapacitate, după caz.

Inconvenientul pe care-l prezintă acest tip de sistem de iluminat este acela că realizează o distribuţie necorespunzătoare a luminanţelor în câmpul vizual al utilizatorului (plafonul rămâne slab iluminat, luminanţa acestuia contrastând puternic cu luminanţa mare a corpului de iluminat)

Dacă se adoptă măsurile necesare realizării unui mediul luminos calitativ, acest tip de sistem poate fi utilizat şi pentru iluminatul unor încăperi cu activitate intelectuală cum ar fi: săli de clasă, birouri, săli de bibliotecă etc.

Se recomandă în acest caz utilizarea pentru finisajul interior a unor vopsele care să asigure un factor de reflexie ridicat, astfel încât cantitatea de flux luminos reflectat de suprafeţele pereţilor şi care ajunge pe plafon să fie cât mai mare, pentru a reduce contrastul de luminanţe.

B. Sistemul de iluminat semi-direct (SIL-SD) se caracterizează printr-o distribuţie mai echilibrată a luminanţelor în spaţiu (creşte proporţia de flux luminos emis de corpurile de iluminat în emisfera superioară: 0.6 < Φ(i)/Φ(c) < 0.9 şi 0.1 < Φ(s)/Φ(c) < 0.4).

Deoarece cantitatea de flux luminos emisă către plafon este mai mare, luminanţa acestuia creşte, ceea ce asigură o diferenţă mai mică între luminanţa plafonului şi cea a corpului de iluminat precum şi a altor suprafeţe ale încăperii, conducând la creşterea confortului luminos.

Acest tip de sistem de iluminat este recomandat în cazul încăperilor cu activitate intelectuală fiind o soluţie echilibrată atât din punct de vedere al confortului luminos cât şi din cel al eficienţei energetice. Sistemul de iluminat semi-direct se recomandă şi în cazul unor încăperi de tip industrial, acolo unde sarcina vizuală are dimensiuni mici, iar performanţa vizuală este importantă, influenţând în acest mod productivitatea muncii.

C. Sistemul de iluminat direct-indirect (SIL-DI) asigură o distribuţie foarte bună a luminanţelor în spaţiu datorită emisiei de flux luminos către emisfera superioară într-o proporţie mai mare (0.4 < Φ(i)/Φ(c) < 0.6, 0.4 < Φ(s)/Φ(c) < 0.6). Astfel, diferenţa între luminantele suprafeţelor existente în câmpul vizual al utilizatorului scade, ceea ce asigură, din acest punct de vedere, un confort vizual foarte bun. Se recomandă o astfel de soluţie în cazul încăperilor în care se impune un confort luminos deosebit, de exemplu: încăperi cu activitate intelectuală, încăperile destinate odihnei, divertismentului etc.

D. Sistemul de iluminat semi-indirect (SIL-SID) dirijează fluxul luminos într-o proporţie semnificativă către emisfera superioară (0.1 < Φ(i)/Φ(s) < 0.4, 0.6 < Φ(s)/Φ(c) < 0.9). Acest sistem de iluminat se utilizează, în general, în încăperi unde se impune un confort luminos deosebit. Din punct de vedere al consumului de energie electrică aceasta este o soluţie dezavantajoasă, de aceea se recomandă adoptarea unei astfel de soluţii numai în încăperi deosebite din punct de vedere al confortului ce trebuie asigurat.

E. Sistemul de iluminat indirect (SIL-ID)

Acest sistem de iluminat dirijează fluxul luminos către emisfera superioară în proporţie foarte mare Φ(i)/Φ(c) <= 0.1, Φ(s)/Φ(c) >= 0.9. Fluxul luminos ajunge pe planul util prin reflexie.

Lipsa suprafeţei de luminanţă mare a corpurilor de iluminat din câmpul vizual al utilizatorului conduce la diminuarea la minim a orbirii de inconfort, ceea ce presupune realizarea unui mediu luminos plăcut.

Din punct de vedere al consumului energetic acest tip de sistem de iluminat prezintă eficienţa cea mai mică, de aceea, această soluţie se recomandă numai în încăperile în care considerente de ordin estetic o impun, în încăperi deosebite din punct de vedere arhitectural (clădiri monument de arhitectură, muzee, hoteluri de lux etc.).

II.4.5.3.2.2. Clasificarea sistemelor de iluminat după distribuţia în planul util a iluminării (respectiv a fluxului luminos)

Repartizarea uniformă a iluminării (sau a fluxului luminos) în planul util conduce la o distribuţie echilibrată a luminanţelor în planul în care se desfăşoară activitatea, ceea ce influenţează în mod determinant confortul vizual.

Repartizarea neuniformă a luminanţei în planul util are efecte negative asupra utilizatorului, manifestându-se în timp sub forma orbirii de inconfort.

Controlul acestui aspect cantitativ al sistemului de iluminat se face prin intermediul factorilor de uniformitate C1, C2.

A. Sistemul de iluminat general uniform distribuit se realizează printr-o amplasare simetrică a corpurilor de iluminat, după o regulă bine definită, conform căreia distanţele dintre primul şir de corpuri de iluminat şi perete să fie jumătate din distanţa dintre două şiruri de corpuri de iluminat. Acest sistem se recomandă ca o soluţie adecvată şi din punct de vedere energetic pentru încăperile având dimensiunile normale.

Se poate adopta o astfel de soluţie şi în cazul încăperilor de dimensiuni mai mari cum ar fi sălile de sport, depozite, hale industriale în care se desfăşoară acelaşi tip de activitate.

În aceste cazuri, acolo unde există suprafeţe vitrate puternic, se recomandă acţionarea (automată sau manuală) sectorizată a corpurilor de iluminat (în şiruri paralele cu suprafeţele vitrate), astfel încât să se realizeze un sistem integrat de iluminat artificial şi natural, în care fluxul luminos provenit de la sistemul de iluminat artificial să completeze necesarul de flux luminos pentru încăperea respectivă.

Sistemul de iluminat general uniform distribuit nu se recomandă ca soluţie în cazul încăperilor de tip industrial de dimensiuni mari, unde se desfăşoară activităţi diverse, deoarece sistemul este ineficient din punct de vedere al eficienţei energetice. În astfel se situaţii se recomandă alte tipuri de sisteme de iluminat.

B. Sistemul de iluminat general localizat sau zonat

Aceste sisteme de iluminat se caracterizează prin realizarea unor niveluri de iluminare diferite, conform normativ în vigoare, pe zone în care se desfăşoară activităţi diferite (zone cu sarcini vizuale diferite ce necesită niveluri de iluminare diferite, zone de circulaţie, zone de depozitare). În acest mod se realizează o utilizare mai eficientă a fluxului luminos printr-o dirijare corespunzătoare şi în cantitatea dorită către zona de interes.

În cazul încăperilor de dimensiuni mari, de tip industrial, unde consumul de energie electrică pentru iluminatul artificial al spaţiilor este important, se recomandă, ori de câte ori este posibil, adoptarea unor soluţii de sisteme integrate de iluminat artificial şi natural.

C. Sistemul de iluminat local face parte din sistemul de iluminat al încăperii care devine astfel un sistem de iluminat combinat ce asigura un iluminat general pentru planul util al încăperii completat de un iluminat local şi are ca scop realizarea unui nivel mai mare al iluminării (corespunzător normativ) pe suprafeţe restrânse de lucru, acolo unde se desfăşoară efectiv activitatea utilizatorului.

Performanţa energetică a acestui sistem este bună, în condiţiile în care mediul luminos este confortabil şi corespunde factorilor cantitativi şi calitativi caracteristici.

Un astfel de sistem de iluminat se utilizează atunci când nivelul de iluminare impus de normativ pentru o anumită activitate este foarte mare şi un iluminat general care să realizeze acest nivel de iluminare ar fi ineficient din punct de vedere energetic.

II.4.5.4. SISTEMUL INTEGRAT DE ILUMINAT ARTIFICIAL ŞI NATURAL

Sistemele integrate de iluminat au ca scop realizarea mediului luminos confortabil în condiţiile utilizării echilibrate a luminii naturale, iar din punct de vedere al confortului vizual şi al performanţei energetice reprezintă soluţia cea mai indicată. Deşi sistemul de iluminat al unei încăperi este conceput pentru situaţia de seară/noapte (iluminatul natural lipseşte sau este insuficient), proiectantul sistemului de iluminat trebuie să conceapă sistemul de iluminat ca pe un sistem integrat prin implementarea unor soluţii agreate şi de beneficiar. Creşterea performanţei energetice a sistemelor integrate de iluminat se face prin implementarea unui tip de control, în funcţie de care se poate face diferenţierea acestora din punct de vedere al gestionării judicioase a energiei electrice.

II.4.5.4.1. Controlul sistemului de iluminat în funcţie de timpul de utilizare al încăperii.

Acest tip de control se poate realiza prin:

▪ sisteme fără detectare automatizată a prezenţei utilizatorilor în încăpere

Acţionarea corpurilor de iluminat se face prin intermediul:

- întreruptoarelor manuale,

- întreruptoarelor manuale, la care se adaugă stingerea automată la sfârşitul programului, pentru a se evita funcţionarea sistemului de iluminat după terminarea programului.

Stingerea automată se poate realiza prin intermediul unui ceas programator care să comande întreruperea alimentării cu energie electrică.

Scoaterea corpurilor de sub tensiune se face etapizat, prin reducerea treptată a nivelului de iluminare.

Sistemul este eficient şi se realizează cu costuri suplimentare reduse.

▪ sisteme cu detectare automată a prezenţei utilizatorilor în încăpere

Acţionarea corpurilor de iluminat se poate face, în acest caz, prin intermediul senzorilor care detectează prezenţa utilizatorilor în încăpere.

Senzorul de prezenţă comandă punerea sub tensiune a corpurilor de iluminat în momentul în care sesizează prezenţa utilizatorilor în încăpere şi apoi scoaterea de sub tensiune a acestora atunci când ultima persoană părăseşte încăperea.

Avantajul constă în faptul că utilizarea corpurilor de iluminat se face numai pe perioada utilizării încăperii, neexistând consumuri inutile de energie electrică.

Implementarea acestui sistem presupune însă costuri de investiţie suplimentare, costuri ce se amortizează în timp prin economia de energie ce se realizează.

II.4.5.4.2. Controlul sistemului de iluminat în funcţie de accesul luminii naturale

Acest tip de control se poate realiza prin:

▪ acţionarea sectorizată a corpurilor de iluminat

Acest lucru presupune acţionarea corpurilor de iluminat în şiruri paralele cu ferestrele, astfel încât corpurile de iluminat să fie puse sub tensiune pe măsură ce iluminarea produsă de lumina naturală scade în intensitate.

Acest tip de control nu presupune costuri suplimentare, se poate implementa încă din faza de proiectare printr-o concepţie corectă a sistemului de iluminat.

Eficientizarea sistemului prin implementarea acestui sistem rămâne însă la latitudinea utilizatorilor prezenţi în încăpere, existând riscul ca funcţionarea sistemului de iluminat să nu se realizeze la parametrii nominali sau să nu se realizeze parametrii de confort luminos.

Deci implementarea acest tip de control presupune o urmărire atentă a acestui aspect de către utilizatori, acţionarea corpurilor de iluminat fiind manuală.

▪ reglarea automată a fluxului luminos emis de sursele de lumină ce echipează corpurile de iluminat dintr-o încăpere prin intermediul unor fotocelule montate în încăpere care comandă variaţia tensiunii la bornele surselor de lumină artificială în funcţie de aportul de lumină naturală.

Se realizează astfel un iluminat integrat artificial natural, cu efecte pozitive asupra confortului vizual al utilizatorilor şi eficient din punct de vedere al consumului de energie electrică.

Costul investiţiei este mai ridicat dar, amortizarea acestora se face într-un timp relativ scurt prin reducerea semnificativă a consumului de energie pentru iluminatul spaţiilor.

II.4.5.4.3. Controlul mixt al sistemului de iluminat în funcţie de timpul de utilizare al încăperii şi de accesul luminii naturale

Acest tip de control se poate realiza prin:

▪ control local la nivelul fiecărei încăperi

Prin combinarea celor două tipuri de control al iluminatului pot fi obţinute alte variante de control, cea mai eficientă fiind aceea în care se folosesc senzori de prezenţă pentru acţionarea corpurilor de iluminat şi celule fotoelectrice pentru reglarea fluxului luminos în funcţie de aportul de lumină naturală.

▪ control centralizat al instalaţiei de iluminat din clădire

Un alt tip de control al iluminatului, pe tipuri de încăperi având destinaţii diferite deci programe diferite de funcţionare, se poate realiza prin intermediul implementării unei instalaţii BMS.

Controlul şi gestiunea instalaţiei de iluminat se poate realiza prin intermediul unui program de calcul specializat care conferă acesteia eficienţă şi flexibilitatea, permite măsurarea consumului real de energie electrică, înregistrarea curbelor de sarcină.

ANEXA Nr. II.4.A.1

METODA SIMPLIFICATĂ

Tabel 1: Timpul de utilizare anual, în funcţie de tipul clădirii

┌─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Orele de funcţionare, anual │ │ Tipul clădirii ├────────────────┬────────────────┬────────────────┤ │ │ t(D) │ t(N) │ t(total) │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Clădiri de birouri │ 2250 │ 250 │ 2500 │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Clădiri de învăţământ │ 1800 │ 200 │ 2000 │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Spitale │ 3000 │ 2000 │ 5000 │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Hoteluri │ 3000 │ 2000 │ 5000 │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Restaurante │ 1250 │ 1250 │ 2500 │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Săli de sport │ 2000 │ 2000 │ 4000 │ ├─────────────────────────────────┼────────────────┼────────────────┼────────────────┤ │Clădiri pentru servicii de comerţ│ 3000 │ 2000 │ 5000 │ └─────────────────────────────────┴────────────────┴────────────────┴────────────────┘

Tabel 2: F(D) - Factorul de dependenţă de lumina de zi

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Tipul clădirii │ Tipul sistemului de control │ F(D) │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Manual │ 1,0 │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Birouri, clădiri sportive │ Celulă foto iluminare constantă │ 0,9 │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Celulă foto iluminare cu senzor │ 0,8 │ │ │ lumină naturală │ │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Hoteluri, restaurante, │ Manual │ 1,0 │ │ magazine ├───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Celulă foto iluminare constantă │ 0,9 │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Manual │ 1,0 │ │ ├───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Clădiri de învăţământ, │ Celulă foto iluminare constantă │ 0,9 │ │ spitale ├───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Celulă foto iluminare cu senzor │ 0,7 │ │ │ lumină naturală │ │ ├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┤ │Notă: Se consideră că cel puţin 60% din iluminat este controlat prin intermediul │ │sistemul considerat. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tabel 3: F(O) - Factorul de dependenţă de durata de utilizare

┌───────────────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐ │ Tipul clădirii │ Tipul sistemului de control │ F(D) │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ Manual │ 1,0 │ │ Birouri, clădiri de ├───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ învăţământ │ Automat < 60% din încărcătura │ 0,9 │ │ │ conectată │ │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ │ │ 1,0 │ │ Clădiri sportive, restaurante │ Manual ├────────────────┤ │ │ │ 0,7 │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Hotel │ Manual │ 0,7 │ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼────────────────┤ │ Spital │ Manual (controlul automat prezent │ 0,8 │ │ │ în procent redus) │ │ ├───────────────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┤ │Notă: Se consideră control automat cu senzori de prezenţă, cel puţin unul în fiecare│ │încăpere, iar pe suprafeţe mari, cel puţin unul la 30 m2. │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Tabel: Consumul mediu de energie electrică estimat pentru spaţiile de locuit

┌───────────────────┬───────────┬─────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────┬────────────┐ │ │ Suprafaţă │ Consumul specific │Consumul specific│ │ │ │ Tip locuinţă │considerată│ mediu de energie │mediu de energie │ W(light) │ W(light) │ │ │ │ electrică │ electrică │ │ │ │ │ [m2] │ [kWh/sezon/m2] │ [kWh/an/m2] │ [kWh/sezon] │ [kWh/an] │ ├───────────────────┼───────────┼─────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ ├───────────────────┼───────────┼──────────┬──────────┼─────────────────┼──────────┬──────────┼────────────┤ │ │ │Sezon rece│Sezon cald│ │Sezon rece│Sezon cald│ │ ├───────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │Garsonieră │ 25 │ 8.7 │ 6.2 │ 14.8 │ 217 │ 155 │ 372 │ ├───────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │Apartament 2 camere│ 40 │ 6.3 │ 4.5 │ 10.8 │ 255 │ 180 │ 433 │ ├───────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │Apartament 3 camere│ 60 │ 6.5 │ 4.5 │ 11 │ 390 │ 270 │ 660 │ ├───────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │Apartament 4 camere│ 80 │ 5.3 │ 3.6 │ 8.9 │ 420 │ 294 │ 714 │ ├───────────────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┤ │Apartament 5 camere│ 120 │ 4.2 │ 2.9 │ 7.1 │ 498 │ 350 │ 848 │ └───────────────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┘

Valorile corespund unui raport S(v)/S(p) (suprafaţa vitrată/suprafaţa pardoselii încăperii) între 0,30 şi 0,45 şi existenţa grupurilor sanitare cu ferestre exterioare.

Pentru cazul unui raport S(v)/S(p) mai mic de 0,30, valorile din tabel se măresc cu 10%.

Pentru apartamente cu grupuri sanitare fără ferestre exterioare, valorile din tabel se măresc cu 5%.

ANEXA Nr. II.4.B.1

PUTERI SPECIFICE PENTRU ILUMINATUL INTERIOR GENERAL RECOMANDATE
ÎN VEDEREA REABILITĂRII SISTEMELOR DE ILUMINAT

┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────────────┐ │ │ │ Putere specifica p(i) [W/m2] │ │ Tipuri de destinaţii │ E(m) │ pentru încăperi având înălţimea │ │ │ [lx] │ cuprinsă între: │ │ │ ├─────────────────┬─────────────────┤ │ │ │ 2,4 - 4 m │ 3 - 5 m │ ├────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼─────────────────┼─────────────────┤ │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ ├────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴─────────────────┴─────────────────┤ │ 1. Arii comune ale clădirilor │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Birou │ 500 │ 13,7 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Holuri de intrare │ 200 │ 3,5 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Holuri hotel │ 100 │ 3,3 .... 4,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Zone de circulaţie, coridoare │ 100 │ 3,3 .... 4,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Platforme de încărcare │ 150 │ 3,9 .... 5,0 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Scări, scări rulante │ 100 │ 3,3 .... 5,3 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Cantine │ 150 │ 3,3 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Camere de odihnă │ 200 │ 3,5 .... 4,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli pentru exerciţii fizice │ 100 │ 5,0 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de baie, toalete │ 300 │ 3,3 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Infirmerii │ 200 │ 13,7 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli consiliu medicale │ 500 │ 13,7 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Sălile maşinilor │ 200 │ 5,0 .... 6,7 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli cu panouri de comandă │ 500 │ 13,7 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Depozite, magazii │ 100 │ │ 2,5 ....... 3,3 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Spaţii pentru ambalare │ 300 │ 5,0 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Puncte de control │ 150 │ 3,3 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 2. Birouri │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Scris, citit, procesare de date │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Desen tehnic │ 750 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │ │ (iluminat general │ │ │ │ │ 500 lx) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Birouri/săli de proiectare asistată de calculator │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de conferinţe şi reuniuni │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Birouri de primire │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Arhive │ 200 │ 5,0 .... 6,7 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 3. Spaţii comerciale │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Spaţii comerciale mici │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Spaţii comerciale mari │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Zone case de plată │ 500 │ 11,9 .... 13,4 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Zone de împachetare │ 500 │ 11,9 .... 13,4 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 4. Restaurante şi hoteluri │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Recepţii │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Bucătării │ 500 │ 10,0 .... 12,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Restaurante, spaţii funcţionale │ 200 │ 5,04 .... 7,5 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Restaurant auto-servire │ 200 │ 5,04 .... 7,5 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Bufet │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de conferinţă │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Coridoare │ 100 │ 3,3 .... 4,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 5. Spaţii de divertisment │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Teatre şi săli de concert │ 200 │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli polivalente │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli pentru repetiţii, cabine artişti │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Muzee │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 6. Biblioteci │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Rafturi cărţi │ 200 │ 5,0 .... 7,5 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Locuri pentru lectură │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Ghişee │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 7. Parcări interioare │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Rampe intrare/ieşire pe timp de zi │ 300 │ 6,3 .... 7,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Rampe intrare/ieşire pe timp de noapte │ 75 │ 1,2 .... 1,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Bandă de circulaţie │ 75 │ 1,2 .... 1,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Spaţii de parcare │ 75 │ 1,2 .... 1,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 8. Instituţii de învăţământ │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Camere de joacă │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de clasă în creşe şi grădiniţe │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de consultaţii │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de clasă │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de clasă pentru cursuri de seară sau pentru │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │adulţi │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de lectură │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Tablă │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Ateliere │ 500 │ 11,9 .... 13,4 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Ateliere de artă în şcoli de artă │ 750 │ 16,8 .... 21,0 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de desen tehnic │ 750 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │ │ (iluminat general │ │ │ │ │ 500 lx) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Laboratoare │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Amfiteatre │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de muzică │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de calculatoare │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Laboratoare lingvistice │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de studiu │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Camere comune pentru studenţi şi săli de reuniune │ 200 │ 3,3 .... 4,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Cancelarii │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de sport şi bazine de înot │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 9. Spitale şi clinici │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Săli de aşteptare │ 200 │ 3,5 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Coridoare, ziua │ 200 │ 3,5 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Coridoare, noaptea │ 50 │ 1,6 .... 2,5 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Birouri personal │ 500 │ 3,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Camere personal │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Iluminat general saloane │ 100 │ 3,3 .... 4,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Băi şi toalete pentru pacienţi │ 200 │ 3,5 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Iluminat general săli de consultaţie │ 500 │ 3,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Examinarea ochilor şi urechilor │ 1000 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │ │ (iluminat general │ │ │ │ │ 500 lx) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Teste de vedere (citit şi culoare) │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Saloane dializă │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Saloane de dermatologie │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Saloane de endoscopie │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de pansare │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Saloane de masaj şi radioterapie │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Saloane preoperator şi de reanimare │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de operaţii: │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │- iluminat general; │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Terapie intensivă: │ │ │ │ │- iluminat general │ 100 │ 3,3 .... 4,2 │ │ │- examinări simple │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ │- supraveghere pe timp de noapte │ 20 │ 1,6 .... 2,5 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Stomatologie: │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │iluminat general │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Controlul culorii (laboratoare) │ 1000 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │ │ (iluminat general │ │ │ │ │ 500 lx) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Camere sterilizate/dezinfectate │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de autopsie şi morgă │ 750 │ 13,8 .... 17,2 │ │ │ │ (iluminat general │ │ │ │ │ 500 lx) │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┤ │ 10. Aeroporturi │ ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────┬─────────────────┤ │Terminale plecări, sosiri, spaţii de │ 200 │ │ 5,0 .... 6,7 │ │recuperare a bagajelor │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Zone de legătură, scări rulante │ 200 │ │ 5,0 .... 6,7 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Birouri de informaţii şi de Înregistrare │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Posturi de control paşapoarte │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Spaţii de aşteptare │ 200 │ │ 5,0 .... 6,7 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Spaţii de depozitare a bagajelor │ 200 │ │ 5,0 .... 6,7 │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Posturi de verificare şi control │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Turnul de control │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Camere de urmărire a traficului aerian │ 500 │ 13,8 .... 17,2 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Platforme şi pasaje pietonale │ 50 │ 1,3 .... 2,0 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Holul caselor de bilete │ 200 │ 3,5 .... 5,9 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Case de bilete şi birouri bagaje │ 300 │ 7,6 .... 10,6 │ │ ├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────┼─────────────────┤ │Săli de aşteptare │ 200 │ 3,5 .... 5,9 │ │ └────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────┴─────────────────┘

Consumul specific de energie electrică se obţine luând în consideraţie numărul de ore de funcţionare specific fiecărui tip de încăpere.

II.5. METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI ENERGETICE A INSTALAŢIILOR DIN CLĂDIRI

CUPRINS

II.5.1. Variaţia temperaturii interioare în spaţii locuite/ocupate nedotate cu sisteme de climatizare. Metodă orară analitică simplificată

II.5.2. Necesarul de frig al unui spaţiu ocupat (metoda orară simplificată)

II.5.3. Necesarul de căldură anual normal pentru încălzire

II.5.4. Metodologie de determinare a consumului anual normal de căldură pentru prepararea apei calde de consum

Anexe

Anexa II.5.A. Caracteristicile termofizice echivalente ale materialelor care intră în componenţa elementelor de construcţie opace afectate de punţi termice

Anexa II.5.B. Transformarea unei structuri neomogene (multistrat) într-o structură echivalentă omogenă. Metodă aproximativă

Anexa II.5.C. Temperatura exterioară de referinţă modificată a unui element de închidere opac adiacent mediului exterior

Anexa II.5.D. Parametrii climatici exteriori utilizaţi în scopul verificării temperaturii în spaţiile ocupate/locuite, în lipsa dotării acestora cu instalaţii şi sisteme de condiţionare a aerului

Anexa II.5.E. Determinarea aporturilor interioare de căldură

II.5. METODE SIMPLIFICATE DE CALCUL AL PERFORMANŢEI
ENERGETICE A CLĂDIRILOR

II.5.1. Variaţia temperaturii interioare în spaţii locuite/ocupate nedotate cu sisteme de climatizare. Metodă orară analitică simplificată

Algoritmul de calcul vizează spaţii ale căror elemente de construcţie despărţitoare de alte spaţii ocupate şi neocupate sunt adiabatice. Ipoteza este acceptabilă deoarece, în lipsa echipamentelor de climatizare, temperaturile interioare sunt relativ apropiate între categoriile de spaţii menţionate.

A doua ipoteză constă în a admite temperatura uniformă a elementelor de construcţie interioare din spaţiile analizate (pereţi, planşee). Se neglijează capacitatea termică a aerului.

Relaţia de determinare a variaţiei în timp a temperaturii aerului este următoarea:

________ theta(a) [t(j)] = delta1 [t(j)] ▪ theta(e) [t(j)] + delta2 [t(j)] ▪ theta(p) [t(j)] + delta3 [t(j)] ▪ a(cv) [t(j)] (5.1)

Notaţiile sunt prezentate la sfârşitul paragrafului.

Variaţia în timp a temperaturii elementelor de construcţie interioare se determină cu relaţia:

┌ C(2j-1) C(2j)-C(2j-1) 1 ┐ C(2j) C(2j)-C(2j-1) 1 theta(p) [t(j)] = │theta(p) [t(j)] - ─────── + ───────────── ▪ ───│ ▪ exp (-C▪DELTA [t]) + ───── - ───────────── ▪ ─── (5.2) └ C1 DELTA [t] C12┘ C1 DELTA [t] C12

Pasul de timp utilizat în calcul se recomandă a fi de o oră (DELTA [t] = 3600 s). Coeficienţii din relaţia (5.2) se determină cu relaţiile:

A(T)-A(E) ┌ ┌ ┐ ____ ┌ ┌ ┐┐┐ C1 [t(j)] = ───────── ▪ │alfa(cv) │1 - delta2 [t(j)]│ + alfa(r) ▪ F(R) │1 - beta │gamma1 ▪ delta2 [t(j)] + gamma3│││ (5.3) M(P)▪c(p) └ └ ┘ └ └ ┘┘┘ A(T)-A(E) ┌┌ ┌ ____ ┐ ________ ____ ┌ ┐ C2 [t(j)] = ───────── ││delta1 [t(j)] ▪ │alfa(cv)+alfa(r) F(R) beta gamma1│ theta(e) [t(j)]+alfa(r) F(R) │1+beta gamma2│ ▪ M(P)▪c(p) └└ └ ┘ └ ┘ (5.4) ▪ ┐ ┌ ____ ┐┐ A(Loc) ▪ theta(e)[t(j)]│ + delta3 [t(j)] ▪ a(cv) [t(j)] ▪ │alfa(cv) + alfa(r) F(R) beta gamma1││ + a(r) [t(j)] ▪ ───────── ┘ └ ┘┘ M(P)▪c(p)

Calculul se desfăşoară conform următorului algoritm:

1. Se determină coeficienţii numerici care sunt funcţie de timp;

2. Se determină parametrii variabili în raport cu timpul avându-se în vedere valorile parametrilor climatici la intervale de DELTA [t] = 3600 s.

▪ ________ Se obţin valorile theta(e) [t(j)] şi theta(e) [t(j)];

3. Se determină valorile orare ale coeficienţilor C1 [t(j)] şi C2 [t(j)] pe baza valorilor orare delta1 [t(j)], delta2 [t(j)], delta3 [t(j)], a(cv) [t(j)] şi a(r) [t(j)]. Valorile orare delta1 [t(j)], delta2 [t(j)], delta3 [t(j)], se determină în funcţie de profilul orar al ratei de ventilare (numărului de schimburi de aer), n(a) [t(j)] considerat adecvat menţinerii temperaturii interioare în apropierea valorilor de confort termic, pe de o parte şi în scopul realizării condiţiilor de confort fiziologic, pe de altă parte.

4. Se determină valorile orare ale temperaturii elementelor de construcţie interioare theta(p) [t(j)] cu relaţia (5.2);

5. Se determină valorile orare ale temperaturii aerului interior theta(a) [t(j)] cu relaţia (5.1).

Aplicarea practică a metodei prezentate implică exclusiv calcul tabelar (de tip EXCEL).

Verificarea regimului termic din spaţiile ocupate se referă exclusiv la spaţii incluse în zona principală a unei clădiri. În cazul în care clădirea este de tip multietajat, verificarea se efectuează pentru spaţiile ocupate amplasate la fiecare nivel. În acest caz, capacitatea termică a elementelor de tip planşeu se împarte în părţi egale între două niveluri consecutive.

Din punct de vedere al parametrilor climatici, se consideră intensitatea radiaţiei solare din zilele senine din lunile martie, mai şi iulie, cărora li se asociază temperaturile exterioare cu gradul de asigurare propriu activităţii de dimensionare a instalaţiilor de climatizare. În cazul clădirilor foarte vitrate şi cu grad de ocupare ridicat (de exemplu clădiri de birouri) este necesar a se efectua verificarea variaţiei temperaturii interioare şi în sezonul rece, cu referire la zilele senine şi la spaţii defavorabil orientate (S, SV).

Verificarea variaţiei temperaturilor interioare în spaţiile ocupate este o operaţie necesară în special în cazul clădirilor existente de tip social administrativ şi în cazul oricărei clădiri noi. În ambele cazuri se au în vedere clădiri amplasate în localităţi situate sub paralela de 45▫ N, zona de câmpie.

Practic se va verifica variaţia în timp a temperaturilor interioare în lunile mai şi iulie (pentru sezonul cald) şi în luna martie (pentru sezonul rece).

Valorile orare ale temperaturii exterioare precum şi valorile intensităţii radiaţiei solare totală, globală şi difuză sunt prezentate în tabelele D.1 ... D.4 din Anexa II.5.D. Valorile sunt specifice localităţilor din zone urbane situate în câmpia Română la latitudinea de 45▫ N.

Temperatura interioară a aerului, care reprezintă starea de confort termic acceptabil în sezonul cald, se poate considera cu valoarea theta(ic) = 26▫C.

▪ Verificarea valorii theta[a(t)] reprezintă un diagnostic dat clădirii ocupate/locuite în ceea ce priveşte starea de confort termic în lipsa instalaţiilor de condiţionare a aerului. Dacă max [theta2 (t)] - 26 > 1▫C pe o durată care depăşeşte 5 h/zi în ziua reprezentativă din luna iulie şi 2 h/zi în ziua reprezentativă din luna mai, se impune dotarea clădirii cu instalaţie de climatizare a aerului;

▪ În cazul clădirilor de locuit existente (individuale sau colective) nu se efectuează verificarea stării de confort interior, dar se recomandă soluţii de modernizare energetică care conduc la reducerea temperaturii interioare a aerului în sezonul estival;

▪ În cazul proiectării clădirilor noi se adoptă soluţii tehnice care fac posibilă menţinerea stării de confort termic fără intervenţia instalaţiilor de condiţionare a aerului. Se recomandă ca, verificarea performanţei soluţiilor realizată prin testarea condiţiei susmenţionate, să se facă indiferent de categoria clădirii;

▪ Pentru clădiri existente cu regim de ocupare special (clădiri aglomerate - clădiri de birouri foarte vitrate, clădiri administrative) se recomandă verificarea condiţiei de realizare a confortului termic în perioada de vară, asociată condiţiei de confort în sezonul rece (luna martie), dată de relaţia:

max [theta(i) (t)] - 23 < 1▫C pe o durată care depăşeşte 5 h/zi în ziua reprezentativă din luna martie.

Schema de calcul detaliată asociată metodei de verificarea temperaturilor interioare din spaţiile ocupate în lipsa dotării cu echipamente sau instalaţii de climatizare/condiţionare, este următoarea:

1. Se determină zona principală (a spaţiilor ocupate/locuite) a clădirii supusă verificării şi se precizează spaţiile care formează obiectul analizei;

2. Se determină suprafaţa de transfer de căldură A[E(k)] a fiecărui element de închidere exterior opac şi transparent cu azimutul "k";

3. Se determină suprafaţa totală de transfer de căldură a elementelor de închidere perimetrale exterioare:

___ \ A(E) = / A[E(k)] ──── k

4. Se determină suprafaţa elementelor interioare de construcţie incluse în spaţiul locuit/ocupat avându-se în vedere dimensiunile aparente ale elementelor de construcţie. Pentru fiecare spaţiu delimitat se au în vedere elementele de construcţie orizontale şi verticale.

5. Capacitatea termică a elementelor de construcţie interioare despărţitoare de alte spaţii se determină până la planul de simetrie vertical al elementelor de construcţie. Pentru elementele de construcţie interioare incluse în spaţiul analizat se ia în calcul întreaga capacitate termică. Se însumează valorile capacităţilor termice şi rezultă valoarea totală a capacităţii termice a elementelor de construcţie interioare, M(P) ▪ c(p).

6. Se determină valorile rezistenţelor termice corectate ale elementelor de închidere exterioare opace şi transparente R(k) în raport cu azimutul "k";

7. Se determină factorul de formă mediu al spaţiului locuit:

____ F(R) aprox. = 0,2 [6 - N(Pi)]

în care N(Pi), este numărul mediu al pereţilor interiori din incintele care formează spaţiul analizat.

8. Se determină volumul liber al spaţiilor locuite/ocupate, V;

9. Se determină temperaturile exterioare de referinţă modificate ale elementelor de construcţie opace şi transparente, cu relaţia (2) din Anexa II.5.C, respectiv relaţiile (5.5), (5.6) şi (5.7) de mai jos:

▪ ┌ ┐ theta[EF(k)] [t(j)] = [alfa(L) ▪ tau] ▪ R[F(k)] │[1-C[u(k)]] ▪ I[T(k)] [t]+C[u(k)]] ▪ I[dif(k)] [t]│ + theta(e) [t(j)] (5.5) └ ┘ pentru fereastră fără oblon; ┌ ┐ alfa^(o) ┌ ┐ │theta[EF(k)]│^(OE) [t(j)] = ──────── │[1-C[u(k)]] ▪ I[T(k)] [t(j)]+C[u(k)]] ▪ I[dif(k)] [t(j)]│ + theta(e) [t(j)] (5.6) └ ┘ alfa(e) └ ┘ pentru fereastră cu oblon opac exterior; ┌ ┐ ┌ ▪ ┐ ┌ 1 4 ┐ ┌ │theta[EF(k)]│^(OI) [t(j)] = │alfa^(o) ▪ tau│▪│R[F(k)] - ─────── + ─────── │▪│[1-C[u(k)]] ▪ I[T(k)] [t(j)] + └ ┘ └ ┘ └ alfa(i) alfa(e) ┘ └ (5.7) ┐ + C[u(k)]] ▪ I[dif(k)] [t(j)]│ + theta(e) [t(j)] ┘ pentru fereastră cu oblon opac interior; în care: alfa(L) - este coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare al elementelor de construcţie interioare, pentru ferestre libere; alfa^(o) - este coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare al suprafeţei oblonului interior/exterior; ▪ tau - este transmisivitatea vitrajului la radiaţia electromagnetică de undă scurtă (spectrul vizibil). În lipsa unor valori precizate prin proiect/cartea tehnică se pot utiliza valorile: alfa(L) = 0,40 alfa^(o) = 0,60 - pentru oblon cu suprafaţă nereflectorizantă; alfa^(o) = 0,20 - pentru oblon cu suprafaţă reflectorizantă; ▪ tau = 0,70 (valoare medie atât pentru componenta directă cât şi pentru componenta difuză) - pentru ferestre duble confecţionate din geam cu grosimea de 3 mm, relativ curate; ____ A(T) alfa(i) = 3,5 + 4,5 ▪ F(R) ▪ ──── [W/(m2K)] A(E) alfa(e) = 17 [W/(m2K)] C[u(k)] - este coeficientul de umbrire; C[u(k)] = 0,20 - pentru suprafeţe orizontale; C[u(k)] = 0,30 - pentru suprafeţe verticale; theta(e), I(T) şi I(dif) - sunt conform tabelelor D.1 ... D.4 din anexa II.5.D. A(T) = A(E) + A(P) în care A(P) este suprafaţa elementelor de construcţie interioare, în m2.

10. Se determină temperatura exterioară de contur:

___ ___ \ A[PE(k)] \ A[EF(l)] / ─────────────── theta[ev(k)] [t(j)] + / ─────────────── theta[EF(l)] [t(j)] + ──── alfa(i)▪R[P(k)] ──── alfa(i)▪R[F(i)] ▪ k l theta(e) [t(j)] = ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A(E) (5.8) ___ ___ \ A[F(i)] \ A[F(n)] + / ─────────────────── [theta[EF(i)]]^(oi) [t(j)] + / ─────────────────── [theta[EF(n)]]^(oE) [t(j)] ──── alfa(i)▪R[F(i)]^(o) ──── alfa(i)▪R[F(n)]^(o) i n ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── A(E) în care: ___ ___ ___ ___ 1 4 \ \ \ \ [R[F(n)]]^(o) = [R[F(i)]]^(o) = R(F) - ─────── + ───────; A(E) = / A[PE(k)] + / A[EF(l)] + / A[F(i)] + / A[F(n)] (5.9) alfa(i) + alfa(e) ──── ──── ──── ──── k l i n

11. Se determină temperatura exterioară medie de referinţă:

________ alfa(cv) ▪ [1 + beta ▪ gamma2] ▪ theta(e) [t(j)] = theta(e) [t(j)] + ─────────────────────────────────── ▪ theta(e) [t(j)] (5.10) n(a) [t(j)] ▪ [V/A(E)] ▪ ro ▪ c(pa)

12. Se determină valorile orare ale coeficienţilor C1 [t(j)] şi C2 [t(j)];

13. Se determină variaţia orară a temperaturii theta(P) [t(j)] a elementelor de construcţie interioare cu relaţia (5.2);

14. Se determină variaţia orară a temperaturii aerului theta(a) [t(j)] cu relaţia (5.1).

Valorile orare ale ratei de ventilare n(a) [t(j)] se aleg în funcţie de specificul activităţilor care se desfăşoară în spaţiile analizate (conform capitolului 9.7 din "Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I").

NOTA 1: În cazul în care ventilarea spaţiilor analizate se realizează prin ventilare naturală şi prin infiltraţii de aer exterior, rata de ventilare este condiţionată de gradul de etanşare al rosturilor elementelor de închidere mobile (uşi, ferestre), în cazul în care aceste elemente sunt în poziţia închis şi de diferenţa de temperatură dintre spaţiul interior şi exterior, în cazul în care elementele de închidere sunt în poziţia deschis. Rezultă că relaţiile de calcul nu vor mai include explicit rata de ventilare naturală a spaţiilor analizate. În scopul utilizării modelului analitic prezentat se vor lua în considerare valorile ratei de ventilare prezentate în capitolul 9.7 din "Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I".

Pentru intervalul de timp cuprins între orele 23▫▫-7▫▫ în care se practică ventilarea naturală controlată (uşi şi ferestre deschise) se va utiliza valoarea n(a) = 0,5 h-1.

Pentru n(a) [t(j)] se recomandă relaţia:

n(a) = 2,99 ▪ U [DELTA (theta)] ▪ A(F)/V [h-1]

în care:

DELTA [theta] = theta(i) - theta(e)

U [DELTA (theta)] = 27 [theta(i) - theta(e)]0,32 [W/(m2K)]

A(F) - este suprafaţa deschiderii uşilor şi ferestrelor, în m2.

NOTA 2: Determinarea variaţiei temperaturii elementelor de construcţie interioare respectă următoarea procedură:

1. Se determină pentru fiecare moment t(j) aparţine [0,24] valorile C1 [t(j)] şi C2 [t(j)] conform relaţiilor (5.3) şi (5.4);

2. Se propune o valoare (arbitrară) pentru valoarea theta(P) [t(j-1) = 0] la momentul t(j-1) = 0 (se recomandă theta(P0) = 26▫C);

3. Se determină valorile [theta(P)]^(1) [t(j) = DELTA [t]] [theta(P)]^(1) [t(j) = 2 DELTA [t]] ş.a.m.d cu relaţia (5.6) până la momentul t(j) = 24 h;

4. Se utilizează valoarea [theta(P)]^(1) [t(j) = 24] ca valoare de iniţializare pentru a doua iteraţie. Se obţin valorile orare [theta(P)]^(2) [t(j)];

5. Calculul se consideră încheiat la iteraţia (p) prin îndeplinirea condiţiei:

│ ┌ (p) ┐ ┌ (p-1) ┐ │ │ │[theta(P)] [t(j)] │ - │[theta(P)] [t(j)] │ │ <= epsilon │ └ ┘ └ ┘ │ cu E <= 0,1

Coeficienţi numerici:

beta = beta(P) + beta(FL) + [beta(F)]^(oE) + [beta(F)]^(ol); ___ ┌ ┐ \ │ ┌ ┐-1 │ / A[P(k)] │ 1 - │ alfa(i) ▪ R'[P(k)] │ │ ──── │ └ ┘ │ k └ ┘ beta(P) = ───────────────────────────────────────────── A(E) ___ ┌ ┐ \ │ ┌ ┐-1 │ / A[F(k)] │ 1 - │ alfa(i) ▪ R'[F(k)] │ │ ──── │ └ ┘ │ k └ ┘ beta(FL) = ───────────────────────────────────────────── A(E) ___ ┌ ┐ \ │ ┌ ┐-1 │ / [A[F(k)]]^(oE) │ 1 - │ alfa(i) ▪ [R[F(k)]]^(oE) │ │ ──── │ └ ┘ │ k └ ┘ [beta(F)]^(oE) = ────────────────────────────────────────────────────────── A(E) ___ ┌ ┐ \ │ ┌ ┐-1 │ / [A[F(k)]]^(ol) │ 1 - │ alfa(i) ▪ [R[F(k)]]^(ol) │ │ ──── │ └ ┘ │ k └ ┘ [beta(F)]^(ol) = ────────────────────────────────────────────────────────── A(E) alfa(cv) alfa(cv) ____ ──────── ──────── ▪ F(R) alfa(i) alfa(i) ┌ A(T) ┐ gamma1 = ─────────────────────────; gamma2 = ─────────────────────────; gamma3 = gamma2 ▪ │ ──── - 1 │; alfa(r) ____ alfa(r) ____ └ A(E) ┘ 1 - ─────── ▪ F(R) ▪ beta 1 - ─────── ▪ F(R) ▪ beta alfa(i) alfa(i) n(a) [t(j)] ▪ V/A(E) ▪ ro ▪ c(pa) delta1 [t(j)] = ─────────────────────────────────; N(um2) alfa(cv) [A(T)/A(E) - 1 + beta ▪ gamma3] delta2 [t(j)] = ────────────────────────────────────────; N(um2) A(LOC)/A(E) delta2 [t(j)] = ─────────── N(um2) N(um2) = n(a) [t(j)] ▪ V/A(E) ▪ ro ▪ c(pa) + alfa(cv) [A(T)/A(E) - beta ▪ gamma1] ____ alfa(i) = alfa(cv) + alfa(r) ▪ F(R) ▪ A(T)/A(E)

Se recomandă:

alfa(cv) = 3,5 W/(m2K)

alfa(r) = 4,5 W/(m2K)

II.5.2. Necesarul de frig al unui spaţiu ocupat (metoda orară simplificată)

II.5.2.1. Necesar sensibil de frig

Necesarul de frig (sensibil) al unei incinte se determină cu relaţia:

A(E) ┌ ┐ ▪ Q(F) [t] aprox. = ──── │ theta[i(o)] - theta[eRc(j)] [t] │ + 1,1 ▪ n(a) [t] ▪ V(a) ro(a) c(pa) ▪ _ └ ┘ R [W] (5.11) ┌ ┐ ▪ │ theta[i(o)] - theta[e(j)] [t] │ + a(s) [t] ▪ A(Loc) └ ┘

în care:

A(E) - aria elementelor de construcţie exterioare opace şi transparente, în m2; A(Loc) - aria suprafeţei locuibile a spaţiului ocupat, în m2; ▪ V(a) - volumul liber al aerului, în m3; n(a) [t] - rata de ventilare a spaţiului ocupat, în s-1; theta[i(o)] - temperatura interioară de confort, în ▫C; theta(e) [t] - temperatura exterioară, în ▫C; theta(eRc) [t] - temperatura exterioară de referinţă a elementelor exterioare (temperatura exterioară echivalentă pentru elemente vitrate şi temperatura exterioară modificată pentru elemente opace determinată cu relaţia A.15.3.2 din Anexa A.15.3), în ▫C; a(s) [t] - degajările sensibile de căldură liberă, în W/m2; j - indice care specifică luna din sezonul cald.

Durata procesului de răcire se determină ca urmare a analizei variaţiei temperaturii aerului interior în spaţii ocupate în lipsa dotării cu instalaţii/sisteme de răcire. Egalitatea:

theta(a) [t] = theta[i(o)] (5.12)

conduce la determinarea intervalului zilnic de funcţionare a instalaţiei/sistemului de răcire.

Cantitatea de căldură sensibilă extrasă zilnic în luna "j" din spaţiul ocupat se determină cu relaţia:

____ Q[zi(j)] = 0,001 ▪ Q(j) ▪ D[R(j)] [kWh] (5.13)

în care:

____ Q(j) - valoarea medie a necesarului sensibil de frig pe durata de climatizare, din cursul unei zile, în W; D[R(j)] - durata intervalului de răcire, în h.

Cantitatea de căldură (sensibilă) extrasă în fiecare lună se determină cu relaţia:

▪ Q[sz(j)] = N[z(j)] ▪ Q[zi(j)] [kWh/lună] (5.14)

în care:

N[z(j)] - numărul de zile senine din luna "j"

Cantitatea de căldură extrasă (sensibilă) pe durata sezonului cald se determină cu relaţia:

___ ▪ \ ▪ Q(sz) = / Q[sz(j)] [kWh] (5.15) ──── j

II.5.2.2. Necesar latent de frig

Căldura latentă se determină în funcţie de numărul de persoane din spaţiul ocupat N(pers) şi în funcţie de debitul de vapori de apă care se degajă în spaţiul ocupat (altul decât cel provenit metabolismul uman).

Rezultă:

Q(L( [t] = N(pers) [t] ▪ a(L) + delta(v) ▪ G(v) ▪ i(v) [W] (5.16)

în care:

N(pers) - numărul de persoane din spaţiul ocupat;

a(L) - debitul de căldură latentă [în funcţie de theta(a)], în W/pers;

i(v) - entalpia vaporilor de apă, în J/kg;

G(v) - debitul de vapori de apă, în kg/s;

delta(v) - simbolul Weierstrass-Kronecher.

┌─ 1 - există degajări de vapori delta(v) ─┤ └─ 0 - nu există degajări de vapori

Cantitatea de căldură latentă, necesară a fi preluată de instalaţia/sistemul de climatizare este dată de relaţia:

___ ▪ \ _______ Q(Lz) = 0,001 / N[z(j)] ▪ Q[L(j)] ▪ D[R(j)] [kWh] (5.17) ──── j

în care:

_______ Q[L(j)] - valoarea medie a necesarului latent de frig pe durata de climatizare, din cursul unei zile, în W.

II.5.2.3. Necesarul total de frig

Necesarul total de frig se determină cu relaţia:

▪ ▪ ▪ Q = Q(sz) + Q(Lz) [kWh] (5.18)

II.5.3. Necesarul de căldură anual normal pentru încălzire

Metoda de calcul se bazează pe următoarele ipoteze:

- Transferul de căldură prin elementele de construcţie care constituie anvelopa spaţiului analizat ţine seama de caracterul nestaţionar al proceselor;

- Intervalul maxim de timp utilizat ca reper al analizei este luna iar intervalul minim este ziua;

- Bilanţul termic specific spaţiilor ocupate ţine seama de influenţa aporturilor datorate radiaţiei solare şi activităţii umane;

- Modelul de calcul adoptat este unul multizonal în care se disting:

▪ zona principală în care se desfăşoară activitatea proprie destinaţiei clădirii;

▪ zona secundară formată din una sau mai multe subzone care sunt adiacente zonei principale şi adiacente sau nu între ele.

Zona principală este considerată ca ansamblu al tuturor spaţiilor ocupate caracterizate de un microclimat asemănător, nefăcându-se distincţia pe camere, conform proiectului de arhitectură. Anvelopa zonei principale este adiacentă mediului exterior natural şi subzonelor secundare încălzite direct sau indirect şi caracterizate de un microclimat sensibil diferit de cel al zonei principale, între zone se produce transfer de căldură şi masă. Microclimatul din zona principală se caracterizează prin parametrii termodinamici specifici stării de confort termic şi fiziologic, indiferent de starea clădirii şi a instalaţiilor termice aferente acesteia şi de modul de exploatare de către ocupanţii clădirii. Microclimatul din subzonele secundare este condiţionat de starea anvelopei proprie subsonelor (elemente de construcţie opace şi transparente, fixe şi mobile, SET a corpurilor de încălzire etc.) şi se exprimă sub forma temperaturilor interioare medii lunare din aceste spaţii, determinate prin rezolvarea ecuaţiilor de bilanţ termic propriu subzonelor secundare.

Principiile metodologice menţionate anterior se aplică atât clădirilor existente care se modernizează cât şi clădirilor noi.

Parametrii climatici exteriori se utilizează sub forma mediilor lunare ale temperaturilor exterioare sau ale spaţiilor solare (atunci când este cazul) şi ale intensităţii radiaţiei solare. Cei doi parametrii se utilizează atât independent cât şi sub forma temperaturilor exterioare echivalente care combină efectele simultane ale temperaturii exterioare şi ale intensităţii radiaţiei solare.

Ecuaţiile de bilanţ termic utilizate se referă la bilanţul fluxurilor termice iar durata sezonului de încălzire se determină din condiţia egalităţii temperaturii caracteristică mediului interior al zonei principale cu cea caracteristică mediului exterior adiacent anvelopei zonei principale.

Necesarul anual normal de căldură se determină ca însumare a fluxurilor termice la nivelul anvelopei zonei principale la care se adaugă cantitatea de căldură furnizată de instalaţiile termice din subzonele secundare, de asemenea la nivelul conturului termodinamic al acestora. Activitatea umană este caracterizată de fluxuri termice proprii care se scad din valoarea determinată anterior.

Consumul normal de căldură rezultă din valoarea necesarului anual de căldură corectată cu randamentul instalaţiei termice şi se referă la cantitatea de căldură la nivelul surselor de căldură (sobe, centrală termică sau racord la instalaţia de încălzire districtuală) incluse în spaţiul clădirii.

Conform celor de mai sus, necesarul anual normal de căldură este un parametru termodinamic extensiv a cărui valoare depinde exclusiv de răspunsul termic al anvelopei clădirii şi de componentele convectivă şi radiativă ale aporturilor de căldură datorate activităţii umane din zona principală a clădirii.

Procedura de evaluare a necesarului anual de căldură este următoarea:

II.5.3.1. Încălzire continuă

Necesarul de căldură al unei incinte pe durata sezonului de încălzire se determină cu relaţia:

┌ ┐ │ A(E) │ ┌ ┐ Q(s) = 0,024 ▪ C │ ──── + 0,33 ▪ n(a) ▪ V ▪ B(1s) │ ▪ │ theta(iRs) - theta(eRs) │ ▪ D(z) [kWh/an] (5.19) │ ____ │ └ ┘ └ R(s) ┘

în care:

n(a) - este rata de ventilare a spaţiilor care formează zona principală, sch/h;

D(z) - este durata sezonului de încălzire, în zile;

Parametrii termodinamici şi caracteristicile termice conţinute în relaţia (5.28) sunt:

C - coeficient de corecţie dat de expresia:

C = 0,96 ▪ C(R) ▪ C(b) (5.20)

Coeficientul C(R) ţine seama de reducerea temperaturii interioare pe durata nopţii şi se determină din graficul din figura 5.1, în care [N12]20 este numărul normal de grade-zile. Standardul naţional de referinţă este SR 4839-97.

Figura 5.1

Influenţa reducerii temperaturii interioare pe durata nopţii cu
DELTA [T(i)] = 2▫C (DELTA [T(i max)] = 3▫C), regim de încălzire continuă

1 - Punct termic/staţie termică compactă/centrală termică locală - automatizate/sobe;

2 - Punct termic cu reglaj manual;

3 - Centrală termică de cartier neautomatizată.

Coeficientul C(b) reprezintă coeficientul de corecţie datorat prezenţei balcoanelor deschise pe faţadele clădirii şi are valorile:

C(b) = 1,00 - clădiri fără balcoane sau cu balcoane închise;

C(b) = 1,03 - clădiri cu balcoane deschise.

A(E) - suprafaţa laterală totală a anvelopei incintei (inclusiv suprafaţa adiacentă spaţiului solar), în m2

____ A(E) R(s) = ────────────────────────────────── (5.21) _____ [A(E) - A(ss)]/R(CL) + A(ss)/R'(p)

în care:

A(ss) - suprafaţa aferentă spaţiului solar, în m2; _____ R(CL) - rezistenţa termică corectată a structurii clasice (nesolare), în m2K/W; _____ R'(p) - rezistenţa termică corectată a elementelor de construcţie care formează peretele solar, în m2K/W. __________ Temperatura exterioară medie corectată theta(eRs) în luna "k" se determină cu relaţia: ____ ____________ ____________ _____________ [A(E)/R(s)+n(a)▪V▪ro▪c(pa)▪[B(1s)-1]]▪theta[ES(k)] + n(a) ▪ V ▪ ro ▪ c(pa)v ▪ theta[ES(k)] theta[eRs(k)] = ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (5.22) ____ A(E)/R(s) + n(a) ▪ V ▪ ro ▪ c(pa) ▪ B(1s) în care: ____________ ┌ V(s) ┐ V(s) ___________ theta[eS(k)] = │ 1 - ──── │ ▪ theta[e(k)] + ──── ▪ theta[s(k)] (5.23) └ V ┘ V

V - volumul liber al spaţiului ocupat, în m3;

V(s) - volumul liber al spaţiului ocupat care beneficiază de spaţiul solar, în m;

theta(e) - temperatura aerului exterior, în ▫C;

theta(s) - temperatura aerului provenit din spaţiul solar, care se determină din graficul din figura 5.2, în ▫C;

Figura 5.2

Temperaturi caracteristice spaţiului solar cu circulaţie de aer -
perete SUD (gc = 1 W/mp.K)

____________ theta[eS(k)] - temperatura echivalentă a elementelor de anvelopă determinată cu relaţia (5.24), în ▫C. ___ │ \ │ / theta[ES(j)] ▪ A[E(j)]/R[p(j)] + theta[Ess(k)] ▪ A(ss)/R'(p) │ ──── │ ____________ j │ theta[eS(k)] = ───────────────────────────────────────────────────────────────── │ (5.24) ____ │ A(E)/R(s) │ k

Indicele "k" semnifică numărul de ordine al unei luni calendaristice.

Suma de la numărător având indicele de însumare "j" se compune din elemente de anvelopă adiacente mediului exterior natural precum şi din elemente de construcţie adiacente spaţiilor din zona secundară a clădirii (casa scărilor, culoare de trecere, subsol neîncălzit, pod neîncălzit etc.). În cazul în care clădirea este amplasată pe sol, valorile rezistenţelor termice aferente transferului de căldură către pânza de apă freatică şi către mediul exterior natural se determină în conformitate cu cele prevăzute la cap. 10 din "Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I".

Temperaturile spaţiilor care constituie zona secundară (maxim 3 spaţii) se determină în conformitate cu metodologia prezentată în cap. 10 din "Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I".

Prezenţa rosturilor închise/deschise implică şi determinarea temperaturii aerului din aceste zone adiacente clădirii, după cum urmează:

Figura 5.3

Figura 5.4

_____________ Temperatura echivalentă a spaţiului solar, theta[Ess(k)] se determină cu relaţia: _____________ ____ theta[Ess(k)] = theta[S(k)] + C(abs) ▪ I(k) (5.25) în care: C(abs) - caracteristica de absorbţie a peretelui captator, în m2K/W; I(k) - intensitatea radiaţiei solare pe plan vertical (valoare medie zilnică) în luna "k", conform Anexe, Partea I a Metodologiei de calcul al eficienţei energetice a clădirilor, în W/m2.

Caracteristica de absorbţie depinde de temperatura peretelui absorbant (care se determină din graficul din figura 5.2) şi se prezintă în graficul din figura 5.5.

Figura 5.5

Variaţia caracteristicii de absorbţie în funcţie de
temperatura suprafeţei captatoare - suprafaţă captatoare neselectivă,
vitraj simplu selectiv

Coeficientul B(1S) se determină cu relaţia:

____ ____ 1 [4,5 ▪ F(R)]/[3,5 + 4,5 ▪ F(R)] ____ _ B(1S) = 1 + ──── ▪ ───────────────────────────────────────────────────── aprox. = 1 + 1,3 ▪ F(R)/R (5.26) _ ____ ____ R 1 + [A(T)/A(E) - 1] - [4,5 ▪ F(R)]/[3,5 + 4,5 ▪ F(R)]

în care:

A(T) - suprafaţa laterală totală a spaţiului ocupat, în m2; ____ F(R) - factor de formă mediu al spaţiului ocupat, determinat cu relaţia: ____ F(R) = 0,2 ▪ [6 - N(Pi)] (5.27) în care: N(Pi) - numărul de pereţi interiori din zona principală a clădirii.

Temperatura interioară redusă se determină cu relaţia:

a A(loc) theta[i(RS)] = theta[i(o)] - ───────────────────────────────────────── (5.28) ____ A(E)/R(s) + n(a) ▪ V ▪ ro ▪ c(pa) ▪ B(1S)

în care:

a - aportul de căldură liberă, (determinată conform Anexei II.5.E), în W/m;

A(loc) - suprafaţa locuibilă, în m2

_____________ Durata sezonului de încălzire D(z) rezultă din intersecţia curbelor theta[i(Rsk)] şi _____________ theta[e(Rsk)], într-o diagramă în care în ordonată se înscriu valorile medii lunare ale celor două temperaturi şi în abscisă lunile calendaristice. Suprafaţa cuprinsă între cele două curbe constituie numărul de grade-zile corectat caracteristic unei clădiri (cu referire la zona principală a clădirii) care are în dotare elemente pasive de captare a radiaţiei solare, N(GZC).

În funcţie de valoarea N(GZC), necesarul anual de căldură al zonei principale a unei clădiri se determină cu relaţia:

____ theta[i(RS)] = 0,024 ▪ C ▪ [A(E)/R(s) + 0,33 ▪ n(a) ▪ V ▪ B(1S)] ▪ N(GZC) [kWh] (5.29)

Necesarul de căldură lunar al spaţiilor secundare dotate cu sistem de încălzire directă se determină cu relaţia:

┌ ┌ ┐ ┌ ┐┐ Q[S(k)] = 0.024▪delta(SC)▪Q(0SC) │omega│theta[e(k)]│▪[theta(SC)]^(k) - gamma│[theta[e(k)]││▪[D(z)]^(k) (5.30) └ └ ┘ └ ┘┘

în care coeficienţii omega [theta[e(k)]] şi gamma [theta[e(k)]] se determină din graficele a) şi b) din figura A.10.2.1 din Anexa A.10.2 ("Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I"), în funcţie de zona climatică în care se află amplasată clădirea.

Q(0SC) - reprezintă necesarul de căldură de calcul al incintelor încălzite din zona secundară, determinat conform SR 1907-1 sau puterea termică reală instalată în aceste incinte, în W.

Valoarea medie lunară a temperaturii din spaţiile secundare încălzite direct se determină cu relaţia 10.29 din cap. 10 din "Metodologia de calcul a performanţei energetice a clădirilor - Partea I".

┌─ 1 - zona secundară este încălzită direct delta(SC) ─┤ └─ 0 - zona secundară nu este încălzită direct

Necesarul anual de căldură pentru o clădire încălzită continuu se determină cu relaţia:

___ \ Q = Q(s) + / Q[s(k)] (5.31) ──── k

II.5.3.2. Încălzire discontinuă

Corectarea necesarului anual normal de căldură pentru încălzirea cu intermitenţă în funcţie de programul de utilizare a clădirii se face numai pentru clădiri caracterizate de un program de ocupare discontinuu. Astfel, în cazul funcţionării cu intermitenţă a instalaţiei de încălzire interioară (după un program stabilit), se determină un coeficient de corecţie a necesarului de căldură, beta(k) pentru fiecare lună "k" a sezonului de încălzire, cu relaţia:

t(f) + t[a(k)] ▪ alfa0(k) + t[G(k)] ▪ csi(k) ▪ [T[i(r(k))]]-1 beta(k) = ───────────────────────────────────────────────────────────── (5.32) t(P)

în care

t(f) - durata medie de ocupare a clădirii în perioada t(P) considerată, cu funcţionare continuă a instalaţiei de încălzire interioară [h],

t[a(k)] - durata optimă de reîncălzire a clădirii în condiţii climatice medii caracteristice lunii "k" [h],

t[G(k)] - durata totală de funcţionare a instalaţiei de încălzire pentru asigurarea temperaturii interioare de gardă, theta[i(G)], în condiţii climatice medii caracteristice lunii "k" [h/zi],

t(P) - durata considerată pentru determinarea coeficientului de corecţie (ex. pentru o clădire de birouri: zi a săptămânii - 24 h, sfârşit de săptămână - 72 h),

T(c) - constanta de timp a construcţiei [h].

Mc - capacitatea termică a elementelor de construcţie interioare şi exterioare care influenţează variaţia temperaturii aerului interior în cazul intermitenţei în funcţionare a instalaţiei de încălzire, determinată ca suma produselor dintre masa activă, M [kg], a elementelor de construcţie care resimt variaţiile diurne ale temperaturii aerului şi capacitatea termică, c [J/kg K], a acestora.

___ ┌ ___ ┐ \ │ \ │ Mc = / │ A(m) ▪ / ro(pm) ▪ delta(pm) ▪ c(m) │ (5.33) ──── │ ──── │ m └ p ┘

ro(p) - densitatea materialului "p" din zona activă [kg/m3];

delta(p) - grosimea materialului "p" din zona activă [m];

A(m) - suprafaţa interioară a elementului de construcţie "m" [m2]

Pentru beton, cărămidă, BCA, delta(pm) <= 0,10 m

Pentru materiale termoizolante delta(pm) <= 0,05 m

alfa0(k) = Q0/[Q(înc)]^(k) (5.34) _ [Q(înc)]^(k) = [A(E)/R + 0,33 ▪ B1 ▪ n(a) ▪ V] ▪ C ▪ [theta[i(R)] - theta[e(R)]^(k)] (5.35) theta[i(R)] - theta[e(R)]^(k) T[i(R(k))] = ───────────────────────────── (5.36) theta(i) - theta[e(R)]^(k) 1 Mc T(c) = ──── ▪ ───────────────────────────────────── [h] (5.37) 3600 ─ A(E)/R + 0,33 ▪ B(1S) ▪ n(a) ▪ V(înc) ┌ 24 - t(f) ┐ E = exp │ - ───────── │ (5.38) └ T(c) ┘ theta[i(G)] - theta[e(R)]^(k) csi(k) = ───────────────────────────── (5.39) theta(i) - theta[e(R)]^(k)

theta[i(G)], reprezintă temperatura interioară de gardă, necesar a fi realizată de instalaţia de încălzire pe durata de neocupare a spaţiului încălzit. Pentru cazul general se poate considera valoarea:

theta[i(G)] = 12▫C (5.40)

Determinarea duratelor theta[a(k)] şi theta[G(k)] se face în funcţie de verificarea următoarei inegalităţi:

E theta[e(R)]^(k) + [theta(i) - theta[e(R)]^(k)] ▪ ───────────────────────── >= theta[i(G)] (5.41) E - 1 1 + ───────────────────── alfa0(k) ▪ T[i[R(k)]]

Cazul 1: Inegalitatea (5.41) se verifică:

┌ E - 1 ┐ t[a(k)] = - T(c) ▪ ln │ 1 + ───────────────────── │ (5.42) └ alfa0(k) ▪ T[i[R(k)]] ┘ t[G(k)] = 0

Cazul 2: Inegalitatea (5.41) nu se verifică:

┌ 1 - alfa0(k) ▪ T[i[R(k)]] ┐ t[a(k)] = - T(c) ▪ ln │ ────────────────────────────── │ (5.43) └ CSI(K) - alfa0(k) ▪ T[i[R(k)]] ┘ t[G(k)] = t(p) - t(f) + T(c) ▪ ln [csi(k)] - t[a(k)]

Coeficienţii beta(k) determinaţi pentru fiecare lună k din sezonul de încălzire vor afecta numărul de grade zile aferent fiecărei luni în parte. Numărul corectat anual de grade zile caracteristic clădirii considerate pentru încălzirea cu intermitenţă a spaţiilor va fi determinat conform pct. 5.3.2.

II.5.4. Metodologie de determinare a consumului anual normal de căldură pentru prepararea apei calde de consum

II.5.4.1. Clădiri de locuit

II.5.4.1.1. Ipoteze fundamentale ale metodei propuse

A. Cantitatea de căldură facturată este cantitatea de căldură consumată la nivelul clădirii expertizate indiferent de dotarea acesteia cu aparatură de măsură.

B. Temperatura apei calde livrate la consum se consideră cu valoarea utilă t(ac0) care poate să coincidă sau nu cu valoarea reală a temperaturii apei calde. Ipoteza se susţine prin faptul că analiza nu vizează consumul de apă, ci exclusiv bilanţul cantitativ de căldură (având ca suport ipoteza A), iar cantitatea de căldură nu se consideră ca fiind o funcţie de temperatura de livrare a apei calde de consum.

C. Valorile cantităţilor de căldură considerate în calcule vizează cel puţin 5 ani consecutivi, în scopul apropierii de condiţiile climatice caracteristice anului tip utilizat pentru determinarea consumului de căldură pentru încălzirea spaţiilor locuite.

D. Numărul de persoane aferent clădirilor de locuit, NP, se determină ca valoare medie, printr-o procedură de normalizare, în funcţie de indicele mediu (statistic) de ocupare a suprafeţei locuibile a clădirilor.

II.5.4.1.2. Tipuri de clădiri reprezentative

I) În cazul blocurilor de locuinţe ale căror instalaţii sunt racordate la sistemul de încălzire districtuală (PT/CT), la care instalaţia de apă caldă nu este dotată cu contor de căldură general la nivel de bloc/scară de bloc, procedura utilizată este următoarea:

a. Se determină pierderea de apă caracteristică instalaţiei interioare de distribuţie a apei calde de consum. Măsurările se realizează pe durata de 5-10 zile consecutive şi vizează valorile cvasiconstante ale consumului de apă din intervalul de noapte 1▫▫-5▫▫.

Condiţii necesare:

- accesibilitate la racordul de apă caldă din subsolul tehnic;*)

- livrarea apei calde în regim continuu de la PT/CT fără întreruperi de noapte;**)

- racord unic pentru blocul/scara de bloc care face obiectul expertizei***)

___________

*) În cazul în care nu este posibilă realizarea măsurării (subsol inundat, condiţii de igienă nerespectate, oponenţa locatarilor etc.) se consideră o pierdere arbitrară de 30 l/pers.zi [cu referire la N(p)].

**) În cazul livrării apei conform unui program limitativ:

- vizita în câteva apartamente (aprox. 30%): armături în stare bună - pierderile reprezintă 5 l/pers.zi x [n(apă)/24]; n(apă) - număr zilnic de ore de livrare a apei calde (medie anuală),

- armături defecte în apartamentele vizitate (subsol umed) pierderea va fi de 30 l/pers.zi x [n(apă)/24].

***) În cazul unei distribuţii care excede blocul expertizat pierderile măsurate se repartizează proporţional cu apartamentele racordate la sistem sau se utilizează măsurarea diferenţială cu două debitmetre (amonte, aval) înregistratoare.

b. Se determină cantitatea de căldură disipată de la conductele de distribuţie din subsol (inclusiv conducta de recirculare, dacă este funcţională) şi de la coloanele de distribuţie din clădire:

___ 2 ▪ pi \ ┌ ┐ Q(Psb) = ────── ▪ A(sb) ▪ / n[h(k)] │ t(ac0) - t[sb(k)] │, [kWh/an] (5.44) 1000 ──── └ ┘ k ___ 2 ▪ pi \ ┌ ┐ Q(Pcol) = ────── ▪ A(col) ▪ / n[h(k)] │ t(ac0) - t[i(k)] - 5 │, [kWh/an] (5.45) 1000 ──── └ ┘ k

în care:

t(ac0) = 55▫C (5.46) ___ \ L(j) A[sb(col)] = / ───────────────────────────────────────────────, [W/K] (5.47) ──── 1 ┌ delta(izj) ┐ 0,33 j ─────────── ▪ ln │ 1 + 2 ▪ ────────── │ + ───── lambda(izj) └ d(cj) ┘ d(ej)

n[h(k)] - numărul mediu de ore de livrare a apei calde în luna "k" [h/lună]

t[sb(k)] - temperatura medie a subsolului tehnic în luna "k" a anului tip din clădirea analizată determinată după cum urmează:

▪ în sezonul rece, conform procedurii de calcul pentru determinarea consumului de căldură pentru încălzirea spaţiului locuit;

▪ în sezonul cald se consideră valorile medii astfel:

Tabel 5.1

┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Zona climatică │ I │ II │ III │ IV │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ t(sb) [▫C] │ 23 │ 23 │ 20 │ 19 │ └──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

t[i(k)] - temperatura din spaţiul locuit egală cu valoarea normală t[i(o)] în sezonul rece şi cu valorile din tabelul 5.2 pentru sezonul cald.

Tabel 5.2

┌──────────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐ │ Zona climatică │ I │ II │ III │ IV │ ├──────────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ t(i) [▫C] │ 25 │ 25 │ 22 │ 21 │ └──────────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘

c. Se determină cantitatea de căldură normalizată corectată

N(P) ┌ ┐ [Q(acm)]^(f.c) = [Q(acm)]^(f) ▪ ─────────── - │ Q(Psb) + Q(Pcol) │, [kWh/an] (5.48) [N(P)]^Real └ ┘

în care:

[Q(acm)]^(f) - cantitatea anuală medie de căldură facturată la nivel de bloc [kWh/an],

[N(P)]^Real - numărul real de persoane aferent clădirii, determinat ca valoare medie pe perioada de facturare considerată (minim 5 ani),

N(P) - numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii, determinat funcţie de indicele mediu (statistic) de ocupare a locuinţelor, după cum urmează:

- se determină suprafaţa utilă a camerelor de locuit (camere de zi, dormitoare etc.), S(Loc) [m2];

- Se determină indicele mediu de locuire, i(Loc), din tabelul C.1 din anexa II.3.C, în funcţie de tipul clădirii (individuală, înşiruită sau bloc) şi de amplasarea acesteia (judeţ şi mediu - urban sau rural);

- Numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii se determină cu relaţia:

N(P) = S(Loc) ▪ i(Loc) (5.49)

d. Se determină consumul de apă normalizat la temperatura convenţională t(ac0):

3,6 ▪ 106 ▪ [Q(acm)]^(f.c) V = ────────────────────────── [m3/an] (5.50) ____ ro ▪ c ▪ [t(ac0) - t(r)] _ ____ ro - densitatea apei la temperatura t = 0,50 ▪ [t(ac0) + t(r)], [kg/m3] _ c - căldura specifică masică a apei la temperatura t [J/kgK] ____ t(r) - temperatura medie a apei reci pe durata anului [▫C].

Observaţie:

Conceptul de echivalare a debitului de apă caldă la temperatura t(ac) la temperatura t(ac0) se bazează pe echivalenţa entalpiei masice:

q(ac) ▪ t(ac) ▪ c = q(ac0) ▪ t(ac0) ▪ c şi q(ac0) = q(ac) ▪ t(ac)/t(ac0) (5.51)

În procedura de faţă se utilizează echivalarea prin necesar de căldură:

____ ____ ____ ____ q'(ac) ▪ c ▪ [t(ac)-t(r)] = q'(ac0) ▪ c ▪ [t(ac0)-t(r)] şi q'(ac0) = q(ac) ▪ [t(ac)-t(r)]/[t(ac0)-t(r)] (5.52)

Rezultă:

____ ____ q'(ac0) = q(ac0) ▪ [t(ac)-t(r)]/[t(ac0)-t(r)] ▪ t(ac0)/t(ac) (5.53)

e. Se determină pierderea de apă măsurată sub forma cantităţii de apă pierdută pe durata unui an.

V(P) = g(P) ▪ n[h(z)] ▪ 365, [m3/an] (5.54)

g(P) - pierderea medie de apă măsurată [m3/h]

n[h(z)] - număr mediu de ore de livrare a apei într-o zi [h/zi]

f. Se determină cantitatea de apă caldă normalizată, la nivelul punctelor de consum din apartamente, la temperatura t(ac0):

V(Loc) = V - V(P), [m3/an] (5.55)

g. Se determină consumul specific normalizat de apă caldă echivalent din punct de vedere al entalpiei masice:

q(acL) = 1/0,365 ▪ V(Loc)/N(P), [l/pers.zi] (5.56)

h. Se determină consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:

[Q(acm)]^(f) N(P) i(acm) = ──────────── ▪ ─────────────, [kWh/m2an] (5.57) S(înc) [N(P)]^(Real)

i. Se determină eficienţa energetică a instalaţiilor de livrare a apei calde:

____ V(Loc) ▪ ro ▪ c ▪ [t(ac0) - t(r)] epsilon(acm) = ─────────────────────────────────────────────, [-] (5.58) 3,6 ▪ 106 ▪ [Q(acm)]^(f) ▪ N(P)/[N(P)]^(Real)

Observaţii:

1. În lipsa contorizării se admite ca efectivă valoarea [Q(acm)]^(f) [kWh/an].

2. Din acelaşi motiv se admite ca efectivă valoarea V determinată pe baze convenţionale, asociată însă cu valoarea V(p) care este reală şi obiectivă indiferent de valorile de mai sus.

II) În cazul blocurilor de locuinţe ale căror instalaţii sunt racordate la sistemul de încălzire districtuală (PT/CT), la care instalaţia de apă caldă este dotată cu contor general de căldură, procedura utilizată este următoarea:

a. Identic cu pct. I) a.

b. Se determină temperatura medie a apei calde livrate la consum din ecuaţia:

V [Q(acm)]^(f) = ───────── ▪ ro ▪ c ▪ [t(ac) - t(r)] + Q(Psb) + Q(Pcol), [kWh/an] (5.59) 3,6 ▪ 106

în care:

____ t(ac) - temperatura medie a apei calde consumate [▫C] ____ t(r) - temperatura medie a apei reci (anuală) [▫C] V - consumul anual de apă caldă, conform citirii debitmetrului contorului de căldură [m3/an] Q(Psb), Q(Pcol) - "pierderi de căldură" către subsol şi coloanele verticale de distribuţie, conform pct. I) b. [kWh/an].

c. Se determină pierderea efectivă de apă caldă:

V(P) = g(P) ▪ n[h(zi)] ▪ 365, [m3/an] (5.60)

d. Se determină consumul normalizat de apă caldă în apartamente:

V(Loc) = v ▪ N(P)/[N(P)]^(Real) - V(P), [m3/an] (5.61)

e. Se determină indicele specific normalizat de consum de apă caldă la echivalenţă entalpică:

_____ q[ac(L)] = 2,74 ▪ V(Loc)/N(P) ▪ t(ac)/t(ac0), [l/pers.zi] (5.62)

în care:

_____ t(ac) - temperatura medie efectivă a apei calde determinată conform ec. (5.59) pct. II) b. t(ac0) - temperatura convenţională a apei calde (aprox. 55▫C)

f. Se determină indicele mediu specific normalizat de căldură:

[Q(acm)]^(f) N(P) i(acm) = ──────────── ▪ ─────────────, [kWh/m2an] (5.63) S(înc) [N(P)]^(Real)

g. Se determină eficienţa energetică a instalaţiei:

_____ ____ V(Loc) ▪ t(ac)/t(ac0) ▪ ro ▪ c ▪ [t(ac0) - t(r)] epsilon(acm) = ────────────────────────────────────────────────' [-] (5.64) 3,6 ▪ 106 ▪ [Q(acm)]^(f) ▪ N(P)/[N(P)]^(Real)

Observaţii:

1. Indicele q[ac(L)] este comparabil cu cel determinat la cazul I) deoarece s-a admis (în cazul I) temperatura de livrare t(ac0).

2. Valorile epsilon(acm) (caz II şi caz I) sunt comparabile.

III) Cazul blocurilor de locuinţe dotate cu centrală termică proprie cu boiler

III. 1) Combustibilul utilizat - gazele naturale

a. În cazul blocurilor cu mai multe apartamente [n(ap) >= 10] se determină pierderile de apă din instalaţie conf. I) a1); pentru n(ap) < 10 acestea se estimează.

___________

1) Cu adaptare la situaţia concretă.

b. Se determină consumul mediu zilnic de gaze naturale pentru prepararea hranei, utilizând procedura următoare:

▪ măsurările vizează strict sezonul de vară (în care nu se asigură încălzirea spaţiului locuit);

▪ prepararea apei calde se concentrează în orele de noapte (23▫▫-5▫▫) pe durata de 10-14 zile consecutive, în restul orelor cazanul nu funcţionează (se întrerupe fie alimentarea electrică - la cazane moderne, fie alimentarea cu gaze - la cazane vechi);

▪ în fiecare zi se urmăreşte consumul de gaze la contorul central între orele 6▫▫-23▫▫.

▪ Se stabileşte consumul mediu de gaze pe zi de sezon cald c(gaz hv) [m3/zi]

c. Se determină consumul de gaze pentru prepararea hranei în sezon cald:

C(gaz.h.v) = c(gaz hv) ▪ N(zv), [m3/sezon.v] (5.65)

în care:

N(zv) - numărul de zile din sezonul cald [zile/an]

N(zv) = 365 - N(zi) (5.66)

d. Se determină consumul normal de gaze pentru prepararea hranei în sezonul rece*):

C(gaz.h.i) = alfa ▪ c(gaz.h.v) ▪ N(z.i), [m3/sezon.i] (5.67)

în care:

alfa aprox. = 1,20 (5.68)

N(z.i) - numărul de zile din sezonul rece [zile/an]

___________

*) Opţional.

e. Se determină consumul de gaze normalizat pentru prepararea apei calde în sezonul cald:

C(gaz.acm.v) = [[C(gaz.v)]^(f) - C(gaz.h.v)] ▪ N(P)/[N(P)]^(Real), [m3/sezon.v] (5.69)

în care:

[C(gaz.v)]^(f) - consumul de gaze facturat în sezonul cald (mediu) [m3/sezon]

C(gaz.h.v)] - consumul de gaze pentru prepararea hranei în sezonul cald [m3/sezon] conf. III.1) c.

f. Se admite pentru apa caldă temperatura convenţională de livrare t(ac0). Consumul de gaze este proporţional cu consumul de apă şi cu temperatura apei reci. Rezultă:

_______ n[h(i)] ▪ [t(ac0) - t[r(i)]] C(gaz.acm.i) = C(gaz.acm.v) ▪ ──────────────────────────── (5.70) _______ n[h(v)] ▪ [t(ac0) - t[r(v)]]

în care:

C(gaz.acm.i) - consumul de gaze pentru producerea apei calde de consum în sezonul rece [m3/sezon]

n[h(i)] - numărul de ore din sezonul rece:

n[h(i)] aprox. = N(z.i), (5.71)

n[h(v)] - numărul de ore din sezonul cald:

n[h(v)] aprox. = [365 - N(z.i)], (5.72) _______ t[r(i)] - temperatura medie a apei reci în sezonul de încălzire [▫C] _______ t[r(v)] - temperatura medie a apei reci în sezonul cald [▫C] t(ac0) aprox. = -55▫C (5.73)

C(gaz.acm.v) - consumul de gaze mediu normalizat pentru prepararea apei calde în sezonul cald [m3/sezon] - conf. relaţiei (5.69) pct. III.1) e.

g. Se determină consumul anual normalizat de gaze pentru prepararea apei calde [m3/an]:

┌ _______ ┐ N(P) ┌ ┐ │ N(zi) ▪ [t(ac0)-t[r(i)]] │ C(gaz.acm.an) = ───────────── ▪ │[C(gaz.v)]^(f)-c(gaz.h.v) ▪ [365-N(z.i)]│▪│1+────────────────────────────── │ (5.74) [N(P)]^(Real) └ ┘ │ ________ │ └ [365-N(zi)] ▪ [t(ac0)-t[r(i)]] ┘

h. Consumul de căldură normalizat se determină funcţie de tipul şi vechimea cazanului:

Q(acm) = eta(cz) ▪ P(ci.gaz) ▪ C(gaz.acm.an) ▪ beta (5.75)

eta(cz) - randamentul mediu al sistemului de preparare a apei calde de consum

▪ eta(cz) (vechi cu funcţionare manuală şi fără reglare a excesului de aer) = 0,65

▪ eta(cz) (noi cu funcţionare automatizată) = 0,80

P(ci) - putere calorifică inferioară, [J/m3];

beta = 1/[3,6 ▪ 106] (5.76)

i. Se determină pierderile de căldură din subsol şi pe traseul coloanelor de distribuţie [Q(Psb) şi Q(Pcol)], conform I) b, şi specifice boilerului Q(Pboiler), conform cap. 5.4.3.

j. Se determină consumul normalizat de apă caldă:

3,6 ▪ 106 ▪ [Q(acm)]^(c) V = ────────────────────────, [m3/an] (5.77) ____ ro ▪ c ▪ [t(ac0) - t(r)]

în care

[Q(acm)]^(c) = Q(acm) - [Q(Psb) + Q(Pcal) + Q(boiler)] (5.78)

k. Se determină consumul normalizat de apă caldă (la temperatura convenţională fac):

V(Loc) = V - V(P), [m3/an] (5.79)

în care:

V(P) - pierderea de apă determinată conform III.1) a. Pentru blocuri cu număr redus de apartamente [n(ap) < 10] - se estimează pierderile funcţie de starea armăturilor:

▪ Stare bună: V(P) aprox. = 2 l/pers.zi,

▪ Stare mediocră (reparaţii frecvente, armături vechi): V(P) aprox. = 5 l/pers.zi,

▪ Stare proastă (scurgeri evidente): V(P) aprox. = 10 l/pers.zi,

l. Se determină indicele de consum normalizat de căldură:

i(acm) = Q(acm)/S(Înc), [kWh/m2an] (5.80)

m. Se determină indicele mediu normalizat de consum de apă caldă conform relaţiei (5.56), pct. I) g.

n. Se determină eficienţa instalaţiei de preparare a apei calde:

____ V(Loc) ▪ ro ▪ c ▪ [t(ac0) - t(r)] epsilon(acm) = ─────────────────────────────────' [-] (5.81) P[ci(gaz)] ▪ C(gaz.acm.an)

III. 2) Combustibilul utilizat la cazan - combustibil lichid - (boiler în dotare)

a. Idem III.1) a - cu adaptare la situaţia concretă.

b. Calculul se desfăşoară conform pct. III.1) g ... III.1) n, cu diferenţa că în relaţia (5.74) în locul termenului "[C(gaz.v)]^(f) - c(gaz.h.v) ▪ [365 - N(z.i)]" se utilizează cantitatea de combustibil lichid consumată pentru producerea apei calde de consum în sezonul cald, conform facturilor care atestă cantităţile de combustibil cumpărate în sezonul cald sau conform determinărilor care se desfăşoară pe o durată de 10-14 zile consecutive din sezonul cald. Aceste măsurări vizează cantitatea de combustibil consumată în medie într-o zi în sezonul cald, care se utilizează apoi în relaţia (5.74).

IV) Cazul clădirilor de locuit individuale/şir (duplex) dotată cu încălzire centrală (boiler)

IV. 1) Combustibil - gaze naturale

Conform III.1) b ... III.1) n, cu valorile V(p) determinate conform III.1) k - blocuri cu număr redus de apartamente - fără efectuarea de măsurări de pierderi de apă.

IV. 2) Combustibil lichid

Conform III.2), cu observaţia de la IV.1).

V) Cazul clădirilor de locuit individuale/şir (duplex) dotate cu sisteme locale de preparare a apei calde

V. 1) Combustibil gazos

Determinarea consumului de căldură pentru prepararea apei calde de consum se face conform IV.1), dar fără pierderi de căldură în spaţiul subsolului şi a coloanelor de distribuţie a apei. Randamentul este eta = 0,60 pentru cazane vechi şi eta = 0,80 pentru aparate de tip Vaillant. În cazul preparării instantanee a apei calde, se exclud şi pierderile datorate boilerului.

Observaţie: Determinarea consumului zilnic de gaze pentru prepararea apei calde se face printr-un program fixat de comun acord cu ocupanţii.

V. 2) Combustibil lichid

Conform IV.2), fără pierderi de căldură în subsol şi pe coloane. Se menţin pierderile din boiler, în cazul existenţei acestuia.

V. 3) Combustibil solid (cazan local în baie)

Se cuantifică consumul de lemne/cărbuni pe durata de vară de 10-14 zile cu identificarea tipului de lemn şi de cărbune. Randamentul eta(cazan) aprox. = 0,50.

VI) Cazul clădirilor de locuit individuale fără sistem de preparare a apei calde

Se consideră un consum de 20 l/pers.zi apă de 60▫C, preparată:

- pe aragaz: eta = 0,50 - pe sobe cu gaze: eta(sobe) = 0,65*) - pe sobe cu combustibil solid: eta(sobe) = 0,50*)

___________

*) Nu se utilizează soba exclusiv pentru încălzirea apei - se utilizează şi pentru prepararea hranei.

II.5.4.2. Clădiri cu altă destinaţie decât cea de locuit

▪ Procedura este similară cu cea aplicată în cazul clădirilor de locuit, utilizându-se facturile de căldură sau combustibil precum şi pierderile de apă din instalaţie, determinate conform metodei prezentate - pentru clădiri independente;

▪ Pentru spaţii din cadrul unor clădiri având destinaţii diferite, se utilizează tot sistemul de facturi, ţinându-se seama de procedurile legale de defalcare a cheltuielilor (magazine, birouri etc.). Practic fiecare spaţiu devine independent din punct de vedere al facturării căldurii, apei calde şi combustibilului (după caz).

II.5.4.3. Determinarea pierderilor prin mantaua boilerului

II.5.4.3.1. Boiler amplasat în subsolul clădirii

Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului amplasat în subsolul unei clădiri existente (spaţiu rece) se determină cu relaţia:

___ 0,001 ▪ S(Lat) \ ┌ ┐ Q(P.boiler) = ───────────────────────────── ▪ / n[h(k)] ▪ │ t(acb) - t[sb(k)] │, [kWh/an] (5.82) delta(m) delta(iz) ──── └ ┘ 0,10 + ───────── + ────────── k lambda(m) lambda(iz)

în care:

S(Lat) - suprafaţa laterală a boilerului fără izolaţie termică [m2]

delta(m) - grosimea peretelui boilerului (metal) [m]

delta(iz) - grosimea medie a izolaţiei [m]

lambda(m) - conductivitate termică a metalului [W/mK]

lambda(iz) - conductivitatea termică a izolaţiei funcţie de starea acesteia [W/mK]

t(acb) - temperatura medie a apei din boiler

t(acb) aprox. = 0,70 ▪ t(ac0) [cu t(ac0) = 55▫C ... 60▫C]

II.5.4.3.2. Boiler amplasat în spaţiul locuit al clădirii

Cantitatea anuală de căldură disipată prin mantaua boilerului amplasat în spaţiul locuit al unei clădiri existente se determină cu o relaţie similară cu (5.82), cu diferenţa că t(sbk) se înlocuieşte cu t(i) conform cap. 5.4.2, pct. I) b.

BIBLIOGRAFIE

1. ***, Studiu pentru realizarea unui proiect de reabilitare energetică a unei clădiri de locuit, Contr. INCETC - EIEE Denmark Nr. 6641/1993, Ian. 1994.

2. ***, Studiu privind utilizarea raţională şi eficientă a energiei termice la consumatori casnici, instituţii şi industriali, contr. INCERC - Primăria Municipiului Bucureşti nr. 563/1999.

3. ***, Energy Auditor Workbook, W.S.U.E.P., 1994.

4. ***, Architect's and Engineer's Guide for Energy Conservation in Existing Buildings, US DOE, 1989.

5. NP 048-2000, Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.

ANEXA Nr. II.5.A

Caracteristicile termofizice echivalente ale materialelor care intră în
componenţa elementelor de construcţie opace afectate de punţi termice

1. Conductivitatea termică

În cazul elementelor de închidere de tip omogen conductivitatea termică echivalentă se determină cu relaţia:

▪ delta lambda = ───────────────────────────────────────── (A.1) ┌ ___ ┐ │ \ ┌ delta ┐ │ R' - │ R(si) + R(se) + / │ ────── │ │ │ ──── └ lambda ┘i │ └ i ┘

în care:

delta - este grosimea materialului omogen, în m;

delta(i) - este grosimea stratului de protecţie/finisaj (tencuială), în m;

R' - este rezistenţa termică corectată a elementului de închidere, în m2K/W;

R(si) - este rezistenţa termică superficială la faţa adiacentă mediului interior, în m2K/W;

R(s) - este rezistenţa termică superficială la faţa adiacentă mediului exterior, în m2K/W;

lambda(i) - este conductivitatea termică a materialului stratului de finisaj, în W/(mK).

În cazul elementelor de construcţie neomogene (multistrat) efectul punţilor termice se transferă stratului de material termoizolant a cărui conductivitate termică se determină cu relaţia:

▪ delta(iz) lambda(iz) = ───────────────────────────────────────── (A.2) ┌ ___ ┐ │ \ ┌ delta ┐ │ R' - │ R(si) + R(se) + / │ ────── │ │ │ ──── └ lambda ┘i │ └ i ┘

în care:

delta(iz) - este grosimea stratului de material termoizolant, în m;

delta(i) - este grosimea straturilor de material altele decât stratul termoizolant, în m;

lamda(i) - este conductivitatea termică a straturilor de material altele decât stratul termoizolant, în W/(mK).

Restul notaţiilor se păstrează ca şi în cazul 1.

2. Densitatea

Elemente de închidere omogene:

___ M \ ─── - / delta(i) ▪ ro(i) A ──── ▪ i ro = ─────────────────────────── (A.3) delta

în care:

delta(i) - este grosimea stratului de finisaj/protecţie, în m;

delta - este grosimea stratului de material omogen, în m;

A - este aria suprafeţei de transfer de căldură, în m2;

ro(i) - este densitatea stratului de material de finisaj/protecţie, în kg/m3;

M - este masa totală a elementului de închidere, în kg.

Elemente de închidere neomogene (multistrat):

___ M \ ─── - / delta(i) ▪ ro(i) A ──── ▪ i ro(iz) = ─────────────────────────── (A.4) delta(iz)

în care notaţiile sunt cele anterioare

3. Căldura specifică masică

Elemente de închidere omogene:

┌ ___ ___ ┐ │ \ \ │ │ / M(j) ▪ c(j) - / M(i) ▪ c(i) │ │ ──── ──── │ └ j i ┘ ─────────────────────────────────────── ▪ A c = ───────────────────────────────────────────────── (A.5) ___ M \ ─── - / delta(i) ▪ ro(i) A ──── i

în care:

M(j) - este masa fiecărui strat de material din structura reală, în kg;

c(j) - este căldura specifică masică a fiecărui material din structura reală, în J/(kgK);

M(i) - este masa fiecărui strat de material de finisaj/protecţie, în kg;

c(i) - este căldura specifică masică a fiecărui material din straturile de finisaj/protecţie, în J/(kgK);

Restul notaţiilor sunt ca la pct. 1.

Elemente de închidere neomogene:

┌ ___ ___ ┐ │ \ \ │ │ / M(j) ▪ c(j) - / M(i) ▪ c(i) │ │ ──── ──── │ └ j i ┘ ─────────────────────────────────────── ▪ A c(iz) = ───────────────────────────────────────────────── (A.6) ___ M \ ─── - / delta(i) ▪ ro(i) A ──── i

în care:

M(i) - este masa fiecărui strat de material, mai puţin stratul termoizolant, în kg;

c(i) - este căldura specifică masică a fiecărui material din straturile paralele mai puţin cel din stratul termoizolant, în J/(kgK);

ro(i) - este densitatea fiecărui material din straturile paralele mai puţin cel din stratul termoizolant, în kg/m3.

ANEXA Nr. II.5.B

Transformarea unei structuri neomogene (multistrat) într-o
structură echivalentă omogenă. Metodă aproximativă

Simbolul "M" semnifică structura echivalentă modificată. Restul indicilor se referă la structura reală multistrat. Structura echivalentă omogenă este caracterizată de o succesiune de straturi ale căror proprietăţi termofizice sunt identice, respectiv lambda(M), ro(M), c(M). Straturile reale sunt caracterizate de valorile lambda(j), ro(j), c(j)

▪ Conductivitatea termică echivalentă lambda(M) se determină cu relaţia:

___ \ delta(j) / ───────────────────────────── ──── /─────────────────── j \/ a(j) ▪ ro(M) ▪ c(M) lambda(M) = ───────────────────────────────────── (B.1) ___ \ delta(j) / ───────── ──── lambda(j) j

în care:

delta - este grosimea oricărui strat de material din structură, în m;

lambda(j) - este conductivitatea termică a straturilor de material, cu valorile reale pentru materialele straturilor de finisaj/protecţie din componenţa structurilor omogene, respectiv ale tuturor straturilor din structurile neomogene cu excepţia stratului termoizolant şi cu valorile echivalente (determinate conform Anexei A.15.1) ale straturilor de material omogen din structurile omogene, respectiv ale stratului termoizolant din structurile multistrat, în W/m▪K;

a(j) - este difuzivitatea termică a materialului din fiecare strat "j" determinată cu relaţia:

lambda(j) a(j) = ────────────────── [m2/s] (B.2) ro(j) ▪ c(j)

în care ro(j) şi c(j) sunt densitatea şi căldura specifică masică a straturilor de material din structura reală (cu valori echivalente după caz ale stratului de material omogen şi ale stratului de termoizolaţie).

Valorile echivalente ro(M) şi c(M) ale structurii omogene echivalente se aleg arbitrar (se recomandă să fie ale unui material real de construcţie).

▪ Grosimea echivalentă a fiecărui strat de material omogen corespunzător fiecărui strat de material real se determină cu relaţia:

┌ ┐0,50 │ lambda(M) ro(j) ▪ c(j) │ delta[M(j)] = delta(j) ▪ │ ───────── ▪ ──────────── │ (B.3) │ lambda(j) ro(M) ▪ c(M) │ └ ┘

▪ Difuzivitatea termică a materialului din care este confecţionată structura omogenă echivalentă se determină cu relaţia:

lambda(M) a = ────────────────── (B.4) ro(M) ▪ c(M)

ANEXA Nr. II.5.C

Temperatura exterioară de referinţă modificată a unui element
de închidere opac adiacent mediului exterior

Temperatura exterioară de referinţă este proprie transferului de căldură în regim nestaţionar prin elemente de construcţie opace neomogene. Valoarea sa este determinată de proprietăţile termofizice ale materialelor din structura elementului de închidere şi de funcţia de variaţie a parametrilor climatici sub forma temperaturii exterioare echivalente. Temperatura exterioară echivalentă a unui element de construcţie opac, caracterizat de azimutul "k", se determină cu relaţia:

┌ ┐ alfa │┌ ┐ │ theta[EP(k)] [t(j)] = theta(e) [t(j)] + ─────── ▪ ││1-C[u(k)]│ ▪ I[T(k)] [t(j)] + C[u(k)] I[dif(k)] [t(j)]│ (C.1) alfa(e) │└ ┘ │ └ ┘

în care:

theta(e) - este temperatura aerului exterior;

I[T(k)] - este intensitatea totală a radiaţie solare pe un plan orientat "k", în W/m2;

I[dif(k)] - este intensitatea difuză a radiaţie solare pe un plan orientat "k", în W/m2;

alfa(e) - este coeficientul de transfer de căldură superficial către mediul exterior, în W/(m2K);

alfa - este coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare;

Coeficientul de absorbţie a radiaţiei solare depinde de culoarea şi starea (netedă sau omogenă) suprafeţei elementului de construcţie opac.

C[u(k)] - este coeficientul de umbrire a planului orientat "k" (se poate utiliza valoarea zilnică constantă).

Temperatura exterioară de referinţă modificată a unui element de închidere opac adiacent mediului exterior se determină cu relaţia:

theta[ev(k)] [t(j)] = theta(io) - R ▪ q(k) [t(j)] (C.2)

în care:

theta(io) - este temperatura interioară rezultantă a spaţiului ocupat considerată cu valoare arbitrară constantă [se recomandă valoarea theta(io) = 20▫C indiferent de sezon - rece, cald], în ▫C;

t(j) - este momentul (ora);

q(k) - este densitatea de flux termic la suprafaţa interioară a elementului exterior opac cu azimut "A", în W/m2;

R - este rezistenţa termică a elementului de construcţie opac, în m2K/W, determinată cu relaţia:

R = R(si) + R(se) + delta(M)/lambda(M) (C.3)

lambda(M) - este conductivitatea termică a materialului din structura echivalentă (conform Anexa II.5.B), în W/(mK);

delta(M) - este grosimea structurii realizată din material omogen echivalent (conform Anexa II.5.B), în m.

Densitatea de flux termic la suprafaţa interioară a elementului exterior opac cu azimut "k", se determină cu relaţia:

B(1k) ┌ ┐ q(k) [t(j)] = q(k) [t(j-1)] exp[A1 ▪ DELTA [t]] + ────── │ exp[A1 ▪ DELTA [t]] - 1 │ + ▪ └ ┘ R ▪ A1 (C.4) B(2k) ┌ ┐ + ───────── │ exp[A1 ▪ DELTA [t]] - [1 + A1 ▪ DELTA [t]] │ ▪ └ ┘ R ▪ [A1]2

în care:

▪ R = delta(M)/lambda(M) (C.31) q(k) [t(j-1)] - este densitatea de flux termic la momentul [t(j) - DELTA [t]], în W/m2; DELTA [t] - este pasul de timp (se recomandă 3600 s), în s.

Coeficienţii din relaţia (C.4) se determină cu relaţiile:

┌ ┌ ┐┐ 3 │1 + B(ie) │1 + [B(ii)]-1││ ▪ [N(um)]-1 a(M) └ └ ┘┘ A1 = ─────────── ▪ ───────────────────────────────────────── [s-1] (C.5) [delta(M)]2 3 + B(ie) B(ie) A2 = ───────────── ▪ [N(um)]-1 [-] (C.6) 4 [3 + B(ie)] ┌ ┐ 1 + B(ie) │ 1 + [B(ii)]-1 │ └ ┘ N(um) = ─────────────────────────── - 0,50 - [B(ii)]-1 (C.7) 4 [3 + B(ie)] ┌ ┐ ┌ ┐ B(1k) = A2 │theta[E(k)] [t(j)] - theta[E(k)] [t(j-1)]│ ▪ [DELTA [t]]-1 - A3 │theta(io) - theta[E(k)] [t(j-1)]│ (C.8) └ ┘ └ ┘ ┌ ┐ B(2k) = A3 │theta[E(k)] [t(j)] - theta[E(k)] [t(j-1)]│ ▪ [DELTA [t]]-1 (C.9) └ ┘ a(M) 3 B(ie) A3 = ─────────── ▪ ───────── ▪ [N(um)]-1 [s-1] (C.10) [delta(M)]2 3 + B(ie)

în care:

B(ii) - este numărul adimensional Biot pentru suprafaţa interioară a elementului de construcţie exterior opac, determinat cu relaţia:

alfa(i) ▪ delta(M) B(ii) = ──────────────────────── (C.11) lambda(M)

B(ie) - idem pentru suprafaţa exterioară, determinat cu relaţia:

alfa(e) ▪ delta(M) B(ie) = ──────────────────────── (C.12) lambda(M)

Procedura de determinare a variaţiei temperaturii exterioare de referinţă modificată a unui element de închidere opac în ziua reprezentativă caracterizată de valorile orale ale temperaturii exterioare echivalente theta[EP(k)] [t(j)] determinate cu relaţia (C.1) este:

1. în funcţie de valoarea alfa a coeficientului de absorbţie a radiaţiei solare caracteristic suprafeţei elementului de construcţie opac (vertical/orizontal) şi de valorile orare ale temperaturii exterioare theta(e) [t(j)] şi ale intensităţii radiaţiei solare totale/globale şi difuze se determină variaţia orară a temperaturii exterioare echivalente theta[EP(k)] [t(j)]. Pentru coeficienţii de umbrire se recomandă a se utiliza următoarele valori aproximative:

C(u) = 0,3 - pentru suprafeţe verticale;

C(u) = 0,2 - pentru suprafeţe orizontale;

2. Se determină valorile numerelor B(ii) şi B(ie) cu relaţiile (C.11) şi (C.12);

3. Se determină valoarea "N(um)" cu relaţia (C.7);

4. Se determină coeficienţii A1, A2 şi A3 cu relaţiile (C.5), (C.6) şi (C.10);

NOTĂ:

Valorile delta(M), lambda(M) şi a(M) = lambda(M)/[ro(M) ▪ c(M)] se determină conform Anexei II.5.B;

5. Se determină valorile orare ale coeficienţilor B1 şi B2 cu relaţiile (C.8) şi (C.9);

6. Se determină valoarea rezistenţei termice a elementului de construcţie R, cu relaţia (C.31);

7. Se propune o valoare arbitrară a densităţii de flux termic la momentul t(j-1) = 0 q(k) [0] = [q(0k)]^(1) şi se determină [q(k)]^(1) [t(j) = DELTA [t]] relaţia (C.4), în care DELTA [t] = 3600 s. Se determină apoi valoarea [q(k)]^(1) [2 DELTA [t]] ş.a.m.d. până la finele zilei reprezentative. Rezultă mulţimea valorilor [[q(k)]^(1) [t(j)]] în care indicele (1) semnifică prima iteraţie.

8. Se reia calculul cu valoarea [q(k)]^(1) [t(j) = 24] aprox. = [q(0k)]^(2) şi rezultă mulţimea valorilor [[q(k)]^(2) [t(j)]] ş.a.m.d.

9. Calculul se consideră încheiat la iteraţia "p" în care se constată că se îndeplineşte condiţia:

│ ┌ ┐ ┌ ┐ │ │ │ [q(k)]^(p) [t(j)] │ - │ [q(k)]^(p-1) [t(j)] │ │ <= epsilon (C.13) │ └ ┘ └ ┘ │

în care: epsilon <= 0,01.

Valorile orare ale densităţii de flux termic sunt elementele mulţimii [[q(k)]^(p) [t(j)]] pentru fiecare element de închidere opac caracterizat de azimutul "k".

ANEXA Nr. II.5.D

Parametrii climatici exteriori utilizaţi în scopul verificării
temperaturii în spaţiile ocupate/locuite în lipsa dotării acestora cu
instalaţii şi sisteme de condiţionare a aerului

În tabelele D.1 ... D.4 se prezintă valorile temperaturilor exterioare şi ale intensităţii radiaţiei solare (totale, globale şi difuză) în zilele reprezentative din lunile martie, mai şi iulie.

Tabelul D.1

┌───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Temperatura exterioară în luna: │ │ Ora ├────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤ │ │ martie │ mai │ iulie │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 1 │ 4.8 │ 16.8 │ 21.8 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 2 │ 4.2 │ 16.2 │ 21.2 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 3 │ 3.6 │ 15.6 │ 20.6 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 4 │ 3.2 │ 15.2 │ 20.2 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 5 │ 3.0 │ 15.0 │ 20.0 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 6 │ 3.4 │ 15.4 │ 20.4 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 7 │ 4.5 │ 16.5 │ 21.5 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 8 │ 7.2 │ 19.2 │ 24.2 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 9 │ 9.6 │ 21.6 │ 26.6 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 10 │ 11.7 │ 23.7 │ 28.7 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 11 │ 13.1 │ 25.1 │ 30.1 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 12 │ 14.0 │ 26.0 │ 31.0 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 13 │ 14.5 │ 26.5 │ 31.5 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 14 │ 14.8 │ 26.8 │ 31.8 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 15 │ 15.0 │ 27.0 │ 32.0 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 16 │ 14.8 │ 26.8 │ 31.8 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 17 │ 14.2 │ 26.2 │ 31.2 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 18 │ 13.2 │ 25.2 │ 30.2 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 19 │ 11.6 │ 23.6 │ 28.6 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 20 │ 9.5 │ 21.5 │ 26.5 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 21 │ 8.0 │ 20.0 │ 25.0 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 22 │ 6.9 │ 18.9 │ 23.9 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 23 │ 6.1 │ 18.1 │ 23.1 │ ├───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤ │ 24 │ 5.5 │ 17.5 │ 22.5 │ └───────────────┴────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┘

Tabelul D.2

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Intensitatea radiaţiei solare - luna martie [W/m2] │ │ Ora ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┤ │ │Totală-E │Totală-SE│Totală-S │Totală-SV│Totală-V │Globală │Difuză-Vert.│Difuză-Oriz.│ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 7 │ 341.5 │ 290.5 │ 50.8 │ 18.5 │ 18.5 │ 78.65 │ 18.5 │ 37 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 8 │ 481.65 │ 488.45 │ 196.05 │ 32 │ 32 │ 199.15 │ 32 │ 64 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 9 │ 478.05 │ 596.2 │ 359.9 │ 42 │ 42 │ 339 │ 42 │ 84 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 10 │ 364.5 │ 617.8 │ 497.95 │ 79.75 │ 50 │ 463.8 │ 50 │ 100 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 11 │ 177.4 │ 559.05 │ 582.85 │ 232.65 │ 55 │ 546.9 │ 55 │ 110 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 12 │ 56 │ 432.55 │ 611.9 │ 432.55 │ 56 │ 559.95 │ 56 │ 112 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 13 │ 55 │ 232.65 │ 582.85 │ 559.05 │ 177.4 │ 546.9 │ 55 │ 110 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 14 │ 50 │ 79.75 │ 497.95 │ 617.8 │ 364.5 │ 463.8 │ 50 │ 100 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 15 │ 42 │ 42 │ 359.9 │ 596.2 │ 478.05 │ 339 │ 42 │ 84 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 16 │ 32 │ 32 │ 196.05 │ 488.45 │ 481.65 │ 199.15 │ 32 │ 64 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 17 │ 18.5 │ 18.5 │ 50.8 │ 290.5 │ 341.5 │ 78.65 │ 18.5 │ 37 │ └───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

Tabelul D.3

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Intensitatea radiaţiei solare - luna mai [W/m2] │ │ Ora ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┤ │ │Totală-E │Totală-SE│Totală-S │Totală-SV│Totală-V │Globală │Difuză-Vert.│Difuză-Oriz.│ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 6 │ 352.05 │ 186.3 │ 26.5 │ 18.5 │ 26.5 │ 128.65 │ 26.5 │ 53 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 7 │ 522.8 │ 354.5 │ 40 │ 18.5 │ 40 │ 284.85 │ 40 │ 80 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 8 │ 540.25 │ 449.3 │ 86.35 │ 32 │ 51.5 │ 426.85 │ 51.5 │ 103 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 9 │ 484.8 │ 498.4 │ 196.65 │ 42 │ 61.5 │ 575.2 │ 61.5 │ 123 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 10 │ 355.3 │ 480.25 │ 336.6 │ 97.75 │ 68 │ 685.95 │ 68 │ 136 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 11 │ 195.4 │ 407.05 │ 373.9 │ 250.65 │ 73 │ 750.35 │ 73 │ 146 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 12 │ 73.5 │ 278.35 │ 408.4 │ 450.05 │ 73.5 │ 770.9 │ 73.5 │ 147 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 13 │ 73 │ 122.3 │ 373.9 │ 577.05 │ 195.4 │ 750.35 │ 73 │ 146 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 14 │ 68 │ 68 │ 336.6 │ 635.8 │ 355.3 │ 685.95 │ 68 │ 136 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 15 │ 61.5 │ 61.5 │ 196.65 │ 615.7 │ 484.8 │ 575.2 │ 61.5 │ 123 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 16 │ 51.5 │ 51.5 │ 86.35 │ 507.95 │ 540.25 │ 426.85 │ 51.5 │ 103 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 17 │ 40 │ 40 │ 40 │ 312 │ 522.8 │ 284.85 │ 40 │ 80 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 18 │ 26.5 │ 26.5 │ 26.5 │ 18.5 │ 352.05 │ 128.65 │ 26.5 │ 53 │ └───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

Tabelul D.4

┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ Intensitatea radiaţiei solare - luna iulie [W/m2] │ │ Ora ├─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬────────────┬────────────┤ │ │Totală-E │Totală-SE│Totală-S │Totală-SV│Totală-V │Globală │Difuză-Vert.│Difuză-Oriz.│ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 6 │ 352.05 │ 186.3 │ 26.5 │ 26.5 │ 26.5 │ 128.65 │ 26.5 │ 53 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 7 │ 522.8 │ 354.5 │ 40 │ 40 │ 40 │ 284.85 │ 40 │ 80 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 8 │ 540.25 │ 449.3 │ 86.35 │ 51.5 │ 51.5 │ 426.85 │ 51.5 │ 103 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 9 │ 484.8 │ 498.4 │ 196.65 │ 61.5 │ 61.5 │ 575.2 │ 61.5 │ 123 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 10 │ 355.3 │ 480.25 │ 336.6 │ 97.75 │ 68 │ 685.95 │ 68 │ 136 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 11 │ 195.4 │ 407.05 │ 373.9 │ 250.65 │ 73 │ 750.35 │ 73 │ 146 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 12 │ 73.5 │ 278.35 │ 408.4 │ 450.05 │ 73.5 │ 770.9 │ 73.5 │ 147 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 13 │ 73 │ 122.3 │ 373.9 │ 577.05 │ 195.4 │ 750.35 │ 73 │ 146 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 14 │ 68 │ 68 │ 336.6 │ 635.8 │ 355.3 │ 685.95 │ 68 │ 136 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 15 │ 61.5 │ 61.5 │ 196.65 │ 615.7 │ 484.8 │ 575.2 │ 61.5 │ 123 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 16 │ 51.5 │ 51.5 │ 86.35 │ 507.95 │ 540.25 │ 426.85 │ 51.5 │ 103 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 17 │ 40 │ 40 │ 40 │ 312 │ 522.8 │ 284.85 │ 40 │ 80 │ ├───────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────────────┼────────────┤ │ 18 │ 26.5 │ 26.5 │ 26.5 │ 26.5 │ 352.05 │ 128.65 │ 26.5 │ 53 │ └───────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴────────────┴────────────┘

ANEXA Nr. II.5.E

Determinarea aporturilor interioare de căldură

Pentru clădiri de locuit şi în general pentru clădiri cu ocupare continuă şi funcţionare continuă a instalaţiei de încălzire, aporturile interne de căldură se determină ca valoare medie zilnică. Pentru clădiri cu ocupare discontinuă, respectiv cu funcţionare cu intermitenţă a instalaţiei de încălzire (după un program stabilit), aporturile interne de căldură se determină ca valoare medie pe perioada de ocupare a clădirii.

1. Ocupanţi

Fluxul termic emis de o persoană adultă variază între 65 W (perioada somnului) şi 200 W (activitate fizică moderată). Valoarea depinde şi de suprafaţa corpului şi de gradul de îmbrăcare al acesteia. Pentru o persoană adultă tipică (suprafaţa corpului cca. 1,6 m2), valorile fluxului termic emis funcţie de activitatea desfăşurată de aceasta sunt date în tabelul E.1.

Tabelul E.1

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │Nr. │ │ Flux termic │ │crt.│ Activitate considerată │emis/persoană│ │ │ │ [W] │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 1 │Somn │ 65 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 2 │Repaus lungit │ 74 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 3 │Repaus, aşezat pe scaun │ 93 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 4 │Activitate sedentară (muncă de birou, audierea cursurilor sau │ 112 │ │ │conferinţelor etc.) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 5 │Activitate normală desfăşurată stând în picioare (munca personalului din │ 140 │ │ │servicii, obligat să nu se aşeze: vânzători, recepţioneri etc.) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Activitate desfăşurată stând în picioare şi care implică concentrare │ │ │ 6 │intelectuală (munca desfăşurată de conferenţiari, doctori în operaţie │ 158 │ │ │etc.) │ │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ │Activitate desfăşurată stând în picioare şi care implică efort fizic: │ │ │ │ 7.1. - treabă la bucătărie │ 186 │ │ │ 7.2. - curăţenie în locuinţe, camere de hotel │ 167 │ │ 7 │ 7.3. - serviciu în restaurante │ 233 │ │ │ 7.4. - spălat manual rufe uşoare (lenjerie) │ 233 │ │ │ 7.5. - spălat rufe grele (cearşafuri, draperii etc.) │ 279 │ │ │ 7.6. - transport greutăţi (30 ... 50 kg) │ 372 │ ├────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤ │ 8 │Activităţi sportive şi muncă foarte grea │ 279 ... 420 │ └────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘

Pentru clădiri de locuit, ţinând seama de absenţa din locuinţă pe o durată medie zilnică de 10 h, rezultă valoarea tipică:

65 ▪ N(P) [W]

în care N(P) este numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii expertizate, determinat conform pct. A.17.2.6.

Pentru clădiri de birouri, numărul de persoane are valoarea medie pe perioada de ocupare a clădirii.

2. Utilizarea apei calde

Ţinând seama de sistemul de preparare a apei calde şi de activitatea casnică ce implică utilizarea acesteia, pentru clădiri de locuit se recomandă relaţia:

20 + 15 ▪ N(P) [W]

cu N(P) determinat conform pct. A.17.2.6

3. Prepararea hranei

Ţinând seama că prepararea hranei se efectuează prioritar prin utilizarea combustibilului gazos, valoarea recomandată este de 100 W pentru un apartament (o bucătărie).

4. Activităţi casnice care implică utilizarea energiei electrice

Radio şi TV 35 W Fier de călcat 20 W Frigider 40 W Aspirator 20 W Congelator 90 W Aparate diverse 20 W Maşină de spălat 20 W Aparatură de birou diversă (funcţionare continuă): Computer + monitor 210 W Aparat fotocopiere 1500 W Maşină de scris electrică 45 W Maşină de scris electronică 90 W

Pentru calcule rapide, pentru clădiri de locuit, poate fi utilizată relaţia:

270 + 40 ▪ N(P) [W]

cu N(P) determinat conform pct. 6.

5. Iluminat

Tabelul E.2

┌─────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐ │ Tipul apartamentului │ Aporturi │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Fără copii │ │ │Apartament de mici dimensiuni (< 50 m2) │ 15 │ │Apartament mediu (50-100 m2) │ 30 │ │Apartament de mari dimensiuni (> 100 m2) │ 45 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤ │Cu copii │ │ │Se adaugă │ 15 │ └─────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘

Pentru un apartament mediu (familie cu copil) poate fi utilizată valoarea medie: 45 W

6. Determinarea numărului mediu normalizat de persoane pentru clădiri de locuit

Numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii se determină ţinând seama de indicele mediu (statistic) de ocupare a clădirii (conform tabelului C.1, anexa II.3.C), cu referire la suprafaţa totală a camerelor de locuit. Procedura practică de determinare a N(P) este următoarea:

- se determină suprafaţa utilă a camerelor de locuit (camere de zi, dormitoare etc., A(Loc) [m2];

- Se determină indicele mediu de locuire, i(Loc), din tabelul C.1 anexa II.C.3, în funcţie de tipul clădirii (individuală, înşiruită sau bloc) şi de amplasarea acesteia (judeţ şi mediu - urban sau rural);

- Numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii se determină cu relaţia:

N(P) = A(Loc) ▪ i(Loc) [W]